温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 电流正反馈自动调速成电路中，电流正反馈反映的是(  )的大小.
A. 电压
B. 转速
C. 负载
D. 能量
答案:C
2. 运动中的D.B.-45型绝缘油，用目测检查油样时，( )炭微粒和机械杂质。
A. 允许含有微量
B. 允许含有一定量
C. 允许含有少量
D. 不应发现有
答案:D
3. 确定正弦量的三要素为(  )。
A. 相位.初相位.相位差
B. 最大值.角频率.初相角
C. 周期.频率.角频率
D. 以上均不对
答案:B
4. 发生LC串联谐振的条件是(  )。
A. ωL=ωC
B. L=C
C. ωL=1/ωC
D. XL=2πfL
答案:C
5. 直埋电缆相互交叉时，高压电缆应放在低压电缆的(  )。
A. 上方
B. 下方
C. 左侧
D. 右侧
答案:B
6. 《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作，防止和减少(  )，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。
A. 安全生产事故
B. 火灾.交通事故
C. 重大.特大事故
答案:A
7. 10.5/0.4KV变压器分接开关有Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ档，正常运行在Ⅱ档，当二次侧电压偏低，应将分接开关调到( )。
A. Ⅰ档
B. Ⅲ档
C. 可不调
答案:B
8. 特种作业操作证，每(  )年复审1次。
A. 3
B. 2
C. 1
答案:A
9. 用来判断感生电动势方向的是(  )。
A. 楞次定律
B. 法拉第电磁感应定律
C. 左手定律
D. 右手定律
答案:A
10. 电流互感器运行中，即使由于某种原因要拆除二次侧电流表.电能表.继电器时，也必须先将二次侧(  )，然后再进行拆除。
A. 短接；
B. 开路；
C. 断路；
D. 拆除；
答案:A
11. 中性线的作用就在于使星形连接的不对称负载的(  )保持对称。
A. 线电压　
B. 相电压　
C. 相电流　
D. 线电流
答案:B
12. 在全部停电和部分停电的电气设备上工作,必须完成的技术措施有( )。
A. 停电；验电；挂接地线；装设遮拦和悬挂标示牌
B. 停电；放电；挂接地线；装设遮拦和悬挂标示牌
C. 停电；验电；放电；装设遮拦和悬挂标示牌
答案:A
13. 隔离开关的重要作用包括(  ).隔离电源.拉合无电流或小电流电路。
A. 拉合空载线路;
B. 倒闸操作;
C. 通断负荷电流.
答案:B
14. 在低压电气维修中，断开导线的顺序为( )。
A. 先断开火线，后断开地线
B. 先断开地线，后断开火线
C. 不分先后
D. 以上都不对
答案:A
15. 带电体的工作电压越高.要求其间的空气距离(  )
A. 越大
B. —样
C. 越小
答案:A
16. 使用无灭弧装置的开关，可能形成弧光短路，对操作人也可形成较大面积的灼伤，同时弧光对眼睛的强烈作用，可能造成(  )眼炎。
A. 电光性；
B. 青光性；
C. 白内障；
D. 飞蚊性；
答案:A
17. 在易燃.易爆危险场所，供电线路应采用(  )方式供电。
A. 单相三线制，三相五线制
B. 单相三线制，三相四线制
C. 单相两线制，三相五线制
答案:A
18. 放大器采用射极偏置改善工作点偏离的是(  ).
A. 电流正反馈
B. 电流负反馈
C. 电压正反馈
D. 电压负反馈
答案:A
19. 车间照明在正常环境中一般采用(  )灯具。
A. 开启式
B. 封闭式
C. 防水型
D. 防爆型
答案:A
20. 携带型接地线，截面积应不小于(  )。
A. 25mm2
B. 2.5mm2
C. 1.5mm2
D. 1.0mm2
答案:A
21. 用单臂电桥测量带有较大电感的直流电阻时，为防止检流计损坏的正确做法(  )。
A. 接通电源是先通“B”键后通”G”键；断电时先断“G”键后断”B”键
B. 接通电源是先通“G”键后通”B”键；断电时先断“B”键后断”G”键
C. 接通电源是先通“G”键后通”B”键；断电时先断“G”键后断”B”键
D. 接通电源是先通“B”键后通”G”键；断电时先断“B”键后断”G”键
答案:A
22. 安全距离应保证在各种可能的(  )工作电压或过电压作用下，不发生闪路放电。
A. 最大
B. 平均
C. 有效
D. 最小
答案:A
23. 三相对称负载采用三角形接法接到线电压为380V的三相电源上，已知负载电流为10A，则火线中的电流为(  )
A. 17.32
B. 10
C. 30
D. 15
答案:A
24. 人体与10KV及其以下带电体的最少安全距离在无遮拦时为( )米。
A. 0.25
B. 0.35
C. 0.5
D. 0.7
答案:D
25. 下述电动机安装时要作的检查内容中，(  )是不需要作的。
A. 检查各紧固螺丝是否松动，电动机转动是否灵活，有无杂音
B. 检查电动机有关部件的配合精度
C. 卧式电机的水平度，立式电机的垂直度应合格
D. 传动装置与电动机应有合格的轴向同心度和径向平行度检查安装基础应牢固
答案:B
26. 把设备编号和接线端子编号加在一起，在每一个接线端子就有了唯一的( )。
A. 设备文字符号
B. 回路编号
C. 相对编号
答案:C
27. RLC串联电路在f0时发生谐振，当频率增加到2f0时，电路性质呈(  )
A. 电阻性；
B. 电感性；
C. 电容性。
答案:B
28. 隔离开关可拉.合35kV容量为( )及以下的空载变压器。
A. 800kVA
B. 3150kVA
C. 1000kVA
答案:C
29. 电流通过人体的途径不同，造成的伤害也不同，电流通过(  )可引起心室颤动，导致心跳停止，血液循环中断而死亡。
A. 中枢神经
B. 心脏
C. 动脉血管
答案:B
30. 三相电路中，相电流是通过(  )。
A. 每相负载的电流
B. 火线的电流
C. 电路的总电流
D. 电源的电流
答案:A
31. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成(  ),因此降压启动时转矩减少较多。
A. 正比
B. 反比
C. 对应
答案:A
32. 戴维南定理只适用于(  ).
A. 外部为非线性电路
B. 外部为线性电路
C. 内部为线性含源电路
D. 内部电路为非线性含源电路
答案:D
33. 作为安全电压的电源变压器应当采用(  )变压器。
A. 自耦
B. 电力
C. 加强绝缘的双绕组
D. 单绕组
答案:C
34. 35kV及以上用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(  )。
A. ±7%
B. ±5%
C. 10%
答案:B
35. 在TN-S系统中，用电设备的金属外壳应当接(  )干线。
A. PEN
B. N
C. PE
D. 接地
答案:C
36. 在某一时间段内，电压急剧变化而偏离额定值的现象，称为(  )。
A. 电压偏差
B. 电压波动
C. 电压闪变
答案:B
37. 主电路的编号在电源开关的出线端按相序依次为(  )
A. U，V，W
B. L1.L2.L3
C. U11.V11.W11
D. U1.V1.W1
答案:C
38. 电力变压器的油起(  )作用。
A. 绝缘和灭弧；
B. 绝缘和防锈；
C. 绝缘和散热；
D. 灭弧和散热。
答案:C
39. 国家规定了( )个作业类别为特种作业。
A. 20
B. 15
C. 11
答案:C
40. 晶体三极管发射结处于正偏，集电结处反偏，则三极管的工作状态为(  )°
A. 饱和
B. 截止
C. 放大
D. 导通
答案:C
41. 不能用于带电灭火的灭火器材是(  )。
A. 泡沫灭火器
B. 二氧化碳灭火器
C. 卤代烷灭火器
D. 干粉灭火器
答案:A
42. 在低压操作中，人体或其所携带的工具与带电体之间的最小间距，不应小于(  )m。
A. 0.1；
B. 0.2；
C. 0.3；
D. 0.4；
答案:C
43. 当立井井筒较深时，施工中常用的通风方式是( )。
A. 压入式通风
B. 抽出式为主，辅以压入式通风
C. 抽出式通风
D. 压人式为主，辅以抽出式通风
答案:B
44. 热继电器的整定电流为电动机额定电流的(  )%。
A. 100
B. 120
C. 130
答案:A
45. 在直流发电机中，将交流电势变为直流电势的部件是(  )。
A. 电枢绕组
B. 换向器和电刷
C. 换向极
D. 主极励磁绕组
答案:B
46. 在直流电动机中，为了改善换向，需要装置换向极，其换向极绕组应与(  )。
A. 电枢绕组串联
B. 主磁极绕组并联
C. 主磁极绕组串联
D. 电枢绕组并联
答案:A
47. 降压配电变压器的输出电压要高于用电设备的额定电压,目的是(  )。
A. 补偿功率因数
B. 减小导线截面
C. 补偿线路电压损失
答案:C
48. 电器着火时下列不能用的救活方法是哪种?(  )
A. 用四氯化碳或1211救活器进行救活
B. 用沙土救活
C. 用水救活
答案:C
49. 隔离开关按安装地点分类可分为( )和户外式。
A. 户内式
B. 山地式
C. 平原式
答案:A
50. 电容滤波电路中整流元件电流波形与电源电压波形是(  )的。
A. 不同
B. 相同
C. 近似
D. 不能确定
答案:A
51. 110kV及以上的供电系统的接地方式一般采用(  )接地方式。
A. 大电流
B. 小电流
C. 不接地
答案:A
52. 日光灯的工作原理是(  )
A. 辉光放电
B. 电流的热效应
C. 电流的磁效应
D. 光电效应
答案:A
53. 仪器仪表的维护存放，不应采取( )措施。
A. 轻拿轻放
B. 棉线擦拭
C. 放在强磁场周围
D. 保持干燥
答案:C
54. 变压器的保护中，属于后备保护的是(  )保护。
A. 电压
B. 过电流
C. 阀型避雷器
答案:B
55. 避雷器属于(  )保护元件。
A. 过电压
B. 短路
C. 过负载
D. 接地
答案:A
56. 异步电动机减压启动时，启动电流减小的同时，启动转矩减小(  )。
A. 不确定
B. 一样
C. 更小
D. 更多
答案:D
57. 半导体整流电源中使用的整流二极管应选用(  )
A. 变容二极管
B. 稳压二极管
C. 点接触型二极管
D. 面接触型二极管
答案:D
58. 电工这个工种是属于(  )范围。
A. 操作作业人员
B. 特种作业人员
C. 维修作业人员
D. 值班人员
答案:B
59. 多台电容器熔丝选择，按电容器额定电流总和(  )倍选用。
A. 1～2；
B. 1.3～1.8；
C. 1.3～2.5；
D. 1.5～2.5；
答案:B
60. 成套装置中导线颜色的规定，交流三相电路的安全用的接地线( )。
A. 黄色
B. 黄和绿双色
C. 浅蓝色
D. 褐色
答案:B
61. SF6负荷开关一般不设置( )。
A. 气体吹弧装置
B. 灭弧装置
C. 磁吹灭弧装置
答案:A
62. 三相异步电动机电源接通后电机不能起动，造成故障的可能原因是( )。
A. 电源电压过高或过低
B. 转子不平衡
C. 鼠笼电动机转子断条
D. 定子绕组接线错误
答案:D
63. 绝缘材料的耐热等级为E级时，其极限工作温度为( )℃。
A. 90
B. 105
C. 120
答案:C
64. 安装螺旋式熔断器时，电源线必须接到瓷底座的(  )接线端。
A. 左
B. 右
C. 上
D. 下
答案:D
65. 对电力系统来说，峰.谷负荷差(  )，用电则越趋于合理。
A. 越大
B. 越小
答案:B
66. 下列仪表准确度等级分组中，可作为工程测量仪表使用的为(  )组。
A. 0.1，0.2
B. 0.5，1.0
C. 1.5，2.5，5.0
答案:C
67. 直接接触设备的电气测量,应有人监护。测量时,人体与( )不得小于表3-1规定的安全距离。夜间测量,应有足够的照明。
A. 测量部位
B. 低压带电部位
C. 高压带电部位
D. 电气设备
答案:C
68. 携带型接地线是将欲检修的设备或线路作临时性的( )的一种安全用具,所以,也称之为临时接地线。
A. 接零保护
B. 短路接地
C. 接地保护
答案:B
69. 真空断路器的行程为(  )。
A. 30min
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