本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（单项选择题200道，多选题50道，判断题50道）

一、单选题(共计200题,每题1分)

- 电气作业人员中断电气作业接连(  )个月以上者，有必要重新学习本规程，经考试合格后方能恢复作业。

- 3

- 6

- 12

- 答案:A

- 2. 断路器用(  )表示。

- FU

- QS

- QF

- 答案:C

- 3. 用摇表测量电气设备绝缘时,“线路”(L)接线柱应接在(  )。

- 电机绕组或导体

- 电气设备外壳或地线上

- 电缆的绝缘层

- 答案:A

- 4. 对于一级负荷的用电设备，应设(  )及以上的独立电源供电。

- 1个

- 2个

- 3个

- 4个

- 答案:B

- 5. 热收缩部件.热熔胶等的允许贮存期限:环境温度为( )时不少于24个月。

- 不高于250

- 不高于350

- 不高于450

- 答案:B

- 6. 多谐振荡器的输出信号是(  )。

- 正弦波

- 锯齿波

- 矩形波

- 脉冲

- 答案:C

- 7. 电气火灾的引发是由于危险温度的存在,危险温度的引发主要是由于( )。

- 设备负载轻

- 电压波动

- 电流过大

- 答案:C

- 8. 笼形异步电动机常用的降压启动有(  )启动.自耦变压器降压启动.星-三角降压启动。

- 串电阻降压

- 转子串电阻

- 转子串频敏

- 答案:A

- 9. 根据线路电压等级和用户对象，电力线路可分为配电线路和(  )线路。

- 动力

- 照明

- 送电

- 答案:C

- 10. 锡焊体管等弱电元件应用(  )W的电烙铁为宜。

- 25

- 50

- 75

- 答案:A

- 11. 外热式电烙铁的工作电压不适合采用(  )V。

- 380

- 220

- 110

- 36

- 答案:A

- 12. 万用表的表头是一个(  )测量机构。

- 磁电式

- 电磁式

- 电动式

- 答案:A

- 13. RLC串联电路中，如把L增大一倍，C减少到原有电容的1／4，则该电路的谐振频率变为原频率f的( )。

- 1／2倍；

- 2倍；

- 4倍；

- 1.414倍。

- 答案:D

- 14. 真空断路器的.触点常采取(  )。

- 桥式触头

- 指形触头

- 辫形触头

- 对接式触头

- 滚动式触头

- 答案:D

- 15. 在整流电路中(  )输出的直流脉动最小。

- 单相半波整流

- 三相全波整流

- 三相桥式整流

- 单相桥式整流

- 答案:C

- 16. 照明配电允许的电压偏差为(  )。

- ±%

- ±10%

- -5%~+10%

- +5%~-10%

- 答案:D

- 17. 在变电站外线路作业,一经合闸即可送电到施工线路的线路开关和刀闸操作手柄上应悬挂(  )标示牌。

- 阻止合闸.有人作业

- 阻止合闸,线路有人作业

- 在此作业

- 答案:B

- 18. 单相桥式半控整流电路，有(  )组触发电压。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 19. 绝缘夹钳主要用于(  )的电力系统。

- 35kV及以下

- 110kV

- 220kV

- 500kV

- 答案:A

- 20. 我国电力系统目前所采用的中性点接地方式主要有(  )三种。

- 不接地.直接接地.经电阻接地

- 不接地.直接接地.经电抗接地

- 经电抗接地.经消弧线圈接地.直接接地

- 不接地.直接接地.经消弧线圈接地

- 答案:D

- 21. 《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理.正确佩戴和使用( )。

- 劳动安全用品

- 操作防护用品

- 职业防护用品

- 劳动防护用品

- 答案:D

- 22. 变压器带感性负载工作时,变压器二次侧电压随负载电流的增加而(  )。

- 增加

- 降低

- 不变

- 答案:B

- 23. 总油量( )kg以上的充油电气设备应安装在单独的防爆间隔内。

- 60

- 200

- 400

- 600

- 答案:D

- 24. 作为安全电压的电源变压器应当采用(  )变压器。

- 自耦

- 电力

- 加强绝缘的双绕组

- 单绕组

- 答案:C

- 25. 变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(  )色。

- 淡蓝

- 黑

- 淡红

- 答案:C

- 26. 用来馈电给电能计量专用的电压互感器，应选用(  )。

- 0.2级

- 0.5级

- 1.0级

- 3.0级

- 答案:B

- 27. 人体与带电体直接接触触电,以( )对人体的危险性最大。

- 中性点直接接地系统的单相触电

- 两相触电

- 中性点不直接接地系统的单相触电

- 答案:B

- 28. 电磁转差离合器中,在励磁绕组中通入(  )进行励磁.

- 直流电流

- 非正弦交流电流

- 脉冲电流

- 正弦交流电

- 答案:A

- 29. 在某一时间段内，电压急剧变化而偏离额定值的现象，称为(  )。

- 电压偏差

- 电压波动

- 电压闪变

- 答案:B

- 30. 运行中的干式变压器，其高压侧电缆冒烟着火，值班员应采取的措施是(  )。

- 汇报主管领导

- 立即断开电源

- 投入排风系统

- 通知用户停电

- 答案:B

- 31. 串联电路中各电阻两端电压的关系是( )。

- 各电阻两端电压相等

- 阻值越小两端电压越高

- 阻值越大两端电压越高

- 答案:C

- 32. 少油断路器跳闸后严重喷油时，正确的处理方法是( )。

- 不强送电，应立即安排停电检修

- 观察油标，只要还有油即可试送电

- 静待三分钟后再试送电

- 试送两次，如仍然掉闸喷油，则停电检修

- 答案:A

- 33. 电缆井.电缆隧道内作业过程中应用气体检测仪检查井内或隧道内的( )是否超标,并做好记录。

- 易燃易爆及有毒气体的含量

- 易燃易爆气体的含量

- 有毒气体的含量

- 一氧化碳含量

- 答案:A

- 34. 用万用表测试好的单向晶闸管时，G.K极间正反向电阻应该(  )。

- 都不大

- 都很大

- 都很小

- 一小一大

- 答案:D

- 35. 电力系统的运行方式必须满足系统( )的要求。

- 稳定性

- 可靠性

- 稳定性和可靠性

- 都不是

- 答案:C

- 36. 与介质的磁导率无关的物理量是(  )。

- 磁通

- 磁感应强度

- 磁场强度

- 磁阻

- 答案:C

- 37. 常用的穿墙电线管的材料是(  )。

- 钢

- 陶瓷

- 橡胶

- 木质

- 答案:B

- 38. 在中性点不接地的三相系统中，发生一相金属性接地故障时，则接地相对地电压约为(  )。

- 相电压

- 线电压

- 0

- 答案:C

- 39. 母线的着色有统一规定，其中不接地中性线的颜色规定为(  )。

- 白色

- 绿色

- 蓝色

- 紫色

- 答案:D

- 40. 关于电流互感器的说法正确的是(  )。

- 电流互感器工作时其二次侧不允许短路

- 电流互感器使用时其一次侧与被测电路并联

- 电流互感器使用时不需要采取接地等保护措施

- 电流互感器一次线圈中的电流取决于被测电路的负荷电流

- 答案:D

- 41. 照明每一回配线容量不得大于(  )KW。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 42. 在检查插座时，电笔在插座的两个孔均不亮，首先判断是(  )。

- 相线断线

- 短路

- 零线断线

- 答案:A

- 43. 雷电流产生的(  )电压和跨步电压可直接使人触电死亡。

- 感应

- 接触

- 直击

- 答案:B

- 44. SF6断路器的特点之一是(  )。

- 开断电流大

- 断口耐压低

- 开断电流小

- 断口耐压中等

- 答案:A

- 45. 负载接成星形时，线电流等于相电流的(  )倍。

- 3

- 2

- 1

- 1/2

- 答案:C

- 46. 纯电感电路的感抗为(  )。

- L

- ωL

- 1/ωL

- 1/2πfL

- 答案:B

- 47. 运行的电力变压器若发出高而沉重的“嗡嗡”声，应进行(  )处理。

- 退出运行

- 检查油温

- 减轻负荷

- 检查瓦斯继电器

- 答案:C

- 48. 架空线路与火灾和爆炸危险环境接近时，其间水平距离一般不应小于杆柱高度的(  )。

- 1

- 1.2

- 1.3

- 1.5

- 答案:D

- 49. 运行中实施交流异步高速电动机的有级变速，其控制原理是(  )。

- 改变电动机内部接线

- 改变电动机外部接线

- 改变电动机外部电源电压

- 调节电动机输入电流

- 答案:B

- 50. 隔离开关按安装地点分类可分为(  )和户外式。

- 户内式

- 山地式

- 平原式

- 高原地区式

- 答案:A

- 51. 当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时，首先要(  )。

- 切断电源

- 拉开开关

- 迅速灭火

- 控制火灾

- 答案:A

- 52. 一般热继电器的热元件按电动机的额定电流In来选择热元件电流等级，其整定值为(  )In

- 0.3~0.5

- 0.95~1.05

- 1.2~1.3D1.3~1.4

- 答案:B

- 53. 特种作业操作证每( )年复审1次。

- 4

- 5

- 3

- 答案:C

- 54. 电动势的方向是(  )。

- 从正极指向负极

- 从负极指向正极

- 与电压方向相同

- 答案:B

- 55. 特别危险环境中使用手持式电动工具应采用(  )安全电压。

- 12V；

- 24V；

- 36V；

- 42V；

- 答案:D

- 56. 稳压管的稳压区是其工作在(  )

- 正向导通

- 反向截止

- 反向击穿

- 答案:C

- 57. 在保证电动机性能的前提下，合理选择电动机(  )，能达到节能的效果。

- 电压等级

- 电流等级

- 功率等级

- 温升等级

- 答案:C

- 58. 作业区各作业位置至相应坠落高度基准面之间的垂直距离中的(  )，称为该作业区的高度作业高度。

- 最大值

- 最小值

- 平均值

- 都不对

- 答案:A

- 59. 单量程交流电压表测量6KV电压时应采用(  )。

- 串联分压电阻

- 并联分流电阻

- 使用电压互感器

- 并联分压电阻

- 答案:C

- 60. 用喷雾水枪可带电灭火，但为安全起见，灭火人员要带绝缘手套，穿绝缘靴还要求水枪头(  )

- 接地

- 必须是塑料制成的

- 不能是金属制成的

- 答案:A

- 61. 装设接地线时，应( )。

- 先装中相

- 先装接地端，再装导线端

- 先装导线端，再装接地端

- 答案:B

- 62. 高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用(  )进行防护。

- 标示牌

- 绝缘台

- 遮拦防护

- 答案:C

- 63. 在硅稳压管稳压电路中，限流电阻R的作用是(  )。

- 既限流又降压

- 既限流又调压

- 既降压又调流

- 既调压又调流

- 答案:A

- 64. 接触器自锁控制线路中的自锁功能由接触器的(  )部分完成。

- 主触头

- 辅助动合触头

- 辅助动断触头

- 线圈

- 答案:B

- 65. 互感系数的大小值与(  )因素无关。

- 两个线圈的匝数

- 两线圈的相对位置

- 两线圈的绕向

- 两线圈的周围介质

- 答案:C

- 66. 直流电梯安装完毕交付使用前，必须进行各种试验，并且连续运行(  )次无故障。

- 3000

- 1000

- 2000

- 1500

- 答案:A

- 67. 1kV以下电力系统，变压器低压侧中性点工作接地电阻值应小于等于(  )。

- 2Ω；

- 3Ω；

- 4Ω；

- 5Ω；

- 答案:C

- 68. 架空导线型号TJ-50的含义是(  )。

- 截面积50mm2的铜绞线

- 标称截面积50mm2的铜绞线

- 长度50mm2的铜绞线

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/578122070125006044