本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（单项选择题200道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计200题,每题1分)
1. 电气作业人员中断电气作业接连(  )个月以上者，有必要重新学习本规程，经考试合格后方能恢复作业。
A. 3　　
B. 6　　
C. 12
答案:A
2. 断路器用(  )表示。
A. FU
B. QS
C. QF
答案:C
3. 用摇表测量电气设备绝缘时,“线路”(L)接线柱应接在(  )。
A. 电机绕组或导体
B. 电气设备外壳或地线上
C. 电缆的绝缘层
答案:A
4. 对于一级负荷的用电设备，应设(  )及以上的独立电源供电。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 4个
答案:B
5. 热收缩部件.热熔胶等的允许贮存期限:环境温度为( )时不少于24个月。
A. 不高于250
B. 不高于350
C. 不高于450
答案:B
6. 多谐振荡器的输出信号是(  )。
A. 正弦波
B. 锯齿波
C. 矩形波
D. 脉冲
答案:C
7. 电气火灾的引发是由于危险温度的存在,危险温度的引发主要是由于( )。
A. 设备负载轻
B. 电压波动
C. 电流过大
答案:C
8. 笼形异步电动机常用的降压启动有(  )启动.自耦变压器降压启动.星-三角降压启动。
A. 串电阻降压
B. 转子串电阻
C. 转子串频敏
答案:A
9. 根据线路电压等级和用户对象，电力线路可分为配电线路和(  )线路。
A. 动力
B. 照明
C. 送电
答案:C
10. 锡焊体管等弱电元件应用(  )W的电烙铁为宜。
A. 25
B. 50
C. 75
答案:A
11. 外热式电烙铁的工作电压不适合采用(  )V。
A. 380
B. 220
C. 110
D. 36
答案:A
12. 万用表的表头是一个(  )测量机构。
A. 磁电式
B. 电磁式
C. 电动式
答案:A
13. RLC串联电路中，如把L增大一倍，C减少到原有电容的1／4，则该电路的谐振频率变为原频率f的( )。
A. 1／2倍；
B. 2倍；
C. 4倍；
D. 1.414倍。
答案:D
14. 真空断路器的.触点常采取(  )。
A. 桥式触头
B. 指形触头
C. 辫形触头
D. 对接式触头
E. 滚动式触头
答案:D
15. 在整流电路中(  )输出的直流脉动最小。
A. 单相半波整流
B. 三相全波整流
C. 三相桥式整流
D. 单相桥式整流
答案:C
16. 照明配电允许的电压偏差为(  )。
A. ±%
B. ±10%
C. -5%~+10%
D. +5%~-10%
答案:D
17. 在变电站外线路作业,一经合闸即可送电到施工线路的线路开关和刀闸操作手柄上应悬挂(  )标示牌。
A. 阻止合闸.有人作业
B. 阻止合闸,线路有人作业
C. 在此作业
答案:B
18. 单相桥式半控整流电路，有(  )组触发电压。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
19. 绝缘夹钳主要用于(  )的电力系统。
A. 35kV及以下
B. 110kV
C. 220kV
D. 500kV
答案:A
20. 我国电力系统目前所采用的中性点接地方式主要有(  )三种。
A. 不接地.直接接地.经电阻接地
B. 不接地.直接接地.经电抗接地
C. 经电抗接地.经消弧线圈接地.直接接地
D. 不接地.直接接地.经消弧线圈接地
答案:D
21. 《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理.正确佩戴和使用( )。
A. 劳动安全用品
B. 操作防护用品
C. 职业防护用品
D. 劳动防护用品
答案:D
22. 变压器带感性负载工作时,变压器二次侧电压随负载电流的增加而(  )。
A. 增加
B. 降低
C. 不变
答案:B
23. 总油量( )kg以上的充油电气设备应安装在单独的防爆间隔内。
A. 60
B. 200
C. 400
D. 600
答案:D
24. 作为安全电压的电源变压器应当采用(  )变压器。
A. 自耦
B. 电力
C. 加强绝缘的双绕组
D. 单绕组
答案:C
25. 变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(  )色。
A. 淡蓝
B. 黑
C. 淡红
答案:C
26. 用来馈电给电能计量专用的电压互感器，应选用(  )。
A. 0.2级
B. 0.5级
C. 1.0级
D. 3.0级
答案:B
27. 人体与带电体直接接触触电,以( )对人体的危险性最大。
A. 中性点直接接地系统的单相触电
B. 两相触电
C. 中性点不直接接地系统的单相触电
答案:B
28. 电磁转差离合器中,在励磁绕组中通入(  )进行励磁.
A. 直流电流
B. 非正弦交流电流
C. 脉冲电流
D. 正弦交流电
答案:A
29. 在某一时间段内，电压急剧变化而偏离额定值的现象，称为(  )。
A. 电压偏差
B. 电压波动
C. 电压闪变
答案:B
30. 运行中的干式变压器，其高压侧电缆冒烟着火，值班员应采取的措施是(  )。
A. 汇报主管领导
B. 立即断开电源
C. 投入排风系统
D. 通知用户停电
答案:B
31. 串联电路中各电阻两端电压的关系是( )。
A. 各电阻两端电压相等
B. 阻值越小两端电压越高
C. 阻值越大两端电压越高
答案:C
32. 少油断路器跳闸后严重喷油时，正确的处理方法是( )。
A. 不强送电，应立即安排停电检修
B. 观察油标，只要还有油即可试送电
C. 静待三分钟后再试送电
D. 试送两次，如仍然掉闸喷油，则停电检修
答案:A
33. 电缆井.电缆隧道内作业过程中应用气体检测仪检查井内或隧道内的( )是否超标,并做好记录。
A. 易燃易爆及有毒气体的含量
B. 易燃易爆气体的含量
C. 有毒气体的含量
D. 一氧化碳含量
答案:A
34. 用万用表测试好的单向晶闸管时，G.K极间正反向电阻应该(  )。
A. 都不大
B. 都很大
C. 都很小
D. 一小一大
答案:D
35. 电力系统的运行方式必须满足系统( )的要求。
A. 稳定性
B. 可靠性
C. 稳定性和可靠性
D. 都不是
答案:C
36. 与介质的磁导率无关的物理量是(  )。
A. 磁通
B. 磁感应强度
C. 磁场强度
D. 磁阻
答案:C
37. 常用的穿墙电线管的材料是(  )。
A. 钢
B. 陶瓷
C. 橡胶
D. 木质
答案:B
38. 在中性点不接地的三相系统中，发生一相金属性接地故障时，则接地相对地电压约为(  )。
A. 相电压
B. 线电压
C. 0
答案:C
39. 母线的着色有统一规定，其中不接地中性线的颜色规定为(  )。
A. 白色
B. 绿色
C. 蓝色
D. 紫色
答案:D
40. 关于电流互感器的说法正确的是(  )。
A. 电流互感器工作时其二次侧不允许短路
B. 电流互感器使用时其一次侧与被测电路并联
C. 电流互感器使用时不需要采取接地等保护措施
D. 电流互感器一次线圈中的电流取决于被测电路的负荷电流
答案:D
41. 照明每一回配线容量不得大于(  )KW。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
42. 在检查插座时，电笔在插座的两个孔均不亮，首先判断是(  )。
A. 相线断线
B. 短路
C. 零线断线
答案:A
43. 雷电流产生的(  )电压和跨步电压可直接使人触电死亡。
A. 感应
B. 接触
C. 直击
答案:B
44. SF6断路器的特点之一是(  )。
A. 开断电流大
B. 断口耐压低
C. 开断电流小
D. 断口耐压中等
答案:A
45. 负载接成星形时，线电流等于相电流的(  )倍。
A. 3
B. 2
C. 1
D. 1/2
答案:C
46. 纯电感电路的感抗为(  )。
A. L
B. ωL
C. 1/ωL
D. 1/2πfL
答案:B
47. 运行的电力变压器若发出高而沉重的“嗡嗡”声，应进行(  )处理。
A. 退出运行
B. 检查油温
C. 减轻负荷
D. 检查瓦斯继电器
答案:C
48. 架空线路与火灾和爆炸危险环境接近时，其间水平距离一般不应小于杆柱高度的(  )。
A. 1
B. 1.2
C. 1.3
D. 1.5
答案:D
49. 运行中实施交流异步高速电动机的有级变速，其控制原理是(  )。
A. 改变电动机内部接线
B. 改变电动机外部接线
C. 改变电动机外部电源电压
D. 调节电动机输入电流
答案:B
50. 隔离开关按安装地点分类可分为(  )和户外式。
A. 户内式
B. 山地式
C. 平原式
D. 高原地区式
答案:A
51. 当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时，首先要(  )。
A. 切断电源
B. 拉开开关
C. 迅速灭火
D. 控制火灾
答案:A
52. 一般热继电器的热元件按电动机的额定电流In来选择热元件电流等级，其整定值为(  )In
A. 0.3~0.5
B. 0.95~1.05
C. 1.2~1.3D1.3~1.4
答案:B
53. 特种作业操作证每( )年复审1次。
A. 4
B. 5
C. 3
答案:C
54. 电动势的方向是(  )。
A. 从正极指向负极
B. 从负极指向正极
C. 与电压方向相同
答案:B
55. 特别危险环境中使用手持式电动工具应采用(  )安全电压。
A. 12V；
B. 24V；
C. 36V；
D. 42V；
答案:D
56. 稳压管的稳压区是其工作在(  )
A. 正向导通
B. 反向截止
C. 反向击穿
答案:C
57. 在保证电动机性能的前提下，合理选择电动机(  )，能达到节能的效果。
A. 电压等级
B. 电流等级
C. 功率等级
D. 温升等级
答案:C
58. 作业区各作业位置至相应坠落高度基准面之间的垂直距离中的(  )，称为该作业区的高度作业高度。
A. 最大值
B. 最小值
C. 平均值
D. 都不对
答案:A
59. 单量程交流电压表测量6KV电压时应采用(  )。
A. 串联分压电阻
B. 并联分流电阻
C. 使用电压互感器
D. 并联分压电阻
答案:C
60. 用喷雾水枪可带电灭火，但为安全起见，灭火人员要带绝缘手套，穿绝缘靴还要求水枪头(  )
A. 接地
B. 必须是塑料制成的
C. 不能是金属制成的
答案:A
61. 装设接地线时，应( )。
A. 先装中相
B. 先装接地端，再装导线端
C. 先装导线端，再装接地端
答案:B
62. 高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用(  )进行防护。
A. 标示牌
B. 绝缘台
C. 遮拦防护
答案:C
63. 在硅稳压管稳压电路中，限流电阻R的作用是(  )。
A. 既限流又降压
B. 既限流又调压
C. 既降压又调流
D. 既调压又调流
答案:A
64. 接触器自锁控制线路中的自锁功能由接触器的(  )部分完成。
A. 主触头
B. 辅助动合触头
C. 辅助动断触头
D. 线圈
答案:B
65. 互感系数的大小值与(  )因素无关。
A. 两个线圈的匝数
B. 两线圈的相对位置
C. 两线圈的绕向
D. 两线圈的周围介质
答案:C
66. 直流电梯安装完毕交付使用前，必须进行各种试验，并且连续运行(  )次无故障。
A. 3000
B. 1000
C. 2000
D. 1500
答案:A
67. 1kV以下电力系统，变压器低压侧中性点工作接地电阻值应小于等于(  )。
A. 2Ω；
B. 3Ω；
C. 4Ω；
D. 5Ω；
答案:C
68. 架空导线型号TJ-50的含义是(  )。
A. 截面积50mm2的铜绞线
B. 标称截面积50mm2的铜绞线
C. 长度50mm2的铜绞线
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