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河 北 省 南 水 北 调 配 套 工 程

邯郸市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第一设计单元施工第三标段





分部工程验收鉴定书









单位工程名称：穿越河渠、道路工程编	号：SG03-3
分部工程名称：穿越民有二干渠编	号：SG03-3-3

二〇一五 年 十一 月 四 日
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填表说明：
1、本证书由验收主持单位负责编写，符合档案管理有关规定，可使用打印件。
2、本表所填写内容均为本分部工程数据。
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前言
依据《河北省南水北调配套工程施工合同验收实施细则》（试行）、
《水利水电建设工程验收规程》（ SL223-2008）等有关规范规程及设计和合同要求，2015 年 11 月 4 日，河北省南水北调配套工程 1-3 标穿越民有二干渠（SG03-3-3）分部工程验收会议在河北水务集团邯郸市南水北调配套工程建设管理中心第一项目部召开。会议由邯郸市南水北调配套工程建设管理中心第一项目部组织，委托安阳市润安工程咨询监理公司主持，邯郸市南水北调配套工程建设管理中心第一项目部、安阳市润安工程咨询监理公司、邯郸市水利水电勘测设计研究院、新兴铸管股份有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司等单位的代表组成穿越民有二干渠工程
（SG03-3-3）分部工程验收工作组。验收工作组听取施工单位工程建设和单元工程质量评定情况的汇报、查看工程现场、检查单元工程质量评定及相关档案资料后，讨论并通过了分部工程验收鉴定书。
河北省南水北调工程质量监督站第十三巡查组的代表列席了验收会议。
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一、开完工日期
开工日期：2014 年 9 月 21 日完工日期：2014 年 10 月 29 日
二、主要工程量
土方开挖 6160.60m3，土方回填 5370.54m3， DN1600 DIP 管道安装 120m， 10%水泥土垫层169.76m3，C25W6F150 混凝土105.27m3，C25 混凝土144.76m3，
C15 混凝土 114.23m3，钢筋制安 12.61t。
三、工程内容及施工经过
1. 工程内容
穿越民有二干渠分部工程主要建设内容：渠道衬砌50m，DIP 管道120m， 管线共布设排泥井 1 座、排气井 2 座，支墩 5 个。
主要施工项目：土方开挖、DIP 管道安装、支墩混凝土浇筑、渠道混凝
土衬砌、排气井和排泥井混凝土浇筑、土方回填等。
2. 施工经过
（1） 测量放线
由专职测量人员利用施工现场布设的测量控制网 ,根据设计施工图纸测放出征地及开挖边线，并洒白灰线标记。
（2） 土方开挖
土方开挖前先进行测量放样，确定开口边线，做好标记后，采用自上而下分层分段开挖的方式施工。开挖过程中，由测量人员随时检查开挖边线及高程，槽底预留 20cm 厚保护层，保护层由人工开挖至设计高程。同时在DIP 管道各接口处人工开挖工作坑，工作坑大小符合规范要求。
（3） 管道基础垫层
管道基础垫层为 10%水泥土，水泥采用袋装太行山牌 PO32.5 普通硅酸盐水泥，由人工在沟槽内拌合完成，摊铺、平整后，由人工木夯配合打夯
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机夯实。
（2） 管道安装
DIP 管道进场后，由建管单位、监造监理单位、施工监理单位、管道厂家和施工单位五方对管道进行落地联合验收。
DIP 管道安装，采用人工配合 50t 履带吊进行安装。先由地面人员利用
纤维吊带将管道敷紧、挂牢至履带吊吊钩，匀速吊至沟槽底部，沟槽内管道安装人员对承插口进行清理和涂抹植物油，插口植物油涂抹宽度为 25cm。同时将橡胶圈拧成 8 字形放在承口内槽就位，胶圈安放位置准确无误后， 采用木锤沿管口内周围轻轻敲打，使橡胶圈完全安放在承口凹槽内，并在已安装好的橡胶圈表面涂抹植物油。然后对接管道。待管道插口距离已装管道的承口 10～20cm 时，管道接口处两侧各安排 1 人观察承插口对接情况， 将插口靠近承口，人工指挥吊车调整管道左右、上下偏差，使吊装管道插口匀速缓慢进入上一节管道承口内，同时安排专人从管道内利用钢板尺随时测量各方向接缝宽度，保障承插口对正，对正后使用管道两侧安装的手拉葫芦使插口缓慢进入承口，进入过程中，仔细观察胶圈滑入情况，用钢板尺及时检查环向间隙是否均匀，并随时调整。
管道对接就位后，用经纬仪校核管道轴线，用水准仪校核管道高程。轴线、高程符合要求后，缓缓放松纤维吊带，再重新复核轴线、标高，检查密封橡胶圈、接口间隙均符合规范要求，各项要求完全合格后，采用中粗砂回填工作坑和 10%水泥土回填管道两侧，并用自制木夯夯实。避免了管道移开吊具后发生位移。
（3） 支墩混凝土施工
DIP 管道安装完成后，根据设计图纸对管道支墩进行开挖，开挖成型后采用人工对基面进行清理。按照设计图纸尺寸支设模板，经现场监理工程师验收合格后浇筑混凝土，混凝土浇筑由泵车入仓，并采用φ50 插入式振
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捣器进行振捣。混凝土浇筑至设计标高，初凝前进行抹面，并在混凝土表面及时用塑料薄膜遮盖。终凝后采用洒水车及时洒水养护。
（2） 土方回填
管道沟槽回填前,先将槽底杂物清理干净，回填时根据现场碾压试验确定的回填参数进行铺土、整平、碾压。
沟槽回填时，管道左右两侧同时回填，防止管道偏离。管道 120°包角范围内采用 10%水泥土进行回填，并由人工木夯配合打夯机夯实；回填10% 水泥土压实度满足设计要求。然后再进行土方回填，管道两侧水泥土以上至管顶 50 ㎝范围回填采用装载机和挖掘机运料，人工摊铺平整，碾压时主要采用人工木夯配合手扶振动碾进行夯实、碾压；上部大面积铺料采用机械摊平，手扶振动碾碾压密实。压实厚度均控制在15-18cm。采用核子密度仪检验，合格后进行下一层土料的填筑。
（3） 渠道混凝土衬砌
根据设计施工图纸要求，对渠道衬砌基础面进行清理，并按要求进行压实。
渠道衬砌采用跳仓进行混凝土浇筑，渠坡、渠底混凝土浇筑厚度均为
12cm。采用平板振捣器进行振捣。初凝前进行抹面，并在混凝土表面及时用塑料薄膜进行遮盖。终凝后采用洒水车及时洒水养护。
渠坡、渠底每隔 5m 设置一道横向伸缩缝，在渠坡、渠底中间及渠底坡脚处各设置一道纵向伸缩缝，缝宽 2cm，缝内填充泡沫板及 2cm 厚聚硫密封膏，防护段上下游与现状渠道衔接处设置齿槽。
（4） 排气井、排泥井施工  1）排气井、排泥井混凝土浇筑
本分部工程共有 2 座排气井和 1 座排泥井。
施工步骤：混凝土垫层→钢筋混凝土底板→钢筋混凝土侧墙→预制混
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凝土顶板安装→井盖安装；施工工序：基础面处理→钢筋制安→模板安装
→混凝土浇筑→模板拆除。
混凝土采用批准的商品混凝土，混凝土罐车运送至施工现场，由混凝土泵车入仓。
垫层混凝土基础开挖成型后，报请现场建管机构、监理机构、设计单位进行验收，验收合格后，支设木模板浇筑混凝土垫层。混凝土由泵车入仓，人工摊平振捣，用木抹子抹平。垫层强度等级为C10，现场实际浇筑垫层强度等级为C15，厚度为 10cm。
垫层模板拆除后，开始排泥井底板的放样、垫层清理、钢筋制安，钢筋绑扎完成上报监理工程师检查验收后，进行模板支设、混凝土浇筑。底板混凝土浇筑采用泵车入仓。浇筑过程中随浇随平仓，并采用φ50 插入式振捣器进行振捣，振捣时间大于 30s，无漏振。底板混凝土浇筑至设计标高， 初凝前进行抹面，并采用塑料薄膜进行覆盖。
侧墙施工前先进行墙体边线放样，将侧墙与底板接口处凿毛，并用水
枪将凿毛后的接触面冲洗干净，然后进行钢筋制安、支设模板、混凝土浇 筑。侧墙混凝土浇筑时，先在施工缝部位铺设 2-3cm 厚的水泥砂浆，再浇筑混凝土，浇筑过程中随浇随平仓，并采用φ50 插入式振捣器进行振捣， 振捣时间大于 30s，且插入下层混凝土深度 5-10cm，无漏振。侧墙混凝土浇筑至设计标高，初凝前进行抹面，并在混凝土表面及时用塑料薄膜遮盖。终凝后采用洒水车及时洒水养护。
盖板在井室周边空地进行预制，在阀井内阀门、阀件设备安装完成后， 采用吊车安装。阀井施工完成后对侧墙、盖板、井圈的接口处由人工进行 勾缝处理，盖板吊环用水泥砂浆包裹。并在阀门井井壁按规定喷涂“邯郸 南水北调”字样。
排泥井与排气井施工工序一致，分期进行施工。
[image: ] (
精品文档
)

 (
.
)
[image: ]

2 ）排气井、排泥井土方回填
排气井、排泥井混凝土浇筑完成并达到强度要求后，开始井室周围土方回填。回填采用分层水平填筑，阀井四周同时对称回填。井室底至管顶以上 50cm 范围内采用装载机和挖掘机运料，人工摊铺平整，碾压时主要采用人工木夯配合打夯机进行夯实；管顶 50cm 以上大面积铺料采用机械摊平， 手扶振动碾碾压密实。压实厚度均控制在 15-18cm。采用核子密度仪检验， 合格后进行下一层土料的填筑。
（4） 工程标识
1） 警示带：埋设于河道外堤线范围外管道正上方 50cm 处，警示带采用黄底红字塑料警示带，带宽100mm。标有“下有南水北调输水管道，严禁开挖”字样。
2） 阀井：本分部工程共有阀井3 座，每座阀井阴面一侧统一居中均匀喷涂“邯郸南水北调”字样。
四、质量事故及缺陷处理
无
五、主要工程质量指标
1. 主要设计指标
（1） DN1600/K12 球墨铸铁管安装 120m，管道设计内压为1.0MPa ， 工作内压 0.5MPa。
（2） 混凝土等级：渠道衬砌、空气阀井、排泥井 C25W6F150，支墩 C15，阀井垫层C10（实际采用C15 混凝土浇筑）。
（3）渠道衬砌长度 50m，渠坡坡度 1:1.8（左侧）和 1:1.6（右侧）， 渠道衬砌混凝土厚度 12cm，渠坡、渠底每隔5m 设置一道横向伸缩缝，在渠坡、渠底中间及渠底坡脚处各设置一道纵向伸缩缝，缝宽2cm，缝内填充泡沫板及 2cm 厚聚硫密封膏。
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（4） DIP 管道 120°包角至管底 10cm 范围内 10%水泥土回填压实度≥ 95%。
（5） 土方回填，管身区压实度≥ 95%，外堤脚线范围内管顶压实度≥ 94%，外堤脚线范围外管顶压实度为 85%。
2. 施工单位自检统计结果
（1） 原材料及中间产品
水泥自检 1 组，减水剂自检 1 组，引气剂自检 1 组，粉煤灰自检 1 组, 全部合格。
砂自检 1 组，碎石自检 1 组，全部合格。
C15 混凝土自检 4 组，试块抗压强度在 17.8～18.4MPa 之间，平均强度18.1MPa；C25 混凝土自检 2 组，试块抗压强度在 29.0～30.3MPa 之间，平均强度 29.7MPa；C25W6F150 混凝土自检 6 组，试块抗压强度在 27.4～ 30.4MPa 之间，平均强度 29.69MPa，检测结果均符合设计要求，评定结果合格。
（2） 土方回填压实度检测
土方回填压实度共检测 420 点，合格 408 点，合格率 97.1%。
（3）10%水泥土回填压实度检测
10%水泥土回填压实度共检测 24 点，全部合格。
3. 监理单位抽查结果
（1） 原材料及中间产品
水泥抽检 1 组，粉煤灰抽检 1 组，引气剂抽检 1 组，减水剂抽检 1 组， 全部合格。
砂抽检 1 组，碎石抽检 1 组，全部合格。
混凝土试块抗压强度：C15 混凝土抽检 1 组，试块抗压强度为 18.0MPa， 符合设计要求；C25 混凝土抽检 1 组，试块抗压强度为 29.0MPa，符合设计
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要求；C25W6F150 混凝土抽检 1 组，试块抗压强度位 29.7MPa，符合设计要求。
（1） 土方回填压实度检测
土方回填压实度检测抽检 41 点，合格 39 点，合格率 95.1%。
（2） 水泥土回填压实度检测
水泥土回填压实度检测抽检 4 点，全部合格。
六、质量评定
本分部工程共 16 个单元工程，单元工程质量全部合格，施工单位自评优良率为 93.8%，经监理单位复核优良率93.8%。重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程 3 个，优良率为66.7%。没有结构性缺陷，且未发生过质量事故；原材料质量合格，混凝土试件质量等级合格，中间产品质量合格。无质量事故及质量缺陷处理情况。
该分部工程质量等级施工单位自评为合格，经监理单位复核为合格。
七、存在（遗留）问题及处理意见
无。
八、验收结论
该分部工程已按合同文件规定的内容全部完成，工程质量符合合同、
设计和规范要求，验收资料齐全并满足验收要求。验收工作组同意该分部工程通过验收，分部工程质量等级为合格。
九、保留意见
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保留意见人（签字）
附件：
1、备查资料总目录

2、验收遗留问题处理记录（负责实施单位处理情况、实施单位及验收单位签字、盖章和日期）
3、验收工作组成员签字表



质量监督机构核备意见
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附件 1	备查资料总目录



	序号
	备查资料目录
	提供单位
	备注

	
1
	
拟验分部工程的单元工程清单
	
施工
	

	
2
	
主要原材料、构件检测试验统计表
	
施工
	

	
3
	
中间产品、混凝土（砂浆）试件质量统计表
	
施工
	

	
4
	
施工图纸、设计变更、施工技术说明统计表
	
设计
	

	
5	设备产品出厂资料，图纸说明书，测绘验收、安装调试、	施工

	
	性能鉴定及试运行等资料统计表
	
	按参加验

	6	工程质量事故统计表
	施工
	收单位各

	7	重要会议记录及声像资料统计表
	施工
	一份准备

	
8	重要隐蔽单元工程统计表
	
施工
	

	
9	工程质量缺陷统计表
	
监理
	

	
10	监理批复、通知、现场指示统计表
	
监理
	

	
11	监理工序抽检统计表
	
监理
	

	
12	监理原材料、构件检测试验统计表
	
监理
	

	
	
	按参加验

	13	监理中间产品、混凝土（砂浆）试件质量统计表
	监理
	收单位各

	
	
	
	
一份准备

	14
	工程项目划分资料
	监理
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表 1	拟验分部工程的单元工程清单

施工单位：中国水利水电第十一工程局有限公司

单位工程名称	穿越河渠、道路工程	编号	SG03-3


分部工程名称	穿越民有二干渠	编号	SG03-3-3


重要隐	关键部
项	单元工
	单元工程名称
	合格
	优良
	蔽单元
	位单元

	次
	程种类
	
	
	
	
	
	

	

1
	
	

沟槽开挖
	

SG03-3-3-001
	

√
	

√
	工程

√
	工程

	
2
	
	
DIP 管道安装
	
SG03-3-3-001
	
√
	
√
	
	
√

	
3
	
	
1#支墩
	
SG03-3-3-001
	
√
	
√
	
	

	
4
	
	
2#支墩
	
SG03-3-3-001
	
√
	
√
	
	

	
5
	
	
3#支墩
	
SG03-3-3-001
	
√
	
	
	

	
6
	
	
沟槽回填
	
SG03-3-3-001
	
√
	
√
	
	

	
7
	
	
渠道岸坡开挖
	
SG03-3-3-001
	
√
	
	
√
	




左侧渠坡混凝土衬砌
8	√
SG03-3-3-001	SG03-3-3-001

右侧渠坡混凝土衬砌
9	√
SG03-3-3-001

10
渠底混凝土衬砌	SG03-3-3-001	√
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