ICS    07.060

A47                                                                                                                        DB64

宁 夏  回 族 自  治 区 地 方 标 准

DB 64/T  1690—2020

煤化工防雷装置检测技术规程

2020-02-28发布                              2 0 2 0 - 0 5 - 2 8 实 施

宁 夏 回 族 自 治 区 市 场 监 督 管 理 厅    发 布

DB64/T    1690—2020

DB64/T 1690—2020

目  次

前言 	 II

1  范围 	 1

2 规范性引用文件 	 1

3 术语和定义 	 1

4 符 号 	 2

5 缩 略 语 	 2

6 一 般规定 	 3

7 检测要求和方法 	 3

8  检测内容 	 7

9 检测数据记录 	 10

10 检测数据整理 	 10

11 检测报告 	 10

附录A(规范性附录)防雷装置检测流程图 	 11

附录B(资料性附录)接地电阻值测量方法—-三极法 	 12

附录C(资料性附录)冲击接地电阻与工频接地电阻的换算 	 13

参考文献 	 15

DB64/T      1690—2020

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由宁夏回族自治区气象局提出、归口并实施。

本标准起草单位：固原市气象局、宁夏回族自治区石嘴山市气象局、宁夏回族自治区永宁县气象局、 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤制油化工公用设施管理分公司、宁夏庆华煤化集团有限公司、宁 夏气象局直属单位所属企业集约化管理试点企业联合公司、宁夏回族自治区吴忠市气象局、宁夏回族自 治区中卫市气象局。

本标准主要起草人：高建文、刘春泉、杜昌海、马俊贵、李建军、韩世昌、朱一民、安荣平、李涛、 厚军学、徐颖、祁海、雒璇、吴志歧、胡方同、高永红、马永红、黄建伟、杨海山、王杨、曾涛、张玉 青、张冰、孙伟、杨志贵。

本标准首次制定。

DB64/T         1690—2020

煤化工防雷装置检测技术规程

1 范围

本标准规定了煤化工装置防雷装置检测的一般规定、检测要求和方法、检测内容，给出了数据记录、 数据整理及检测报告的一般原则。

本标准适用于宁夏回族自治区煤化工企业防雷装置的检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 21431 建筑物防雷装置检测技术规范

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

QX/T 310 煤化工装置防雷设计规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

煤化工装置

以煤为主要原料、经加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的生产设施。

3.2

防雷装置

用以对某一空间进行雷电效应防护的整套装置，由外部防雷装置和内部防雷装置组成。

3.3

接闪器

由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面、金属构件等组成。

3.4

引下线

用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。

3.5

接地装置

DB64/T   1690—2020

接地体和接地线的总合，用于传导雷电流并将其流散入大地。

3.6

接地体

埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。

3.7

接地线

从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体，或从接地端子、等电位连接带至接地体的连接导体。

3.8

防雷等电位连接

将分开的诸金属物体直接用连接导体或经电涌保护器连接到防雷装置上以减少雷电流引发的电位 差。

3.9

电气系统

由低压供电组合部件构成的系统。也称低压配电系统或低压配电线路。

3.10

电子系统

由敏感电子组合部件构成的系统。

3.11

电涌保护器

用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的装置。它至少含有一个非线性电压限制元件。

4  符号

下列符号适用于本文件。

I  --  标称放电电流。

— — 电压保护水平。

U  ——最大持续运行电压。

T                 标称放电电流。

Lmx ——最大放电电流。

Im ——冲击电流。

5 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

LPS: 防雷装置 (Lightning Protection System)

LEB: 防雷等电位连接 (Local Equipotential Bonding)

SPD: 电涌保护器 (Surge Protection Device)

DB64/T  1690—2020

DCS: 分散控制系统 (Distributed  Control  Systems)

PLC: 可编程逻辑控制器 (Programmable  Logic  Controller)

6 一般规定

# 6.1  检测项目

建(构)筑物防雷分类、接闪器、引下线、接地装置、防雷区的划分、雷击电磁脉冲屏蔽、等电位 连接、电涌保护器。

# 6.2  检测周期

易燃易爆场所防雷装置的检测周期应为6个月，其他场所的防雷装置检测周期应为12个月。

# 6.3  检测流程

防雷装置检测流程参见附录A。

# 6.4 检测作业要求

6.4.1      检测作业应由两名以上检测人员承担，并有受检单位人员配合。

6.4.2  检测作业应选择适宜天气，不得在雷暴、大风等影响作业安全性的天气下进行，接地电阻值测 量宜在非雨天和土壤未冻结时进行。

6.4.3      检测作业前应由受检单位对检测人员进行安全培训，了解并遵守受检单位的各项安全管理规定 和操作规程。

6.4.4  检测作业应使用在检定合格有效期内的检测仪器。

6.4.5      在检测易燃易爆场所的防雷装置和防静电装置时，应穿防静电服，应使用防爆型检测仪器和不 易产生火花的工具。禁止穿钉子鞋，严禁吸烟、带火种。现场不准随意敲打金属物，以免产生火花，造 成事故。

6.4.6      在检测有毒、有害、腐蚀性的场所时，应采取配备防毒面具(或呼吸器)、防护眼镜等安全防 护措施；噪声大的场所应根据噪声等级配备耳塞。

6.4.7      检测作业前应对高处作业场所进行现场勘查，根据现场环境，按照国家相关规定，使用必要的 劳动保护用品，采取必要的安全防护措施。

6.4.8      检测配电室(房)、配电柜、变电所内防雷装置时应穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用绝缘垫，以 防电击。

7  检测要求和方法

7.1 防雷分类

7.1.1      各类场所应按GB 50057 、GB/T 21431 、QX/T 310 中的有关规定划分防雷分类，爆炸危险环境按 照 GB 50058的规定分区。

7.1.2      制氢站、制氧站及存储或使用易燃易爆催化物的建(构)筑物宜划为第一类防雷建筑物。

DB64/T       1690—2020

7.1.3     粉煤间、气柜、油泵房、具有2区或22区爆炸危险环境的煤制中间产品及其衍生品储罐、建(构) 筑物及具有爆炸危险的露天钢质封闭油、气罐宜划为第二类防雷建筑物；运煤、输煤、储煤建(构)筑 物宜划为第三类防雷建筑物。

7.1.4     建(构)筑物内有电子系统，当该建(构)筑物达不到第三类防雷建筑物且不在其他建(构)

筑。

7.2  接闪器

7.2.1 检查接闪器的类型，其类型主要包括接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网、可以用作接闪的金属 屋(顶)面、金属构件或混合组合的接闪器等。

7.2.2  检查接闪器的安装方式，包括独立接闪器和非独立接闪器。

7.2.3  检测接闪器的材料、规格(包括直径、截面积、厚度等)是否符合GB 50057 的要求。

7.2.4 检查接闪器上是否附着其他线路或可燃、易燃物。

7.2.5  检查接闪器有无防腐措施。

7.2.6 检查接闪器及接闪器与引下线的焊接(连接)长度及焊接(连接)质量是否符合GB 50057的要 求。

7.2.7  根据接闪器的不同类型，分别检测以下参数：

——接闪杆：测量接闪杆顶端距被保护物所在平面的高度。测量独立接闪杆距被保护物间的最小 水平距离是否符合GB 50057 的要求。测量接闪杆距被保护物最远端的水平距离。测量被保护 物的长、宽、高。当采用多支接闪杆联合保护时，测量各接闪杆之间的距离。检查人员出入 口处接闪杆有无防接触电压和跨步电压的措施；

——接闪带：测试接闪带每个支持件能否承受49N 的垂直拉力。沿四周多点测量接闪带高度、支 持件间距、距屋檐屋角最大水平距离。测量被保护物高度。检查接闪带是否平直。检查接闪 带在拐角处弯曲夹角是否大于90°。检查接闪带在通过伸缩沉降缝处是否采取相应的措施；

——架空接闪线：检查架空接闪线支柱的牢固程度。测量架空接闪线支柱距地平面的高度。测量 架空接闪线支柱距被保护物之间的最小水平距离，测量架空接闪线最低点至被保护物在空气 中的间隔距离，其间距应符合GB 50057的要求。测量被保护物的长、宽、高。测量接闪线与 被保护物边角之间的最大水平距离。检查人员出入口处架空接闪线支柱及其拉线有无防接触 电压和跨步电压的措施；

——接闪网： 当接闪网敷设在屋面时，应按接闪带的检测方法进行检测，并测量接闪网的网格尺 寸是否符合GB 50057 的要求。当接闪网为架空敷设时，应按架空接闪线的方法检测，并测量 接闪网的网格尺寸是否符合GB 50057的要求；

——金属屋面(顶面):检查金属板下面有无易燃物品，测试金属板的厚度，其厚度应符合GB 50057

的要求。当金属板之间采用搭接时，测试板与板之间电气导通，其电阻值不应大于0.2Ω; ——金属构件： 根据金属构件充当接闪器的类型，采取以上相应的方法进行检测。

7.2.8  根据滚球法计算接闪器的保护范围，判断被保护物是否处在接闪器的保护范围内，接闪器的保 护范围计算方法见GB 50057。

7.2.9 检查接闪器有无损伤、断裂及严重锈蚀现象。

DB64/T    1690—2020

7.2.10 检查接闪器与建筑物顶部外露的其他金属物、屋面设施、引下线的电气连接。

7.2.11     测试接闪器的接地电阻。

7.2.12 检查建(构)筑物防侧击雷装置是否符合GB 50057的要求。

7.2.13    当低层或多层建(构)筑物利用女儿墙、防水层或保温层内的钢筋作暗敷接闪器时，要对该建 (构)筑物周围环境进行检查，指导受检单位采取防范混凝土碎块等坠落可能造成安全事故的措施。

7.2.14     当树木邻近第一类防雷建筑物且不在接闪器保护范围内时，测量建筑物与树木之间的净距，其 净距不应小于5m。

7.3 引下线

7.3.1 检查引下线的敷设方式。

7.3.2  明敷引下线应检查测试以下内容：

—-检查引下线有无防腐措施；

——检查引下线上是否附着其他线路或可燃、易燃物；

检查引下线是否经最短路径接地，是否牢固，引下线与接闪器、接地装置之间焊接(连接) 长度及焊接(连接)质量是否符合 GB 50057 的要求；

检测每根引下线的材料、规格(包括直径、截面积、厚度等)是否符合GB 50057的要求；

测试引下线固定支架能否承受49N的垂直拉力；

检查引下线是否平直，有无损伤、断裂及严重锈蚀现象；

测量引下线与附近电气和信号线路的距离是否符合GB 50057的要求。

7.3.3  沿建(构)筑物或设施周边检查引下线的数量、引下线间距是否符合GB 50057 的要求。

7.3.4  测试每根引下线的接地电阻。

7.3.5  检查人员出入口处引下线的防机械损坏、防接触电压和跨步电压措施是否符合GB 50057的要求。

7.3.6  测量独立于建(构)筑物或设施安装的接闪器的引下线与被保护物之间的安全距离是否符合GB 50057的要求。

7.4  接地装置

7.4.1  检测单位首次检测时应查看设计、施工资料，检查接地装置的结构型式和安装位置。

7.4.2  检查独立接闪杆的杆塔、架空接闪线(网)的支柱及其接地装置与被保护建筑物及与其有联系 的管道、电缆等金属物之间的间隔距离是否符合GB 50057的要求。

7.4.3  检查防接触电压和跨步电压措施是否符合GB 50057的要求。

7.4.4  测量接地装置的接地电阻。接地装置接地电阻应符合GB50057 的要求，当防雷接地、防静电接 地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置时，其接地电阻按最小值确定。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/585302313214011043