# 光伏发电项目施工单位达标投产实施细则

目录

一、概述	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 工程概况及主要特点	1

二、工程达标投产目标	3

三、施工达标投产实施细则	3

3.1 职业健康安全与环境管理	3

3.2 土建规程质量	8

3.3 光伏发电单元安装质量	11

3.4 场内集电线路工程质量	13

3.5 升压站设备安装质量	16

3.6 调整试验及主要技术指标	22

3.7 交通工程质量	23

3.8 工程综合管理与档案	24

四、达标投产保证措施	28

4.1组织保证措施	28

4.2制度保证措施	29

4.3物资保证措施	29

4.4过程控制措施	31

4.5工程进度管理	32

4.6强制性标准的贯彻实施	32

4.7信息管理	32

4.8 达标自查及整改	33

# 一  概述

## 1.1  编制目的

以项目达标投产为主线，牢固树立精品意识，强化工程质量管理，提高工程整体质量水平，实现工程零缺陷移交，实现本工程达标投产的目标，特制定本达

标投产实施细则。

## 1.2  编制依据

a.  建设工程质量管理条例；

b.  工程建设标准强制性条文电力工程部分（2011年版）；

c.  建设单位、总包单位制定的本工程“达标投产策划”；

c.  中核汇能《管理制度汇编》

d.  本工程现场勘察资料、施工图纸、招标文件、承包合同。

e.  《电力建设安全工作规程》；

f.  《电力建设安全健康与环境管理工作规定》；

g.  《电力建设施工质量验收及评定规程第一部分：土建工程》（DL/T5210.1-2020）；

h.  《电气装置安装工程质量检验及评定规程》（DL/T5161.1～5161.17-2018）；

i.  《光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范 》（NB/T32037-2017）；

j.  《光伏发电工程达标投产验收规程》（NB/T32036-2017）；

k.  《光伏发电工程施工规范》GB50794-2012；

l.  《光伏发电土建施工单元工程质量验收评定标准》NB/T32047-2018；

m.  《光伏发电工程验收规范》GB/T5096-2012；

# 二  工程达标投产目标

工程达标投产的目标严格按照《光伏发电工程达标投产验收规程》（NB/T32036-2017）规定的验收、评定程序执行，具体目标如下：

| 序号 | 目标项目 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 职业健康安全与环境管理 | 主控项符合率≥95% 一般项符合率≥90% 无不符合项 |
| 2 | 土建工程质量 |  |
| 3 | 光伏发电单元安装质量 |  |
| 4 | 场内集电线路工程质量 |  |
| 5 | 升压站设备安装质量 |  |
| 6 | 调整试验与主要技术指标 |  |
| 7 | 交通工程质量 |  |

| 8 | 工程综合管理与档案 |  |
| --- | --- | --- |

# 三  施工达标投产实施细则

## 3.1  职业健康安全与环境管理

| 实施要点 | 实施细则 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 组织机构 | 参与由建设单位、监理单位和EPC总承包单位组成的项目安全生产委员会，按职责开展工作。 | 主控 |
|  | 设置安全生产监督机构，配足安全生产管理人员；项目负责人、专职安全管理人员必须持证上岗。 | 主控 |
| 安全管理 | 安全生产费用专款专用。 | 主控 |
|  | 配合建设单位应签订安全管理协议。 |  |
|  | 从事危险作业的人员有意外伤害保险。 |  |
| 规章制度 | 建立健全安全管理制度及相应的操作规程。 | 主控 |
|  | 安全例会制度的执行应形成记录。 |  |
|  | 按规定进行安全检查，对发现的问题整改闭环，并形成记录。 |  |
|  | 特种作业人员应持证上岗，并建立特种作业人员台帐。 | 主控 |
|  | 现场应按规定设置安全警示标志、宣传标语。 | 主控 |
| 安全目标与方案措施 | 应建立健全本工程职业健康安全与环境管理体系，并对管理目标进行分解。 |  |
|  | 对工程项目进行危险源辨识与评价, 制定针对性控制措施。 | 主控 |
|  | 重大起重、运输作业，特殊高处作业，带电作业及易燃、易爆区域作业，实行安全施工作业票管理。 | 主控 |
|  | 对危险性较大的分部、分项工程，施工单位应编制专项方案，并组织论证。 | 主控 |
|  | 安全专项方案应经审核、批准后实施。 | 主控 |
|  | 安全技术措施和专项方案实施前，组织交底并签字。 | 主控 |
| 工程发包、分包与劳务用工 | 工程发包、分包应符合规定，不得整体转包,不得将主体工程专业分包。 | 主控 |
|  | 按规定审核专业分包商、劳务分包商资质。 | 主控 |
|  | 将分包商、劳务用工人员职业健康安全与环境管理的教育、监督、检查纳入本单位管理。 |  |
| 环境管理 | 施工组织设计中应编环境保护、节能、节地、节水、节材的措施。 | 主控 |
|  | 不得使用国家明令禁止的技术、设备和材料。 |  |
| 安全设施 | 建设工程安全设施必须实现“三同时”。 | 主控 |
|  | 现场沟、坑、孔洞、盖板、临边护栏、安全网齐全可靠。 | 主控 |
|  | 现场安全通道畅通，标识清晰。 | 主控 |

|  | 高处、交叉作业安全防护设施应经验收合格后使用。 | 主控 |
| --- | --- | --- |
|  | 施工机械等转动装置防护设施完备。 | 主控 |
|  | 危险作业场所安全隔离设施和警告标志齐全。 | 主控 |
| 施工用电与临时接地 | 施工用电方案应经审批后实施。 | 主控 |
|  | 动力配电箱与照明配电箱应分别设置，电动工器具“一机、一闸、一保护”。 | 主控 |
|  | 用于加工、运输、储存乙炔、氧气、氢气、氨气、油类等易燃易爆物品的设备及管道应防静电、防雷接地可靠。 | 主控 |
|  | 电气设备接地可靠。 | 主控 |
| 脚手架 | 脚手架搭拆应按审批的措施交底、实施。 | 主控 |
|  | 脚手架应挂牌使用、定期检查，并形成记录。 |  |
| 特种设备 | 建立特种设备台帐。 |  |
|  | 特种设备应有安全、节能操作规程。 |  |
|  | 特种设备安装前应按规定报政府相关部门备案。 | 主控 |
|  | 特种设备安拆单位有相应资质，操作人员应持证上岗。 | 主控 |
|  | 特种设备安拆方案应经审批后实施，并形成记录。 | 主控 |
|  | 特种设备应经专业机构检测取得许可证，登记标识置于该特种设备显著位置；特种设备应年检合格。 | 主控 |
| 危险品保管 | 制定危险品运输、储存、使用、管理制度。 |  |
|  | 采用防爆型电气设备，开关应置于室外。 |  |
| 全厂消防 | 消防设施经公安消防机构验收合格，定期检查，形成记录。 |  |
|  | 装饰装修材料应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016）及《水利水电工程设计防火规范》（SDJ 278）规定。 | 主控 |
|  | 重点防火区域和防火部位警示标识应醒目。 | 主控 |
|  | 重点防火区域之间的电缆沟道、栈桥、隧道及油管沟等防火隔离措施应可靠。 | 主控 |
|  | 电缆孔洞封堵、电缆防火涂料应符合设计要求。 | 主控 |
|  | 安全出口、紧急疏散及消防通道畅通，标志、标识应醒目。 | 主控 |
|  | 易燃、易爆区域动火作业应办理作业票。 | 主控 |
| 劳动保护 | 从事职业危害作业人员应定期体检。 |  |
|  | 施工现场应有卫生、急救、防疫、防毒等专项措施。 |  |
| 灾害预防及应急预案 | 建立灾害预防与应急管理体系。 |  |
|  | 根据工程所在地域可能发生的自然灾害及安全事故，制定专项预案和储备必备物资。 |  |
|  | 定期组织预案演练、评价。 |  |
| 调试运行 | 系统试运、整套启动、生产运行措施应经审批后实施。 |  |

|  | 备用电源、不间断电源及保安电源切换运行应可靠。 | 主控 |
| --- | --- | --- |
|  | 试运、生产阶段应严格执行“两票三制”。 | 主控 |
| 事故、调查处理 | 不发生人身重伤事故。 | 主控 |
|  | 不发生一般及以上设备事故。 | 主控 |
|  | 不发生一般及以上电力安全事故。 | 主控 |
|  | 安全事故及时报告、处理、统计。 | 主控 |

## 3.2  土建工程质量

| 实施要点 | 实施细则 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 组件支架基础稳定性耐久性 | 混凝土独立基础、条形基础及桩式基础轴线、顶标高、垂直度、截面尺寸及预埋螺栓（预埋件）或连接螺栓的尺寸偏差应符合设计及《光伏电站施工规范》GB 50794的规定。 | 主控 |
|  | 预制混凝土基础不应有影响结构功能、使用功能的尺寸偏差。 | 主控 |
|  | 屋面支架基础的施工不应损害建筑物的主体结构，不应破坏屋面的防水构造，且与建筑物承重结构的连接应牢固、可靠。 |  |
|  | 外露的预埋件、连接螺栓及接地扁钢应进行防腐处理。 | 主控 |
| 建筑物地基基础和结构稳定性、耐久性 | 基础相对沉降量符合《建筑变形测量规范》JGJ 8的规定；累计沉降量应符合设计要求。 | 主控 |
|  | 无有害结构裂缝。 |  |
|  | 未发生影响使用功能或耐久性的缺陷。 | 主控 |
|  | 永久性边坡、挡墙的排水、泄水系统应符合设计要求及规范规定。 |  |
|  | 永久性边坡、挡墙的伸缩缝、沉降缝的间距符合设计要求，缝中填塞的防水材料应密实，符合规范规定。 |  |
| 观感质量 | 观感质量检查方法、内容应符合《电力建设施工质量验收及评价规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1的规定。 |  |
|  | 单位工程、分部工程观感质量应与评定结论相符合。 | 主控 |
| 混凝土工程 | 混凝土结构表面应无严重缺陷、污染、破损。 |  |
|  | 混凝土结构应平整密实、色泽均匀、边角方正、棱角顺直。 |  |
| 混凝土构筑物 | 结构防腐施工应符合《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50224及《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212的规定。 |  |
| 钢结构工程 | 应无明显变形、损伤、污染、锈蚀。 | 主控 |
|  | 焊缝焊角高度、长度应符合《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81的规定，焊缝均匀，无咬边、夹渣、气孔。 | 主控 |
|  | 平台、栏杆、钢梯制作安装应符合《固定式钢梯及平台安全要求》GB 4053的规定。 | 主控 |
| 砌体工程 | 清水墙面应无污染和泛碱；勾缝应均匀、光滑、顺直、深浅一致；平整度、垂直度应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的规定。 |  |
|  | 变形缝的处理应符合设计要求和规范规定。 |  |

| 装饰与装修 | 抹灰：基层与墙体粘结牢固，应无龟裂、空鼓、裂缝。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 门窗：门（窗）框、扇安装牢固，启闭灵活、严密，无倒翘；门（窗）框与墙体密封严密、平直、美观。 |  |
|  | 地面：现浇水磨石地面分格条顺直、清晰、无断条，石子的粒径、颜色分布均匀，表面平整光滑、色泽一致、光泽度合格，无空裂、砂眼、麻纹；边角和变形缝处理符合设计要求；现浇混凝土楼板、细石混凝土面层原浆一次抹面、找平、压光；块料地面铺设应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的规定。 |  |
|  | 防静电地板、复合地板、踢脚线（板）的安装及楼梯踏步和台阶的施工饰面砖应符合设计要求和规范规定。 |  |
|  | 卫生间地面应防滑，且不积水。 |  |
|  | 涂饰工程：涂层材料应符合设计要求；涂料涂饰均匀、色泽一致、粘结牢固，无漏涂、透底、起皮、流坠、裂缝、掉粉、返锈、污染。 |  |
| 屋面及防水 | 防水层铺贴应符合标准规定和设计要求，无破损、空鼓、起皱，坡度、坡向正确，排水顺畅、无积水。 | 主控 |
|  | 卷材防水屋面上的设备基座与结构层相连时，防水层应包裹在设施基座上部，并在地脚螺栓周围做密封处理。 |  |
| 给排水、采暖 | 生活污水管道检查口、清扫口位置正确。 |  |
|  | 管道焊缝饱满、均匀。 |  |
|  | 管道防腐、保温应符合设计要求和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242）的规定。 |  |
|  | 电采暖设备供电安全、运行可靠。 |  |
| 通风空调 | 设施齐全、功能正常、操作方便。 |  |
|  | 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩（网）或采取其他安全设施。 |  |
| 消防 | 消火栓、箱安装位置应正确，标识醒目；箱内栓口位置、朝向、高度正确，设施齐全。 | 主控 |
|  | 逆变器室、生产楼、变压器等区域特殊消防设施符合设计。 | 主控 |
|  | 火灾自动报警系统应符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的规定。 | 主控 |
| 建筑电气 | 电气装置的接地电阻值必须符合设计要求。 | 主控 |
|  | 开关、插座、灯具等安装应符合《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617及《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。 |  |
|  | 建（构）筑物和设备的防雷接地可靠、可测，接地电阻（防雷接地、保护接地、工作接地和防静电接地）应符合设计要求和《建筑物防雷施工与质量验收规范》GB 50601及《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。 | 主控 |
| 沟道、盖板 | 沟道顺直、平整，排水坡度、坡向正确，无渗漏、积水、杂物，伸缩缝处理应符合设计要求。 |  |
|  | 沟盖板铺设平稳、顺直、缝隙一致，无破损、裂纹等缺陷。 |  |

| 道路、地坪、围墙 | 混凝土路面、室外场坪平整密实、无缺损、裂缝、脱皮、起砂、积水、下沉、污染，接缝平直，胀缝和缩缝位置、宽度、深度、填缝应符合设计要求；沥青路面面层平整、坚实，接茬紧密、平顺，烫缝不枯焦，路面无积水。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 路缘石完整、无破损、安装牢固、弧度美观、线条顺直。 |  |
|  | 围墙施工质量应符合设计要求，变形缝、抹灰分格缝、排水口的位置和处理及压顶滴水檐的处理应符合验收规范的规定。 |  |
| 水土保持 | 站区按水土保持方案植被恢复良好。 |  |
|  | 挡土墙、护坡等质量应符合设计要求。 |  |
| 建筑节能 | 建筑节能工程施工应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的规定 | 主控 |

## 3.3  光伏发电单元安装质量

| 实施要点 | 实施细则 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 机电设备质量 | 设备产品检验、出厂试验结果应满足规范规定和合同约定。 | 主控 |
|  | 设备表面防腐及色质应符合规范规定和合同约定。 |  |
|  | 电池组件支架防腐等级、材料厚度、重量应符合规范规定和合同约定。 | 主控 |
|  | 设备铭牌标志、包装、运输、保管应符合规范规定和合同约定。 |  |
| 主要设备安装 | 电池组件、汇流箱、直流配电柜、逆变器、箱变等主要设备安装环境条件应符合规范规定和合同约定。 |  |
|  | 电池组件支架、逆变器、直流配电柜、箱变等主要设备的基础、埋设部件安装及混凝土浇筑应符合设计、规范和合同约定。 |  |
| 电缆、支架 | 电缆支架强度符合设计要求，全程接地应良好；电缆支架距离、层间距离调整应符合规范规定。 |  |
|  | 动力电缆与控制电缆应分层敷设，电缆排列整齐。 | 主控 |
|  | 电缆终端挂牌统一、齐全、字迹清晰牢固。 |  |
| 盘、柜安装 | 盘、柜、箱布置合理，便于检修和巡查；屏柜的正、背面的命名编号齐全，准确。 |  |
|  | 户外盘柜有防水、防火、防腐蚀、防尘措施。 |  |
|  | 成列安装盘柜应有明显可靠的接地(带减振垫的应两处接地) ，装有电器元件可开启的屏柜门应用软导线接地。 |  |
|  | 成套柜的接地母线应与主接地网连接可靠 | 主控 |
| 二次接线安装 | 导线绝缘层完好，接线牢固；弯曲弧度一致、工艺美观。 |  |
|  | 一个端子的接线数少于二根，不同截面的芯线不得在同一个接线端子上。 |  |
|  | 电缆及芯线标识齐全、统一，字迹清晰牢固。 |  |
|  | 备用芯长度至最远端子处，应无裸露铜芯，对地绝缘良好。 |  |
|  | 二次回路接地应符合设计和反措要求。 |  |

| 电池组件支架 | 支架与基础之间固定牢固、可靠。 | 主控 |
| --- | --- | --- |
|  | 跟踪式支架与基础之间应固定牢固、可靠。 | 主控 |
|  | 金属结构支架应与光伏方阵接地系统可靠连接。 |  |
| 电池组件安装 | 组件入场检测应符合集团下发的电池组件现场检验规范。 | 主控 |
|  | 光伏电池组件应按设计图纸进行安装。 | 主控 |
|  | 电池组的外观及接线盒、连接器不应有损坏；接插件连接应牢固。 |  |
|  | 光伏电池组件安装倾斜角度允许偏差为±1°；组件边缘高差：相邻光伏电池组件≤2mm，同组光伏组件间≤5mm。 |  |
|  | 组件间接地线可靠连接，并与光伏方阵接地系统可靠连接。 | 主控 |
|  | 方阵的绝缘电阻应符合设计要求。 | 主控 |
|  | 光伏电池组件串、并联方式应符合设计要求。 | 主控 |
| 直流配电柜 | 直流配电柜应可靠接地。 | 主控 |
|  | 直流配电柜内直流开关保护定值整定应准确。 |  |
|  | 直流配电柜接线电缆绝缘应满足规范要求。 |  |
|  | 直流配电柜外接电缆应接线正确，各电缆支路标识齐全。 |  |
|  | 直流断路器外观完好，手动分合正常，分合闸指示准确。 |  |
| 逆变器安装 | 逆变器应可靠接地；通风、散热措施应符合设计要求。。 | 主控 |
|  | 悬挂式安装的组串逆变器和支架连接应牢固；安装高度应符合设计要求；水平度应符合设计要求。 |  |
|  | 逆变器交流侧、直流侧电缆绝缘满足要求，电缆极性和相序应正确、电缆连接可靠。 | 主控 |
|  | 逆变器内各电缆支路标识应齐全 |  |
| 箱式变安装 | 箱式变压器应可靠接地。 | 主控 |
|  | 箱式变压器通风、散热措施应符合设计要求。 |  |
|  | 箱式变压器器身及附件检查、电缆接引、接地等施工质量应符合规范规定和合同约定。 |  |
|  | 箱式变压器高低压侧电缆绝缘满足要求，电缆相序应正确、电缆连接可靠；各电缆支路标识应齐全。 |  |
| 消防设施 | 消防器材和设施配备应齐全、有效。 | 主控 |
|  | 重点部位防火间距、安全出口应符合《光发电站设计规范》（GB 50797-2012）的规定。 | 主控 |
|  | 全厂火灾自动报警系统投运应正常。 |  |
|  | 防火材料型号及材质应符合设计要求；防火封堵密实。 |  |
|  | 防火隔板、耐火衬板安装牢固。 |  |

## 3.3  场内集电线路工程质量

| 实施要点 | 实施细则 | 性质 |
| --- | --- | --- |

| 结构安全性 | 无危害影响结构安全和使用功能的裂缝和缺陷。 | 主控 |
| --- | --- | --- |
|  | 铁塔结构符合设计图纸，安装正确。 |  |
| 线路基础 | 混凝土强度、尺寸符合设计要求。 | 主控 |
|  | 混凝土表面平整光滑，无蜂窝、麻面、露筋；保护帽平整光滑、棱线平直。 |  |
|  | 3.基础回填符合规范要求，无明显沉降、基面无积水。 | 主控 |
| 杆塔组立 | 杆塔安装符合设计图纸。 | 主控 |
|  | 杆塔材料损伤不超过规范要求；镀锌层脱落部位采取防腐措施。 |  |
|  | 3.转角及终端塔不向受力侧倾斜。 |  |
| 螺栓安装 | 螺栓规格符合设计要求，安装正确。 | 主控 |
|  | 脚钉、攀登装置安装规范。 |  |
|  | 按设计规定安装防盗、防松装置，防松装置齐全、可靠。 |  |
| 导线架设 | 对地距离符合设计要求。 | 主控 |
|  | 交叉跨越距离符合设计要求。 | 主控 |
|  | 相位排列符合设计要求。 |  |
| 附件安装 | 绝缘子数量、碗口方向符合设计要求，表面干净无破损。 | 主控 |
|  | 开口销齐全、开口符合要求；弹簧销齐全并安装到位。 |  |
|  | 光缆接线盒安装位置符合设计要求，引下线安装牢固。 |  |
|  | 防震锤、阻尼线安装正、直，无滑动。 |  |
|  | 金具螺栓穿向一致。 |  |
| 接地安装 | 接地线规格、埋设深度、敷设符合设计要求。 |  |
|  | 引下线连接符合设计要求，安装正确，便于检查测试。 |  |
|  | 接地电阻值符合设计要求。 | 主控 |
| 防护设施 | 基础护坡（堤）、排水沟符合设计要求，排水流畅。 |  |
|  | 线路走廊障碍物清理符合设计要求；塔位边坡净距符合设计要求。 |  |
| 观感质量 | 塔基平整，无施工遗留物，保护帽工艺美观。 |  |
|  | 塔材表面干净、整洁，塔材防腐处理均匀美观。 |  |
|  | 引流线条顺畅，安装工艺美观；接地引下线安装工艺美观。 |  |
|  | 电缆敷设整齐、美观；电缆相色标识明显、位置、高度一致。 |  |
| 运行管理 | 塔位牌、相序牌和警示牌齐全，安装牢固、规范。 |  |
|  | 特殊地段、特殊环境按规定设置警告牌。 |  |
| 电缆敷设 | 电缆弯曲半径符合设计要求。 |  |
|  | 电缆敷设深度符合设计要求。 | 主控 |
|  | 电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物平行和交叉最小净距离符合设计要求。 |  |

|  | 4.并联使用的电力电缆长度、型号、规格相同。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 直埋电缆在直线段每隔 50-100 米处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处应 设立明显的方位标志或标桩, 跨越河道、涵洞处，应设明显的标识和警示牌。 | 主控 |
|  | 电缆方位标志牌字迹清晰且不易脱落。 |  |
|  | 电缆相位正确，相色及线路铭牌正确、齐全。 |  |
|  | 直埋电缆回填土前，应经隐蔽工程验收合格；回填土应分层夯实。 | 主控 |
|  | 在易受机械损伤的地方和受力较大处直埋时，采取足够强度的保护管加以保护。 | 主控 |
|  | 直埋电缆的上、下部应辅以不小于100mm 厚的软土沙层，并加盖板保护。 |  |
|  | 电缆保护管管口无尖锐的棱角、毛刺，管口宜做出喇叭型管口。 |  |
| 电缆终端 | 电力电缆终端、中间接头电气试验完整。 | 主控 |
| 中间接头 | 电力电缆终端、中间接头制作工艺符合设计及制造厂要求。 |  |
|  | 电力电缆终端头处有明显的色相标志且与系统相位一致。 |  |
|  | 中间接头位置避免设置在交叉路口、建筑物门口、与管线交叉处或通道狭窄处。 | 主控 |
| 接地系统 | 交叉互联箱、接地箱的接地点接触面平实，无氧化层，连接牢固。 |  |
| 防火要求 | 电力电缆终端、中间接头的屏蔽层可靠接地。 | 主控 |
|  | 防火阻燃设施安装符合设计要求。 | 主控 |
|  | 电缆孔洞封堵严实可靠，无明显的裂纹和可见的孔隙。 |  |
| 电缆试验 | 电缆线路试验结果符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准 》GB50150规定。 | 主控 |

## 3.4  升压站设备安装质量

| 实施要点 | 实施细则 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 仪表检定 | 标准表检定合格、有效。 |  |
|  | 被检仪表贴有合格有效的检定标识。 |  |
| 盘柜安装 | 盘柜固定和接地可靠，装有电气元件的可开启盘柜门有可靠的软导线接地。 | 主控 |
|  | 盘柜的正面、背面贴有一致的双重命名编号。 |  |
|  | 盘柜内一次设备及电器元件齐全完好、安装位置正确、固定连接可靠、接线准确，绝缘良好。 |  |
|  | 手车开关柜推入、拉出灵活，机械闭锁可靠，“五防”功能符合设计要求。 | 主控 |
|  | 计算机监控系统、继电保护盘柜各种接地线接汇集板，按设计与接地网连接。 | 主控 |
|  | 成套柜的接地可靠。 | 主控 |
| 电缆桥架、支 | 电缆桥架安装牢固，槽盒盖板及终端封盖整齐、无污染，防腐工艺 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/585312241230011122