温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 触电事故每年都有发生，特别是(  )发生的触电事故占全年的80％。
A. 3—4月；
B. 5—8月；
C. 8—9月；
D. 6—9月；
答案:D
2. 用于爆炸危险较大和安全条件要求较高的场所是(  )系统，是三相五线制系统。
A. TT系统；
B. TN-C系统；
C. TN-S系统；
D. TN-C-S系统；
答案:C
3. 数十毫安的电流通过人体短时间使人致命的最危险的原因是(  )。
A. 电弧烧伤
B. 引起心室纤维性颤动
C. 昏迷
D. 呼吸终止
答案:B
4. 下列用具中，( )在高压电工操作中起基本绝缘作用。
A. 绝缘手套
B. 绝缘夹钳
C. 绝缘靴
D. 绝缘垫
答案:B
5. 低压(  )的作用是在正常情况下，不频繁地接通或开断电路；在故障情况下切除故障电流保护线路和电气设备。
A. 断路器；
B. 刀闸；
C. 热继电器；
D. 交流接触器；
答案:A
6. 海上平台除主发电机外，有些平台还设置(  )，以满足连续生产的需要。
A. 应急发电机
B. 蓄电池组
C. 交流不间断电源
D. 备用发电机组
答案:D
7. 对气体放电灯供电的三相四线制照明系统，其零线截面应为相线的( )
A. 50%
B. 100%
C. 150%
D. 200%
答案:B
8. 架空线路直线电杆的横担应安装在(  )。
A. 负荷侧
B. 电源侧
C. 当地季风逆风侧
D. 任意侧
答案:A
9. 在半导体电路中，主要选用快速熔断器作( )保护。
A. 短路
B. 过压
C. 过热
答案:A
10. 电缆中间接头连接点的接触电阻应不大于同长度电缆电阻值的(  )。
A. 0.5倍
B. 1.2倍
C. 2.0倍
D. 2.4倍
答案:B
11. 变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为(  )。
A. 85℃
B. 90℃
C. 95℃
答案:A
12. 下列关于保护间隙特点描述正确的是(  )。
A. 容易造成接地短路故障
B. 灭弧能力强
C. 保护性能好
D. 以上都是
答案:A
13. 可用摇表来测量( )
A. 电动机转速
B. 接地电阻
C. 绝缘电阻
D. 线路电阻
答案:C
14. 10kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为( )m。
A. 0.7
B. 0.4
C. 0.8
D. 0.5
答案:A
15. 防止电气误操作的措施包括组织措施和(  )措施。
A. 绝缘
B. 安全
C. 技术
答案:C
16. 电气火灾发生时,应先切断电源再扑救，但不知或不清楚开关在何处时.应剪断电线,剪切时要(  )。
A. 几根线迅速同时剪断
B. 不同相线在不同位置剪断
C. 在同一位置一根一根剪断
答案:B
17. 民用照明电路电压是以下哪种?(  )
A. 直流电压220伏
B. 交流电压280伏
C. 交流电压220伏
答案:C
18. 人工接地体可垂直敷设或水平敷设，垂直敷设的人工接地体，其接地体长度为( )米。
A. 1.5
B. 2
C. 2.5
D. 5
答案:C
19. 工作中，(  )增加工作票内没有填写的内容。
A. 不允许
B. 允许
C. 可以适当
答案:A
20. 装有瓦斯继电器的变压器，安装时应使顶盖沿瓦斯继电器方向有(  )升高坡度。
A. 0.5%～1%
B. 1%～1.5%
C. 1%～2%
D. 1.5%～2%
答案:B
21. 直流放大器的最大特点是(  )。
A. 具有极好的低频特性，对上限频率fn以下的各个频率的信号都具有放大作用
B. 有很好的稳定性
C. 具有直接耦合的特点
D. 应用范围很广
答案:C
22. 作业人员对《电业安全工作规程》(电力线路部分)应(  )年考试一次。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:A
23. 三极管有(  )个PN结。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
24. (  )仪表的灵敏度和精确度较高，多用来制作携带式电压表和电流表。
A. 磁电式
B. 电磁式
C. 电动式
答案:A
25. 配电线路的作用是(  )电能。
A. 分配
B. 输送
C. 汇集
答案:A
26. 交流接触器本身可兼作(  )保护。
A. 缺相
B. 失压
C. 短路
D. 过载
答案:C
27. (  )使电路中某点电位提高。
A. 改变电路中电阻的阻值一定能
B. 改变参考点的选择可能
C. 增大电动势一定能
答案:B
28. 倒闸操作前,应先在( )进行模拟操作。
A. 实际设备上
B. 模拟图板上
C. 操作票上
答案:B
29. 电气接地一般可分为两类,(  )。
A. 工作接地和保护接地
B. 工作接地和防雷接地
C. 防雷接地和保护接地
D. 设备接地和保护接地
答案:A
30. 旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序，只要任意调换电动机(  )所接交流电源的相序，旋转磁场既反转。
A. 一相绕组
B. 两相绕组
C. 三相绕组
答案:B
31. 在开关电器中,气体吹动电弧的办法为纵吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(  )。
A. 平行
B. 垂直
C. 歪斜30o角度
答案:A
32. 分部工程“接地系统”中包含分项工程( )。
A. 户外终端
B. 接地电阻测试
C. 接地极
答案:C
33. 负载接成三角形时，相电压等于线电压的(  )倍。
A. 3
B. √3
C. 1
D. 1/√3
答案:C
34. 三相异步电动机按其(  )的不同可分为开启式.防护式.封闭式三大类。
A. 供电电源的方式
B. 外壳防护方式
C. 结构型式
D. 外部造型
答案:B
35. 电阻率的大小等于长度为(  )，截面积1平方毫米的导体在一定的温度下的电阻值，单位欧姆米(Ω·m)。
A. 1m；
B. 2m；
C. 3m；
D. 4m；
答案:A
36. 单相整流电路负载上到的电压是(  )。
A. 恒定直流电
B. 交流电
C. 脉动直流电
D. 恒定交流电
答案:C
37. 交流接触器的电寿命是约为机械寿命的( )倍。
A. 1
B. 10
C. 1/20
答案:C
38. 绕线式异步电动机转子串电阻启动时，随着转速的升高，要逐段(  )启动电阻。
A. 切除
B. 投入
C. 串联
D. 并联
答案:A
39. 电阻串联电路，电路总电阻等于各串联电阻(  )。
A. 相等
B. 之和
C. 之差
D. 成正比
答案:B
40. 绝缘材料的耐热等级为E级时，其极限工作温度为(  )℃。
A. 105
B. 90
C. 120
答案:C
41. 在多级放大电路的级间耦合中，低频电压放大电路主要采用(  )耦合方式。
A. 阻容
B. 直接
C. 变压器
D. 电感
答案:A
42. 解决放大器截止失真的方法是(  )。
A. 增大上偏电阻
B. 减小集电极电阻RC
C. 减小偏置电阻
D. 增大下偏电阻
答案:C
43. 四分裂导线子导线间的间距一般为(  )。
A. 40～45；
B. 50；
C. 60；
D. 80。
答案:A
44. 在条件相同的情况下，其磁阻最大的材料是(  )。
A. 铁
B. 镍
C. 钴
D. 黄铜
答案:D
45. 下列架空线路，(  )型的材质为钢芯铝绞线。
A. lj
B. gj
C. lgj
D. lhj
答案:C
46. 线圈中感应电动势的放行可以根据(  )定律,并应用线圈的右手螺旋定则来判定。
A. 欧姆
B. 基儿霍夫
C. 楞次
D. 戴维南
答案:C
47. JWK型经济型数控机床接通电源时首先检查(  )运行情况。
A. 各种功能
B. 程序
C. 轴流风机
D. 电机
答案:C
48. 电气设备相位漆标识的黄.绿.红颜色分别代表(  )相位。
A. BCA
B. ABC
C. CAB
D. BAC
答案:B
49. 用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则(  )。
A. 有可能损坏万用表
B. 可以直接测量出电压值
C. 测出的电压值需取反才是真正电压值
答案:C
50. 隔离开关可拉.合35kV容量为( )及以下的空载变压器。
A. 800kV
B. 1000kV
C. 3150kV
答案:B
51. 如果触电者伤势较重，已失去知觉，但心跳和呼吸还存在，应使(  )。
A. 触电者舒适.安静地平坦
B. 周围不围人，使空气流通
C. 解开伤者的衣服以利呼吸，并速请医生前来或送往医院
D. 以上都是
答案:D
52. 欲使导通晶闸管关断，错误的做法是(  )。
A. 阳极阴极间加反向电压
B. 将阳极阴极间正压减小至小于维持电压
C. 撤去门极电压
D. 减小阴极电流，使其小于维持电压
答案:C
53. 断路器的额定开断电流表明了断路器的( )。
A. 长期允许最大工作电流
B. 灭弧能力
C. 绝缘水平
答案:B
54. 步进电机的细分数代表什么含义？(  )
A. 转一圈的频率
B. 转过一个步距角的脉冲数
C. 速度
D. 电机电流
答案:B
55. 钢带铠装电缆适合采用( )敷设方式。
A. 排管
B. 高落差竖井
C. 直埋地下
答案:C
56. 硐室暴( )破主要的应用于().
A. 小型露天矿生产暴(同音字)破
B. 露天基建矿山剥离暴(同音字)破
C. 因生产需要急需加速剥离,尽快处理局部地段时
D. 露天矿采矿生产暴(同音字)破
答案:C
57. 为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体.气体时,设备都要(  )。
A. 分别隔离
B. 妥善接地
C. 各设备外壳电气连接
答案:B
58. 低压架空线路导线最小允许截面积为( )mm2。
A. 10
B. 16
C. 25
D. 35
答案:B
59. 在TT系统中，PE线表示(  )。
A. 相线
B. 中性线
C. 工作零线
D. 保护接地
答案:D
60. 电路的基本组成部分是连接导线.负载和(  )。
A. 正极
B. 电动势
C. 负极
D. 电源
答案:A
61. 一只额定电压为220V，额定功率为60W的灯泡，通过的电流为(  )。
A. 4A
B. 0.27A
C. 0.4A
D. 2.7A
答案:B
62. 若换向器表面有严重的灼伤或不平，不圆，局部凸凹应(  )。
A. 用150号砂布打磨处理
B. 用100号砂布打磨处理
C. 用机床车削到要求的光洁度
D. 用180号砂布打磨处理
答案:C
63. 变压器呼吸器中的硅胶受潮后，其颜色变为(  )。
A. 粉红色
B. 红色
C. 紫红色
D. 兰色
答案:A
64. 高灵敏度电流型漏电保护装置是指额定漏电动作电流(  )及以下的漏电保护装置。
A. 30mA
B. 15Ma
C. 10Ma
D. 6mA
答案:A
65. 高压油断路器可分为(  )两种。
A. 多油和真空
B. 多油和少油
C. 少油和真空
D. 真空和气体
答案:B
66. 螺口灯头的螺纹应与( )相接。
A. 相线
B. 零线
C. 地线
答案:B
67. 纯电容元件在电路中( )电能。
A. 储存
B. 分配
C. 消耗
答案:A
68. 角频率用符号(  )表示。
A. T
B. 1/T
C. f
D. w
答案:D
69. 下列(  )属于基本安全用具。
A. 携带型接地线.临时遮栏
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