## Slide 1: 冷凝器

## Slide 2: 一、冷凝器
冷凝器是制冷机的主要热交换设备。
作用：从压缩机出来的高温高压制冷剂蒸气在其中向冷却介质——水或空气放热，冷却、冷凝成高温高压的过冷液体。
在冷凝器中，制冷剂的冷却过程可以分三个阶段：

## Slide 3
一、冷凝器

## Slide 4: （一）冷凝器的类型及常见结构
冷凝器按冷却介质和冷却方式的不同分为三种类型：
水冷式冷凝器——用水作为冷却介质；
蒸发式冷凝器——用水和空气作为冷却介质，主要是靠水蒸气把热量带走；
空气冷却式冷凝器，亦称风冷式冷凝器——用空气作为冷却介质。
一、冷凝器

## Slide 5: 1、水冷式冷凝器
冷却介质：水，常用江水、河水、自来水、循环水（冷却塔） 常用：壳管式、套管式、螺旋板式
一、冷凝器

## Slide 6: 2、蒸发式冷凝器
利用水在蒸发时吸收潜热使冷凝剂凝结。
流动：制冷剂在管内流动（自上而下），管外喷淋冷却水。空气使水蒸发吸收冷凝热。
一、冷凝器

## Slide 7: 3、风冷式冷凝器
仅用于氟里昂制冷剂，为蛇管式，制冷剂在管内流动。
电冰箱，冷藏柜、空调器，适用于缺水的地区。
分为自然对流冷却和强制对流冷却
一、冷凝器

## Slide 8: (1)自然对流风冷式冷凝器
特点：传热效果差，用于小型制冷装置，节省风机，无风机噪声。
例如：丝管式冷凝器
一、冷凝器

## Slide 9: （2）强制通风风冷式冷凝器
蛇形管、管外套片式肋片。
风冷式冷凝器工作时，制冷剂蒸气在系统管道内冷却、冷凝。空气在轴流式风机作用下在蛇管外流过，从而把热量带走。
分类：根据制冷剂在其中的流动情况
横进横出和上进下出
一、冷凝器

## Slide 10
上进下出式冷凝器
1-分配集管 2-冷凝蛇管 3-集液器
一、冷凝器

## Slide 11
横进横出式冷凝器
一、冷凝器

## Slide 12: （二）冷凝器的选用
取决于当地的水温、水质、水量、气候等自然条件和制冷剂的种类。实际工程中要根据工艺要求和各种类型冷凝器的特点及适用范围，综合比较衡量后来决定较合理的选用方案。
车辆制冷设备，由于受运用条件限制，冷却介质采用空气，而不能采用水。肋片管式换热器成为目前车辆制冷设备中广泛采用的换热器。
一、冷凝器

## Slide 13: 一、冷凝器
(三) 影响冷凝器传热效率的因素
1、影响制冷剂蒸汽凝结换热的因素
制冷剂在冷凝器中的凝结一般都是膜状凝结，即当制冷剂蒸汽与低于饱和温度的冷凝器壁面接触时，便凝结成一层液体薄膜，液膜在重力作用下向下流动。液膜是冷凝器中制冷剂侧的热阻，液膜越厚，热阻越大，换热系数越小。

## Slide 14: 一、冷凝器
1、影响制冷剂蒸汽凝结换热的因素
（1）制冷剂蒸汽的流速和流向的影响。
（2）传热壁面粗糙度的影响。
（3）制冷剂蒸汽中含有不凝性气体的影响。
（4）制冷剂中含油对凝结换热的影响。
（5）制冷剂蒸气过热的影响
方向一致、增加蒸汽的流速
冷凝器内表面光滑和清洁
(三) 影响冷凝器传热效率的因素
空气、氮气、氢气
形成油膜

## Slide 15
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/586104024144010031