# 济青高速铁路工程 JQGTSG-11 标五分部

# 三电及管线迁改方案

编制人： 审核人： 审批人：

目录

一．编制依据和原则	错误！未定义书签。

  - 编制依据	错误！未定义书签。

  - 编制原则	错误！未定义书签。

二．工程概况	错误！未定义书签。

  - 线路概况	错误！未定义书签。

  - 工程数量	错误！未定义书签。

.......................................................................................................................................错误！未定义书签。

    - 通信线改迁数量	错误！未定义书签。

    - 地下管线改迁数量	错误！未定义书签。

三.工程重点及难点	错误！未定义书签。

四.组织管理机构及劳动力配置	错误！未定义书签。

  - 项目组织机构图	错误！未定义书签。

  - 劳动力配置	错误！未定义书签。

五.迁改施工进度计划	错误！未定义书签。

  - 迁改施工进度计划	错误！未定义书签。

  - 迁改施工进度阶段划分	错误！未定义书签。

六.迁改施工方案	错误！未定义书签。

  - 电力迁改方案	错误！未定义书签。

.......................................................................................................................................错误！未定义书签。

.......................................................................................................................................错误！未定义书签。

.......................................................................................................................................错误！未定义书签。

  - 通信迁改方案	错误！未定义书签。

.......................................................................................................................................错误！未定义书签。

.......................................................................................................................................错误！未定义书签。

.......................................................................................................................................错误！未定义书签。

.......................................................................................................................................错误！未定义书签。

  - 石油管线迁改方案	错误！未定义书签。

.......................................................................................................................................错误！未定义书签。

.......................................................................................................................................错误！未定义书签。

七、质量保证体系及措施	错误！未定义书签。

  - 质量保证体系	错误！未定义书签。

.......................................................................................................................................错误！未定义书签。

.......................................................................................................................................错误！未定义书签。

  - 质量保证措施	错误！未定义书签。

.......................................................................................................................................错误！未定义书签。

.......................................................................................................................................错误！未定义书签。

.......................................................................................................................................错误！未定义书签。

八、安全保证体系及措施	错误！未定义书签。

8.1.安全保证体系	错误！未定义书签。

.......................................................................................................................................错误！未定义书签。

.......................................................................................................................................错误！未定义书签。

8.2 安全保证措施	错误！未定义书签。

九、环保、水土保持措施	错误！未定义书签。

  - 环保措施	错误！未定义书签。

  - 水土保持措施	错误！未定义书签。

# 一．编制依据和原则

## 编制依据

表 1.1 规范汇总表

序号

规范名称

备注

1

《铁路电力设计规范》（TB10008-2006）

2

《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）

3

《66kV 及以下架空电力线路设计规范》（GB50061-2010）

4

《铁路技术管理规程》（TB/01-2014）

5

《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）

6

国家电网特（2008）1234 号《关于特高压交、直流输电线路跨

越铁路有关标准的函》

7

《输油管道工程设计规范》GB50253-2014

## 编制原则

1、切实贯彻工程指挥部的各项要求，配备足够的施工人员和机械设备， 确保施工工期和工程质量。

2、积极与建设、设计、监理、咨询等其它施工单位、产权单位及当地政府等相关部门联系，搞好施工协调配合。

3、建立完善的质量保证体系，严格按照设计文件和资料及国家、铁道部现行的有关技术规范、标准施工，保证工程质量，以优良的工程质量和优质的服务满足全线创优规划的要求。

4、建立完善的安全保证体系，推行安全标准工地建设，保证施工全过程的安全。

# 二．工程概况

## 线路概况

我单位施工标段红岛站电力、通信及管线迁改，里程范围：JDK20+400～ JDK24+050。本线技术标准较高，绕避地物比较困难，沿线企业较多，与多家企事业单位有干扰，需要整体拆迁或局部拆迁，还需要迁改一些高压电线、通讯线、通讯铁搭、石油管道、电缆管、公（道）路、沟渠等。

主要对本标段的高低压架空和电缆线路、以及10KV、35KV、110KV、高

（超）压架空线路的迁移施工。通信迁改：本标段有 38 处架空、直埋光、电缆需要进行迁移，产权单位主要是中国移动、中国联通、中国电信、中 国网通、中国铁通、青岛市有线电视及军用光缆。其中，光、电缆拆迁（与线路交叉）21 处,光缆拆迁（与线路平行）17 处。

迁改涉及影响面大技术复杂，迁改工程量大、难度大，需要及时与产

权单位接触安排迁改，为主体工程顺利实施创造必要条件。

## 工程数量

| 序号 | 表 改迁电线数量汇总表 位置 种类 | 所属单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JDK20+487.104 220V | 城阳区供电公司 |  |
| 2 | JDK21+102.713-JDK21+585.849 110KV | 青岛供电公司 |  |
| 3 | JDK21+227.344 10KV | 城阳区供电公司 |  |
| 4 | JDK21+896.522-JDK22+113.464 220V | 城阳区供电公司 |  |
| 5 | JDK22+264.451 220V | 城阳区供电公司 |  |
| 6 | JDK22+551.514 220V | 城阳区供电公司 |  |
| 7 | JDK23+740.0 35KV | 青岛供电公司 |  |
| 8 | JDK23+806.7 10KV | 城阳区供电公司 |  |
| 2.2.2 | 通信线改迁数量 |  |  |

改 DK21+200

本标段有 38 处架空、直埋光、电缆需要进行迁移，其中，光、电缆拆迁（与线路交叉）21 处,光缆拆迁（与线路平行）17 处。

| 2.2.3 | 地下管线改迁数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表 |  |  |
| 序号 | 里程位置 | 管线种类 |  | 埋深 | 管径 |
| 1 | 右改 DK21+213.9 | 路灯 |  | 0.5 | 100 |
| 2 | 右改 DK21+557.96 | 路灯 |  | 0.5 | 100 |
| 3 | 改 DK21+213.96 | 路灯 |  | 0.5 | 100 |
| 4 | 改 DK21+214-改 | 路灯 |  | 0.45 | 100 |
|  | DK21+566 |  |  |  |  |
| 5 | 改 DK21+566.6 | 路灯 | 0.45 |  | 100 |
|  | 右改 DK20+667+右 |  |  |  |  |
| 6 石油管线 |  |  |  | 2.5 | 377 |

# 三.工程重点及难点

由于低压线路迁改停电施工影响范围小，而10KV 及以上电力线路停电施工影响的范围相对较大， 35KV、110KV 及以上线路迁改，高压干线涉及范围大，覆盖区域广，停电影响面宽，施工中与产权单位的协调、谈判及施工方案的制订难度较大，本工程工作难点为 35KV、110KV 线路的迁改。

除此之外，位于右改 DK20+667+右改 DK21+200 段石油管线的改迁也是重、难点之一。

# 四.组织管理机构及劳动力配置

## 项目组织机构图

针对该工程，我单位组建了“新建济南至青岛高速铁路 JQGTSG-11 标段五分部三电迁改组”，在现场行使指挥职能，对建设单位负责，全面管理、履行施工合同，确保快速、有序和高质量的完成迁改任务。为保证施工工期和施工质量，我单位抽调了精干的技术人员和对外协调人员，成立了迁改小组，在项目经理的领导下开展工作，负责本工程的对外协调和工程管理，并由工程部和综合信息部组成对外谈判小组负责与产权单位的谈判。以保证迁改顺利进行，组织机构框图如下：

项目经理

项目副经理

总工程师

工程技术部

质量安全部

物资设备部

综合办公室

计划财务部

试供电部

谈判组

图 4.1 组织机构图

## 劳动力配置

2016 年 1 月，人员陆续进场，做好施工准备。2016 年 1 月 20 日，项目部人员全部到场就位。及时组织技术人员，会同站前施工单位，沿线做详细调查，落实产权单位，和产权单位联系，制定迁改方案。及时与产权单位谈判达成协议。

先完成急需迁改的项目，施工本着条件成熟一处，迁改一处，移交一处的原则进行。根据本标段工程特点，工程指挥部下设六个作业队，每个作业队的人员可灵活调配，由工程指挥部根据需要调整。

人

员

名	称

备注

表

|  | 技术员 | 技术工人 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力作业一队 | 3 | 12 | 15 |
| 电力作业二队 | 3 | 12 | 15 |
| 通信迁改作业一队 | 3 | 8 | 11 |
| 通信迁改作业二队 | 3 | 8 | 11 |
| 管道迁改作业队 | 3 | 15 | 18 |
| 总 计 | 15 | 35 | 50 |

表 4.2 劳动力配置表

# 五.迁改施工进度计划

## 迁改施工进度计划

结合站前单位的工期安排，对各站前工程施工标段内的线路依次迁改， 并于站前单位施工前 10 至 30 天，完成迁改任务，确保其它单位顺利施工。为了保证开工后能顺利进行施工，计划于 2015 年 12 月进入施工现场，进行施工前期的驻地建设、技术准备、人员准备、物资准备、施工机具、仪 器、仪表准备、递交开工报告和提前熟悉施工现场情况。

首先对影响重点工程施工的地段进行迁改，然后根据站前单位的施工安排对剩余的迁改任务进行统筹安排，保证不影响站前单位的正常施工。在迁改工程开工以后，电务分部的各部门充分发挥职能作用，分头出击， 多方联系迁改设施的产权单位或管理部门，制订详细的迁改方案，在尽量短的时间内解决已影响施工的项目，全面为站前单位及其他工程的施工扫清障碍，保证各项工程的顺利实施。

## 迁改施工进度阶段划分

新建济南至青岛高速铁路 JQGTSG-11 标段五分部，里程范围： JDK20+400～JDK24+050 的电力、通信及管线迁改，经现场调查显示，本标段电力迁改项目 8 处；通信迁改本标段有38 处，为满足本标段站前施工要求，及时规范完成标段内迁改任务，决定在项目部内成立由工程部长任组长的迁改工作谈判组，及时与产权单位进行谈判及协商，确保迁改施工顺利进行，2015 年 12 月 31 日迁改作业全面展开，首先解决各站前标段急需迁改项目，然后以全线控制工程和重点工程区段内迁改项目为主，优质高效组织迁改，到 2016 年 6 月份完成本标段全部项目的迁改工作。

迁改工作共分为五个阶段进行：

第一阶段,先进行现场调查，落实产权单位,掌握既有被迁改线路状况、产权单位执行的技术标准、站前工程的施工进度、范围、步骤、方法等基本情况，计划在 2015 年 12 月 31 日前完成。

第二阶段，会同产权单位、站前施工单位就每一条需迁改线路，协商

并落实具体迁改方案及其它事项，计划在 2016 年 1 月 15 日前完成。

第三阶段, 2016 年 1 月 15 日到 2016 年 6 月 15 日，迁改工程进入具体实施阶段，在施工过程中，严格执行双方协定的安全、质量、技术、工期、环保等标准，加强施工监督力度，确保工程一次成优。同时，与具有相应资质的产权单位协商 110KV 电路的施工。

第四阶段,2016 年 6 月 15 日到 7 月 15 日为自检验收及整改阶段，对迁改完的项目，由项目组织产权单位、站前工程施工单位及其它有关单位按照预定方案和技术标准进行现场验收，并对工程缺陷进行整改，确保满足各方面的要求。

第五阶段，2016 年 7 月 15 日到 8 月 15 日，清理和恢复施工现场，对施工前移开的草皮或其他植被恢复原貌。

重点地段的迁改工作能否及时到位，直接影响到新建济南至青岛高速铁路 JQGTSG-11 标段整体建设速度，因此应加强重点地段的领导工作，确保重点地段迁改工作按期完成。

迁改工程施工中，为了协调好与产权单位的协作关系，照顾产权单位的利益，减少外界干扰，确保总进度目标，对于大部分线路，在完全满足“迁改原则及技术要求”的情况下，与具有相应施工能力和资质的产权单位协商施工。

# 六.迁改施工方案

## 电力迁改方案

    - 在符合国家和行业标准的前提下，严格限制、把握相关方利益导致的标准或造价提高，原则上按电力线路现状技术标准进行迁改，同时可注意了解产权部门已列入近期（五年内）规划改造线路的标准，以及当地有关要求和规定。

    - 与新建线路交叉的 35kV 及以下电力线路，均应按电缆穿管（涵）过轨方式处理。

    - 对于需要迁改的 35kV 以上架空线路，均采用升高跨越方式，技术经济极不合理时，110kV 线路可考虑电缆穿越的可能性。跨越杆优先采用独立

型铁搭，设独立耐张段。交叉跨越的电力线路最下方道题距轨顶现状高度满足要求时，非独立耐张段的，应改为独立耐张段。如果杆塔形式或绝缘子形式不满足相关规范，原则上要加以改造，以满足规范要求。

    - 架空光缆迁改原则上按架空线路处理。

    - 平行电力线路的迁移：10kV 以上采用架空线路；10kV 及以下线路以综合造价最低为原则，根据地形地貌及用地等情况确定具体迁移方案。

    - 以造价最低为原则，慎重采用修建过渡线路的方案，应尽可能与产权单位协商谈判，采取可行措施，优先考虑停电迁改。

- 前期准备

施工调查完后，会同线路产权单位、站前（或其他）专业施工单位进行现场定测，并同产权单位协商谈判，制定初步迁改方案，并就有关施工费用等问题进行协商和预算，最终确定最佳迁改施工方案。

- 架空迁移方案的施工

架空迁移方案示意图如下：

新建铁路

既有线路

迁改线路（停电后连接）

迁改线路（前期施工）

迁改线路（停电后连接）

图

根据既定的方案，作好施工前的各项准备工作，测量定位，利用灰线划出迁改的杆塔位置。

- 杆坑、拉线坑开挖：按定测位置及施工图示尺寸进行开挖，对一些土质较差的基坑采取边开挖边回填的施工方式，并放足边坡，以利安全； 如遇石质时，在当地有关部门允许的情况下，采取人工爆破，人力清渣。

- 电杆组立：据定测所确定的杆型、杆高将电杆运输到位，检查坑深是否符合技术标准；人力安装底盘。电杆立好后，根据验收标准，用经纬仪对各直线段组立电杆进行检查。不合格者进行整改。

- 横担组装：横担采用人力分解组装的施工方案；对于体积大、重量较大或高度较高的横担或角钢，采用滑轮组吊装的施工方法。

- 拉线制作安装：根据要求及安装定型图用经纬仪分坑，确定拉线坑位置；拉线制安时，拉线坑深度符合设计要求；拉线棒的出土尺寸及位置符合验标要求；拉线的规格型号符合设计要求；拉线受力方向正确、均匀。

- 导线架设：导线在展放前，须先选择好径路。展放过程中导线不得有松股、绞股等现象；紧线前，认真检查耐张杆拉线受力情况。

- 办理停电手续：根据迁改施工方案，办理迁改线路停电作业手续， 并在现场的线路两端验电、挂接地封线和警示牌。

将已经迁移出施工范围的线路和既有线连接。按照送电程序恢复送电。

- 办理交接：由施工单位组织，会同产权单位及站前专业（或其他） 施工单位共同验收，确认符合验收标准和迁改范围后，与原产权单位办理移交，待全线各专业施工完毕后办理正式竣工验交。

新建铁路

既有线路

电缆过轨防护

迁改线路（电缆）

电缆穿管过轨示意图如下：

图

- 开挖电缆沟

根据复测确定线路走向，及时、准确的向有关部门了解地下设施情况，

对地下设施要有针对性的防范措施；人力开挖电缆沟，对易坍塌区段，边开挖边回填；在开挖过程中，如遇阴雨天，不大面积开挖，并及时回填。

- 电缆敷设

根据现场情况合理预配电缆盘，做好准备工作；电缆敷设一般采取人力拖放；理顺电缆，按规定做好预留、砂砖防护及其他防护；回填电缆沟， 分层夯实；按要求设置电缆标志桩。

- 电缆终端头、中间头制作安装

由经过培训并熟悉工艺的人员持证上岗，严格按照电缆终端头、中间头的制作工艺规程执行；电缆头制作完毕后，按规定进行试验、安装，并将电缆标牌安装。

电缆试验

电缆头制作

电缆头试验

电缆标志牌安装

预留坑回填

电缆头安装

办理停电手续

根据迁改施工方案，办理迁改线路停电作业手续，并在现场的线路两端验电、挂接地封线和警示牌。

- 电缆与既有线路的连接

对既有线进行必要的改造，将直线杆横担加强，或者更换成终端横担， 进行拉线制安，在适当处断线。

将已经敷设好的电缆和既有线连接。

- 按照送电程序恢复送电。

- 拆除迁改部分线路，根据迁改施工方案中的规定，拆除既有线路。

- 线路整修：架空线路成形后，组织有关人员进行质量自检、互检、联检，对存在的问题及缺陷及时进行整改，直到达到验标为止。

- 办理交接：由施工单位组织，会同产权单位及站前专业（或其他） 施工单位共同验收，确认符合验收标准和迁改范围后，与原产权单位办理移交，待全线各专业施工完毕后办理正式竣工验交。

## 通信迁改方案

    - 迁改光、电缆类型、芯线容量等应与既有线路的类型、容量―致。既有光、电缆型号不再生产时，应选择种类、容量标准相近的光、电缆类型。

    - 与铁路平行的通信线路：

- 迁改长度：

光、电缆迁改长度依据现场实际受影响长度的 1.2 倍计列，当光缆迁改长度不足 2km 时按照 2km 计列，电缆迁改长度不足 500m 时按照 500m 计列。管道迁改长度按实际受影响长度的 1.2 倍考虑。

- 防护原则：

埋式光、电缆防护量按原通信定额比例计列。

- 架空光、电缆电杆均按 40m 间距进行设置。

- 管道按照塑料管道考虑，同时需设人（手）孔，均按照 100m 间距进行设置。

    - 与铁路交越的通信线路：

- 非干线光缆（12 芯以下）迁改长度按照 500m/处计列，干线光缆（12 芯及以上）和部队光缆，迁改长度按照 2km/处计列。

- 市话电缆，迁改长度按照 500m/处计列，低频对称电缆及同轴电缆， 迁改长度按照 500m／处计列。

- 当实际迁改长度不满足上述确定的迁改长度时，应按以上规定计列迁改长度，同时结合通信防干扰要求统筹考虑，一次迁改到位。

- 防护原则：所有通信线路都不允许在电气化铁路上方跨越，凡跨越铁路的光电缆，必须在铁路下穿管埋设通过；也可以利用地形，在隧道顶、桥下、上跨立交桥的桥而上埋管、涵洞埋设等方式过轨。

- 对于既有铁路占压的通信线路，过轨部分采用拉管防护；对丁在新建铁路桥下穿过的通信线路，过轨部分采用钢管防护，按普通直埋考虑； 对于在新建铁路路基下穿过的通信线路，过轨部分采用钢管防护，按特殊埋深直埋考虑。对于同一产权单位，当光、电缆根数≤4根时，钢管防护按照每根缆 1 根钢管计列；当光、电缆根数超过 4 根时，按照每增加 2 根缆

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/588067122110006031