本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（单项选择题200道，多选题50道，判断题50道）

一、单选题(共计200题,每题1分)

- SF6负荷开关-熔断器组合电器在更换熔断器前应( )。

- 使负荷开关合闸

- 使操动机构储能

- 合上接地开关

- 答案:C

- 2. SF6断路器安装时，支架与基础的垫片不宜超过(  )。

- 3片

- 5片

- 7片

- 9片

- 答案:A

- 3. 当电源电压波动时，心柱2中的(  )变化幅度很小，故二次线圈W2的端电压u2变化很小，起到稳定作用。

- 磁动势

- 磁阻

- 磁通

- 磁场

- 答案:C

- 4. 箱式变电站运行中的高压开关设备，经20次带负荷或(  )次无负荷分合闸操作后，应检查触头情况和灭弧装置的损耗程度，发现异常应及时检修或更换。

- 1500

- 2000

- 2500

- 5000

- 答案:B

- 5. 电机在正常运行时的声音,是平稳.轻快.( )和有节奏的。

- 尖叫

- 均匀

- 摩擦

- 答案:B

- 6. 导体的电导越大，表示该导体的导电性能(  )。

- 不变

- 越差

- 越好

- 不确定

- 答案:C

- 7. 磁力启动器的额定电压是指(  )的额定电压。

- 辅助触头

- 热继电器

- 吸合线圈

- 主触头

- 答案:C

- 8. (  )KV及以下的电压互感器高压侧必须装设高压熔断器。

- 35

- 110

- 220

- 答案:A

- 9. 具有失压保护功能的电器是( )

- 熔断器

- 热继电器

- 接触器

- 过电流继电器

- 答案:C

- 10. 接地体的连接应采用搭接焊，其扁钢的搭接长度为( )

- 扁钢宽度的1倍

- 扁钢宽度的2倍

- 扁钢宽度的2.5倍

- 答案:B

- 11. 下列哪个选项不是常用的安全电压( )。

- 12V

- 110V

- 24V

- 36V

- 答案:B

- 12. 摇表的两个主要组成部分是手摇(  )和磁电式流比计。

- 电流互感器

- 直流发电机

- 交流发电机

- 答案:B

- 13. 电业安全工作规程上规定,对地电压为(  )V及以下的设备为低压设备。

- 380

- 400

- 250

- 答案:C

- 14. 10KV架空线路，导线与建筑物之间的最小垂直距离为(  )m。

- 1.5

- 2

- 2.5

- 3

- 答案:B

- 15. 磁力线集中经过的路径叫(  )。

- 磁通

- 磁路

- 磁密

- 磁场

- 答案:B

- 16. 对电力线路杆塔叙述正确的是(  )。

- 耐张杆除承受导线等荷重外，还承受导线水平张力

- 耐张杆用以承受导线等荷重

- 耐张杆用以承受导线侧面风压

- 耐张杆用以承受导线荷重及水平风外力

- 答案:A

- 17. 关于欧姆定律，选出合适的描述(  )。

- 电流与电阻成正比

- 电流与电压成正比

- 电流与电压成反比

- 电流与电阻.电压无关

- 答案:B

- 18. 命令标示含义是必须(  )，它的几何图形是圆形，蓝色背景，白色图形符号。

- 认可；

- 遵守；

- 确定；

- 肯定；

- 答案:B

- 19. 防止电气误操作的措施包括组织措施和(  )。

- 绝缘措施;

- 安全措施;

- 接地措施;

- 技术措施.

- 答案:D

- 20. 一般金属导体具有正温度系数，当环境温度升高时，电阻值将(  )

- 增大

- 减少

- 不变

- 答案:A

- 21. SF6断路器灭弧室的含水量应小于(  )

- 150ppm;

- 200ppm;

- 250ppm.

- 答案:A

- 22. 一个作业担任人员只能发给(  )张作业票。

- 一

- 二

- 三

- 答案:A

- 23. 三极管有(  )个PN结。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 24. 对异步电动机的运行，说法错误的是(  )

- 电动机定子.转子间有匝间短路故障，会引起绕组发热

- 电动机单相运行时，绕组将因过流而发热

- 负载过轻，电动机长时问运行，会引起过热

- 电源电压过高或过低都会引起绕组过热

- 答案:C

- 25. 高处作业应使用工具袋。上下传递材料.工器具应使用绳索;邻近带电线路作业的,应使用绝缘绳索传递,较大的工具应用绳拴在( )。

- 牢固的构件上

- 设备上

- 设备外壳上

- 横担上

- 答案:A

- 26. 电阻串联电路总电压等于各电阻的分电压(  )

- 相等

- 之和

- 之差

- 成正比

- 答案:B

- 27. RN2型熔断器的熔丝是根据机械强度的要求来确定的，这是因为(  )很小。

- 电流互感器二次额定电流

- 电压互感器二次额定电流

- 电压互感器一次额定电流

- 答案:C

- 28. 为了使异步电动机能采用Y～△降压启动，电动机在正常运行时必须是(  )。

- Y接法

- △接法

- Y接或△接

- 上述三种说法都不对

- 答案:B

- 29. 事故照明一般采用( )。

- 日光灯

- 白炽灯

- 高压汞灯

- 答案:B

- 30. 为了确定互感器的标准器二次回路的工作电压，采用的监视电压表应该为( )。

- 0.5级；

- 1.0级；

- 1.5级；

- 2.0级。

- 答案:C

- 31. 高压熔断器熔丝熔断后，撞击器使负荷开关( 高压交流接触器)跳闸，可防止由(  )而造成电气设备损坏。

- 缺相运行

- 过电压运行

- 欠电压运行

- 答案:A

- 32. 电能的常用单位是(  )。

- W

- kw

- MW

- kWh

- 答案:D

- 33. 额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级，它决定了断路器的( )。

- 耐热程度

- 绝缘水平

- 通断能力

- 答案:B

- 34. 银及银合金.金及金合金适用于制作( )

- 弱电触头

- 强电触头

- 电阻

- 答案:A

- 35. 电杆的拉线宜采用镀锌钢丝，其截面不得小于3根直径(  )钢丝，拉线与电杆的夹角应在30°～45°之间。

- 2mm；

- 3mm；

- 4mm；

- 5mm

- 答案:C

- 36. 对铝排的用途，叙述错误的是(  )。

- 用于通过大电流

- 用于较短的线路

- 用于位置固定的连接

- 用做高电压等级的导线

- 答案:D

- 37. 下面不是国家规定的电压等级是( )。

- 10kV

- 22kV

- 220kV

- 500kV

- 答案:B

- 38. 电流通过导线，其发热温度不超过规定的允许温度时，导线上允许连续通过的电流称(  )电流。

- 大；

- 小；

- 安全；

- 不安全；

- 答案:C

- 39. 要测量380V的交流电动机绝缘电阻，应选额定电压为(  )的绝缘电阻表.

- 250V;

- 500V;

- 1000V;

- 1500V.

- 答案:B

- 40. 高压电气设备的维护应该采用的方法是( )

- 定期检测

- 定期维修

- 定期更换

- 定期清洗

- 答案:A

- 41. 相对编号的常用格式是(  )。

- 设备编号-端子排号

- 设备名称-接线端子号

- 设备编号-接线端子号

- 设备名称-端子排号

- 答案:B

- 42. 我们把提供电能的装置叫( )

- 发电机

- 电源

- 电动机

- 答案:B

- 43. 电流的方向规定为导体中( )运动的方向。

- 负电荷

- 正电荷

- 电子

- 答案:B

- 44. 纯电容电路的容抗XC等于(  )。

- ωL

- 1/ωC

- 3πFL

- π/2

- 答案:B

- 45. 在使用(  )工具时，必须采用其他附加安全保护措施，如漏电保护器.安全隔离变压器等。

- I类

- Ⅱ类

- Ⅲ类

- 答案:A

- 46. 电气图形符号的形式有(  )种。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 47. 对瓷横担的叙述错误的是(  )。

- 电气性能好

- 结构简单

- 安装维护方便

- 机械强度高

- 答案:D

- 48. 电压较高和换向不好的电机应选用接触电阻(  )的电刷。

- 小

- 大

- 大小均可

- 特别小

- 答案:B

- 49. 变配电设备过负荷保护装置的动作时限为(  )S。

- 6

- 7

- 8

- 9-l0

- 答案:D

- 50. (  )移动式电气设备在外壳上没有接地端子，但在内部有接地端子，自设备内引出带有保护插头的电源线。

- I类

- Ⅱ类

- Ⅲ类

- 答案:A

- 51. 直流电动机的调速方法有(  )种。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:C

- 52. 接闪网和接闪带可等用圆钢制作,圆钢的直径不得小于(  )mm。

- 6

- 8

- 10

- 答案:B

- 53. 在有分布式电源接入的低压配电网上工作,宜( )。

- 采取停电工作方式

- 采取带电工作方式

- 使用低压工作票

- 使用第二种工作票

- 答案:B

- 54. 《建筑施工特种作业人员管理规定》中建筑施工特种作业人员的考核内容应当包括( )。

- 安全生产知识和法律法规知识

- 安全生产知识和管理能力

- 安全技术理论和实际操作

- 安全生产知识和安全生产业绩

- 答案:C

- 55. 对于10#.15#新油或再生绝缘油的闪点不应低于多少(  )。

- 100℃

- 130℃

- 140℃

- D150℃

- 答案:C

- 56. 直接将电能送到用户的网络称为(  )。

- 发电网

- 输电网

- 配电网

- 答案:C

- 57. 谐波电压加于电容器两端时，由于电容对谐波的阻抗很小，很容易发生(  )现象。

- 过电流

- 过电压

- 过饱和

- 答案:A

- 58. 电力电缆停电超过一个月但不满一年时，必须做(  )。

- 交流耐压试验

- 直流耐压试验

- 接地电阻试验

- 标准预防性试验

- 答案:B

- 59. 接触器常用做(  )开关。

- 发电机

- 变压器

- 输电线路

- 电动机

- 答案:D

- 60. 导线接头连接不紧密会造成接头( )。

- 绝缘不够

- 发热

- 不导电

- 答案:B

- 61. 我国电动汽车市场发展迅猛,为满足电动汽车充电需求,国家高度重视充电( )建设,出台了一系列支持政策措施。

- 基础设备

- 基础设施

- 基础技术

- 基础应用

- 答案:B

- 62. 干式变压器绕组的最高允许温度应不大于(  )℃。

- 100

- 150

- 155

- 答案:C

- 63. 电流速断电压闭锁保护是(  )逻辑电路。

- 或门

- 非门

- 与门

- 复合门

- 答案:C

- 64. 竹(木)梯的试验荷重为(  )。

- 120N

- 180N

- 1000N

- 1800N

- 答案:D

- 65. 企业内部供电电压偏移允许值，一般不应超过额定电压的(  )。

- ±7%

- ±5%

- ±10%

- ±15%

- 答案:B

- 66. 除单人值班的情况以外，倒闸操作必须由(  )人完成。

- 一

- 二

- 三

- 四

- 答案:B

- 67. 国家标准规定凡( )kW以上的电动机均采用三角形接法。

- 3

- 4

- 7.5

- 答案:B

- 68. 变压器(  )一般分为无励磁调压和有载调压两种办法。

- 运转办法

- 衔接办法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/588136124070006042