Ics 29．020

ccs F 21

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40591 — 2021

电力系统稳定器整定试验导则

Guideforsetingtestofpowersystemstabilizer

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40591 — 2021

目       次

前言  	  Ⅲ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    试验条件  	  2

5    试验项目及要求  	  3

6    参数整定  	  5

7    参数重新整定的条件  	  5

附录 A (资料性)    PSS模型   	  6

附录 B (规范性)    振荡频率和阻尼比计算方法   	  7

附录 C (规范性)    动态功角稳定计算   	  8

参考文献	  9

犌B／犜 40591 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国电网运行与控制标准化技术委员会(SAC／TC 446)归口。

本文件起草单位：国家电网公司国家电力调度控制中心、中国电力科学研究院有限公司、中国南方 电网有限责任公司、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、浙江浙能技术研究院有限公司、广东电 网有限责任公司电力科学研究院、国家电网有限公司华东分部、国家电网有限公司西南分部、国网陕西 省电力公司电力科学研究院、华北电力科学研究院有限责任公司、国网甘肃省电力公司电力科学研究 院、国网新疆电力有限公司电力科学研究院、国网江西省电力有限公司电力科学研究院、国网青海省电 力公司电力科学研究院、国家电网有限公司华中分部。

本文件主要起草人：王超、吴剑超、高磊、霍承祥、何飞、于钊、贺静波、邱威、梅勇、李照庭、陈国平、 吴跨宇、陈新琪、张剑云、曹路、冷喜武、张俊峰、刘明松、吴子豪、汤凡、赵焱、艾东平、张彦凯、焦春雷、 余侃胜、熊鸿韬、史扬、李文锋、夏潮、吕晨、武朝强、朱艳卿、肖 明、胡志祥、余锐、陈向宜、赖民昊、党杰、 汪肠、张三洪。

GB／T 40591 — 2021

电力系统稳定器整定试验导则

1     范围

本文件规定了电力系统稳定器整定试验条件、试验项目及要求和参数整定。

本文件适用于单机容量 100  MW 及以上汽(燃气)轮发电机、核电机组，40  MW 及以上水轮发电 机、抽水蓄能发电／电动机和光热机组，接入电压等级 220  kV 及以上的同步发电机组。其他机组可参 照执行。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注 日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。

GB／T 7409．3    同步电机励磁系统    大、中型同步发电机励磁系统技术要求

GB 38755    电力系统安全稳定导则

DL／T 583    大中型水轮发电机静止整流励磁系统技术条件

DL／T 843    同步发电机励磁系统技术条件

3    术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3．1

电力系统稳定器    powersystemstabilizer；Ps

借助自动电压调节器控制同步电机励磁，抑制电力系统功率振荡附加控制装置或功能。 注：PSS 的输入变量可采用转速、频率、功率等单变量，也可采用上述单变量的综合。

[来源：GB／T 7409．1 — 2008，5．9，有修改]

3．2

反调    reverseaction

当原动机输出功率增加或减少时，因 PSS 调节作用引起励磁电压、同步电机电压和无功功率同时 反向调整的现象。

3．3

励磁控制系统无补偿频率响应特性   uncompensatedfrequencyresponseofanexcitationcontrolsystem

PSS退出时，由励磁调节产生的电磁转矩分量 犜e2 对于 PSS 输出嵌入点信号 US   的频率响应特性 	(Δ犜e2／ΔUS ) 。

注：工程上常用机端电压 ΔUt 代替转矩分量 Δ犜e2，用 ΔUt／ΔUS   来表述。ΔUS   为在 PSS 输出嵌入点加入的激励 信号。

3．4

励磁控制系统有补偿频率响应特性   compensatedfrequencyresponseofanexcitationcontrolsystem PSS投入时，由励磁调节产生的电磁转矩分量 犜e2 对于 PSS 输入信号 USI 的频率响应特性(Δ犜e2／

GB／T 40591 — 2021

ΔUSI ) 。

注：工程上常用机端电压 ΔUt 代替转矩分量 Δ犜e2，用 ΔUt／ΔUSI 来表述，ΔUSI 为在 PSS输入端加入的激励信号。 3．5

区域振荡模式    inter-areaoscilationmode

电力系统内的一个区域同步电机机群相对于另一 区域同步电机机群的振荡模式。 注：频率范围 一 般在 0．7  H z 以下。

3．6

Ps直流增益    DcgainofPs

不包括隔直环节，振荡频率为零时的 PSS增益。

3．7

Ps交流增益    AcgainofPs

包括隔直环节，对应不同振荡频率的 PSS增益。

3．8

Ps临界增益    criticalgainofPs

不引起励磁控制系统自激振荡的 PSS 的最大增益。

3．9

自动电压调节器    automaticvoltageregulator；AvR

将同步发电机的实际电压与给定值进行比较，并按其偏差以适当的控制规律调节励磁输出的装置。

[来源：GB／T 7409．1 — 2008，5．1]

4    试验条件

4．1     励磁系统

4．1．1     AVR 及 PSS模型应经过有资质检测机构实测确认。

4．1．2    PSS宜采用 GB／T 7409．2 规定的数学模型，至少应包括 1 个 ~2 个隔直环节、2 个及以上超前滞 后环节、直流增益环节、输出限幅环节。

4．1．3    PSS信号测量环节的时间常数应不大于 20 ms。

4．1．4    抽水蓄能机组的 PSS在发电机模式和电动机模式下，均应具备投入条件。

4．1．5    PSS调节应无死区，PSS应能定义内部变量输出，供外部监测和录波。

4．1．6    PSS输出信号加入到 AVR 电压相加点上，PSS 输出信号的基准值应与发电机电压的基准值相 同；PSS输出信号加入到 AVR 电压相加点后的某环节的输出点，PSS输出信号的基准值与该输出点信 号的基准值相同。

4．1．7    励磁调节器应提供励磁控制系统无补偿频率响应特性测试端口。

4．1．8    对于多输入的 PSS，宜提供测试各输入信号之间相位、幅值关系的端口。

4．1．9    发电机空载电压给定阶跃响应特性应同时符合 GB／T 7409．3 、DL／T 583 、DL／T 843 的规定。 4．1．10    无功电流补偿系数应整定完成，并投入运行。

4．2    Ps模型

4．2．1     水电机组和燃气机组应选用无反调作用的 PSS模型，如以加速功率信号或转速／频率为输入信 号的 PSS，或选用反调作用较弱的 PSS模型，如以有功功率和转速／频率双信号为输入的 PSS。

4．2．2    具有快速调节机械功率作用的大型汽轮发电机应选用无反调或反调作用较弱的 PSS模型，其他 汽轮发电机可选用单有功功率信号的 PSS模型，模型见附录 A。

4．2．3    采用多输入信号的 PSS在机组转动惯量随运行方式变化时，应具备多组 PSS 参数整定功能，并

犌B／犜 40591 — 2021

能够根据转动惯量的变化切换参数。

4．3    机组状态

4．3．1     机组继电保护、热工保护及自动控制装置均应正常投入运行，并无限制、异常和故障信号。

4．3．2    发电机有功功率应大于 60％有功额定值，无功功率应小于 20％无功额定值。

4．3．3    励磁调节器应投入自动电压控制方式，试验期间机组 自动发电控制(AGC) 、自动无功电压控制 	(AVC)功能应退出。

4．4    技术资料

发电企业应在试验前向试验人员提供发电机及励磁系统技术资料，并包括下列内容： a)    发电机本体设计参数，包括发电机和原动机的机组转动惯量；

b)    励磁系统主回路图、励磁调节器及 PSS 技术说明书，包括励磁调节器控制模型、传递函数框

图等；

c)    励磁调节器及 PSS 涉网性能检测报告。

5    试验项目及要求

5．1     试验项目

5．1．1     PSS参数整定试验应包括励磁控制系统无补偿频率响应特性测量、励磁控制系统有补偿频率响 应特性确定、PSS增益确定、PSS 阻尼效果校核、反调试验。

5．1．2    抽水蓄能机组的 PSS参数整定试验还应在电动机模式下对阻尼效果进行校核。

5．1．3    采用多输入信号的 PSS在机组转动惯量随运行方式变化时，PSS参数整定试验应分别在不同的 转动惯量方式下进行。

5．2    励磁控制系统无补偿频率响应特性测量

5．2．1     励磁控制系统无补偿频率响应特性应通过现场实测获得。

5．2．2    励磁控制系统无补偿频率响应特性实测宜采用动态信号分析仪测量，测量频率范围不应小于 0．1  H z~2  H z，动态信号分析仪输出的试验信号(ΔUS )宜选随机噪声信号，输入信号(ΔUt )为机端电压 变化量。

5．2．3    采用动态信号分析仪测试无补偿频率响应特性应符合以下要求：

a)    试验信号 ΔUS  应接到 PSS输出点并替代 PSS输出信号，PSS退出；

b)    试验信号 ΔUS  应增大至发电机电压 ΔUt 产生微小波动，波动幅度宜小于 2％额定电压； c)    测量所得曲线应符合规律，凝聚函数在关注频段内只允许个别数值小于 0．8 。

5．3    励磁控制系统有补偿频率响应特性确定

5．3．1     励磁系统有补偿频率响应特性为 PSS频率响应特性与励磁控制系统无补偿频率响应特性之和， 宜通过计算获得。

5．3．2    单信号输入的 PSS应按其传递函数计算频率响应特性，多信号输入的 PSS应按信号之间关系转 换为单信号 PSS后进行计算。

5．3．3    励磁控制系统有补偿频率响应特性应符合以下要求：

a)     当实测无补偿频率响应特性在本机振荡频率附近存在较大突变时，应将频率响应特性进行平

滑处理后再整定 PSS参数；

b)    有补偿附加转矩在 0．1  H z~0．3  H z(不含 0．3  H z)频段超前 Δω 轴应不大于 30°，在 0．3  H z~

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/595110002212011111