Ics 27．160

ccs F 12

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40616 — 2021

村镇光伏发电站集群控制系统仿真测试 技术要求

Technicalrequirementsforsimulationtestofcontrolsystem functionsofthe ruralphotovoltaicpowerstationcluster

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40616 — 2021

目       次

前言  	  Ⅲ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    基本规定  	  1

5    测试项 目  	  1

5．1    监控主站测试项 目   	  1

5．2    监控终端测试项 目   	  2

6    测试系统  	  2

6．1    一般要求   	  2

6．2    仿真测试系统的功能要求   	  2

6．3    仿真测试系统的性能要求   	  3

7    测试步骤及结果判定  	  3

7．1    集群监控主站功能测试   	  3

7．2    监控终端功能测试   	  6

附录 A (资料性)    村镇光伏发电站集群控制系统仿真测试系统总体架构   	  8

附录 B (资料性)    村镇光伏发电站集群控制系统仿真测试记录表   	  9

附录 C (资料性)    村镇光伏发电站集群控制系统仿真测试报告 	  13

犌B／犜 40616 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规 定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国微电网与分布式电源并网标准化技术委员会(SAC／TC 564)归口。

本文件起草单位：东南大学、中国电力科学研究院有限公司、南京理工大学、国网江苏省电力有限公   司电力科学研究院、国网安徽省电力有限公司、江苏鲲游能源技术有限公司、国网江苏省电力有限公司、 国网北京市电力公司电力科学研究院。

本文件主要起草人：顾伟、盛万兴、柳伟、吴鸣、李强、黄强、潘静、邹德虎、楼冠男、顾晨骁、李培鑫、 吕振华、孙丽敬、徐斌、曹戈、刘伟琦、史文博、韩华春、曹阳、雷震、李珂、魏松韬、史坤、陈畅、贾东强。

犌B／犜 40616 — 2021

村镇光伏发电站集群控制系统仿真测试

技术要求

1     范围

本文件规定了村镇光伏发电站集群控制系统的仿真测试项 目、测试系统、测试步骤及结果判定等。 本文件适用于接入 10 kV及以下电压等级电网的村镇光伏发电站集群。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注 日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。

GB／T 36116    村镇光伏发电站集群控制系统功能要求

DL／T 634．5 -101    远动设备及系统    第 5 -101 部分：传输规约

DL／T 634．5 -104    远动设备就系统    第 5-104 部分：传输规约 101 网络访问

3    术语和定义

基本远动任务配套标准

采用标准传输协议集的IEC 60870-5-

GB／T 36116 界定的术语和定义适用于本文件。

4    基本规定

4．1     村镇光伏发电站集群控制系统的仿真测试应包括对集群控制系统监控主站和监控终端的功能 测试。

4．2    村镇光伏发电站集群控制系统的仿真测试应通过实时仿真和被测硬件在环测试实现，实时仿真部 分应具备对电力系统和通信系统的仿真能力。

4．3    仿真测试应编制测试大纲，包含测试项 目、测试步骤、测试结果判定分析等，并制定安全预防措施。 4．4    仿真测试用仪器设备不应从被测对象上接取试验用电源。

4．5    测试前应将被测集群监控主站或监控终端等被测硬件、实时仿真装置、通信仿真系统通过测试系 统接口互联，典型架构见附录 A。

4．6    测试过程中应进行数据记录，记录表见附录 B。

4．7    测试完成后应形成仿真测试报告，村镇光伏发电站集群控制系统仿真测试报告见附录 C。

4．8    被测村镇光伏发电站集群控制系统的功能测试结果应满足 GB／T 36116 的相关规定。 5    测试项目

5．1     监控主站测试项目

村镇光伏发电站集群监控主站的测试项目应包括集群监控主站的基本功能测试和扩展功能测试，

监控终端的测试项目应包括数据采集功能测试、有功功率控制功能测试和电压／无功控制功能测 试，仿真测试项目见表 2 。

表 2    监控终端仿真测试项目

| 序号 | 测试项 目 | 仿真测试 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集 | √ |
| 2 | 有功功率控制 | √ |
| 3 | 电压／无功控制 | √ |
| 注：“√ ”表示仿真测试相应功能项。 |  |  |

犌B／犜 40616 — 2021

仿真测试项目见表 1 。

表 1     集群监控主站的仿真测试项目

| 序号 | 功能类型 | 测试项 目 | 仿真测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 数据采集 | √ |
| 2 |  | 数据处理 | √ |
| 3 |  | 信息交互 | √ |
| 4 |  | 遥控功能 | √ |
| 5 |  | 电压／无功控制 | √ |
| 6 |  | 报警功能 | √ |
| 7 | 扩展功能 | 有功功率控制 | √ |
| 8 |  | 集群辅助服务 | √ |
| 注：“√ ”表示仿真测试相应功能项。 |  |  |  |

5．2    监控终端测试项目

6    测试系统

6．1     一 般要求

6．1．1     村镇光伏发电站集群控制系统的仿真测试系统应包括实时仿真装置、通信仿真系统、集群监控 主站或监控终端等被测硬件以及测试系统接口，仿真测试系统的典型架构见附录 A。

6．1．2    仿真测试系统接口应具备在实时仿真装置、通信仿真系统、被测硬件三部分之间进行数据交互 的能力，见附录 A。

6．2    仿真测试系统的功能要求

6．2．1     实时仿真装置应满足下列规定：

a)    具备村镇光伏发电站集群及其接入电网的仿真功能；

b)    具备电力系统负荷扰动、发电扰动、设备故障等多类型工况的仿真模拟能力； c)    具备发出遥测信号及接收遥控、遥调信号的能力。

犌B／犜 40616 — 2021

6．2．2    通信仿真系统应满足下列规定：

a)    具备光纤、电力线载波等多种通信方式的仿真模拟能力；

b)    具备堵塞、断线、冗余等通信系统工况的仿真模拟能力。

6．2．3    测试系统接口应支持 DL／T 634．5 -101 、DL／T 634．5 -104 等通信规约或其他国内、国际标准通讯 规约，应具备与被测村镇光伏发电站集群控制系统可靠通信的能力。

6．3    仿真测试系统的性能要求

6．3．1     实时仿真装置所采用的步长宜不大于 50 μs。

6．3．2    仿真测试系统的硬件配置应根据被测村镇光伏发电站集群控制系统及其接入电网实际规模选 择，仿真测试系统所有内核的总处理器利用率宜小于 60％。

7    测试步骤及结果判定

7．1     集群监控主站功能测试

7．1．1     集群监控主站数据采集功能测试

7．1．1．1     集群监控主站的数据采集功能测试，应包括集群监控主站对光伏发电站并网点的电流、电压、 有功功率、无功功率、光伏发电量以及 10 kV 接入光伏发电站上送的并网点开关状态信息数据采集功   能的测试。

7．1．1．2    集群监控主站数据采集功能测试步骤应满足以下规定：

a)    仿真模拟监控终端发送光伏发电站并网点的电流、电压、有功功率、无功功率、光伏发电量、以

及 10 kV接入光伏发电站上送的并网点开关状态信息等数据给集群监控主站；

b)    记录集群监控主站采集到的数据情况，数据采集记录周期应根据通信方式来确定，光纤通信方

式下的数据采集记录周期小于 3 s，载波通信方式下的数据采集记录周期小于 30 s，记录次数 应不少于 3 次，记录表见附录 B 中表 B．1；

c)    重复上述测试 3 次；

d)    根据测试记录结果计算遥测综合误差率、遥信正确率、遥控正确率。

7．1．1．3    数据采集功能测试结果判定依据如下：

a)    合格的测试结果应同时满足以下要求：

1)    遥测综合误差率应小于 1．5％；

2)    遥信正确率应大于 99．9％；

3)    遥控正确率应为 100％。

b)    任一 次测试不合格，则测试不通过。

7．1．2    集群监控主站数据处理功能测试

7．1．2．1     集群监控主站数据处理功能测试，应包括集群监控主站对采集数据进行合理性检查、越限告 警、数据备份、计算分析和处理功能的测试。

7．1．2．2    集群监控主站数据处理功能测试步骤应满足以下规定：

a)    利用集群监控主站采集并处理光伏发电站并网点的电流、电压、有功功率、无功功率、光伏发电

量等仿真模拟数据(含正常数据和越限数据)；

b)    记录集群监控主站数据处理前后的数据，记录表见表 B．2；

c)    重复上述测试 3 次；

d)    根据记录结果进行采集数据合理性检查、越限告警、数据备份、计算分析和处理。

犌B／犜 40616 — 2021

| 7．1．2．3 | 数据处理功能测试结果判定准则如下： |
| --- | --- |
| a) | 合格的测试结果应同时满足以下要求： 1) 数据处理后数值应正确； 2) 数据越限时应正确告警； 3) 监控主站可对数据进行备份、计算分析和处理。 |
| b) | 任一 次测试不合格，则测试不通过。 |

7．1．3    集群监控主站信息交互功能测试

7．1．3．1     集群监控主站与外部系统的信息交互功能测试，应包括并网点的电压、电流、频率、有功功率、 无功功率、开关设备状态、光伏发电量等信息交互功能的测试。

7．1．3．2    集群监控主站与外部系统信息交互功能测试步骤应满足以下规定：

a)    搭建集群监控主站与外部系统(仿真模拟)的信息交互环境，交互信息应包括模拟并网点的电

压、电流、频率、有功功率、无功功率、开关设备状态、光伏发电量；

b)    分别记录集群监控主站和外部系统通过信息交互获取到的数据，记录表见表 B．3； c)    重复上述测试 3 次；

d)    根据集群监控主站和外部系统各自记录结果进行数据合理性判断。

7．1．3．3    信息交互功能测试结果判定准则如下：

a)    合格的测试结果应同时满足以下要求：

1)    信息交互时数据传输应稳定；

2)    交互数据应无误差。

b)    任一 次测试不合格，则测试不通过。

7．1．4    集群监控主站遥控功能测试

7．1．4．1     集群监控主站遥控功能测试，应包括集群监控主站对可控光伏发电站并网点开关进行遥控分 合控制功能的测试。

7．1．4．2    集群监控主站遥控功能测试步骤应满足以下规定：

a)    被测集群监控主站发送并网点开关遥控信号到仿真模拟的光伏发电站，进行分合控制； b)    记录被测光伏发电站的开关分合状态，记录表见表 B．4；

c)    重复上述测试 3 次；

d)    根据记录结果进行遥控功能正确性判断。

7．1．4．3    遥控功能测试结果判定准则如下：

a)    合格的测试结果应同时满足以下要求：

1)    遥控正确率应为 100％；

2)    光纤通信方式下遥控执行时间应小于 10 s；载波通信方式下遥控执行时间应小于 60 s。

b)    任一 次测试不合格，则测试不通过。

7．1．5    集群监控主站电压／无功控制功能测试

7．1．5．1     集群监控主站电压／无功控制功能测试，应包括上级调度系统下发到光伏发电站集群的无功功 率控制指令的执行、集群内可控光伏发电站无功出力的优化分配、电压／无功调节指令下发等功能的 测试。

7．1．5．2    集群监控主站电压／无功控制功能测试步骤应满足以下规定：

a)    设置上级调度系统无功功率控制指令变化工况(如发电扰动、负荷扰动等)，并下发到集群监控

主站；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/596050003133010051