温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 正序的顺序是(  )
A. U.V.W。
B. V.U.W。
C. U.W.V。
D. W.V.U。
答案:A
2. 有些高压电容器内部设有放电电阻，能够通过放电电阻放电，当电容器与电网断开后，放电电阻在( )分钟后使电容器残压降至75V以上。
A. 1
B. 10
C. 20
答案:B
3. SH11-M-50/10表示三相油浸自冷式，双绕组无励磁调压，非晶态合金铁芯，密封式，额定容量50KVA.，高压侧绕组额定电压为( )KV的电力变压器
。
A. 10
B. 20
C. 35
答案:A
4. 纯电容电路的容抗为(  )。
A. C
B. 1／C
C. W(欧米伽)C
D. 1／W(欧米伽)C
答案:D
5. 普通500V如下电气设备和线路应选用(  )兆欧表。
A. 250V~500V
B. 500V~1000V
C. 1000V~2500V
D. 2500V~5000V
答案:B
6. 在爆炸危险场所,应尽量少安装(  )。
A. 电动机
B. 开关
C. 插座
答案:C
7. 星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的(  )。
A. 中性点
B. 参考点
C. 零电位点
D. 接地点
答案:A
8. 用指针式万用表R×1K档判断整流二极管时，二极管正反向电阻相差很大，而且红表笔端搭上某一端，黑表笔搭上另一端测试时的阻值较小，则二极管与红表笔相连的一端是( )。
A. 正极
B. 负极
C. 还不能确定
D. 用指针表无法判断二极管极性
答案:A
9. 离开特种作业岗位达(  )个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。
A. 5
B. 4
C. 3
D. 6
答案:D
10. 磁路是(  )集中通过的路径。
A. 磁力线
B. 电流
C. 电力线
D. 磁感应强度
答案:A
11. 分部工程“接地系统”中包含分项工程( )。
A. 户外终端
B. 接地电阻测试
C. 接地极
答案:C
12. 负荷开关与熔断器配合运用时,由熔断器起(  )效果。
A. 堵截正常负荷电流
B. 短路维护
C. 倒闸操作
答案:B
13. 蝶式绝缘子的型号代号是(  )。
A. P
B. X
C. E
D. CD
答案:C
14. 在分析用户的负荷率时，选一天24h中负荷最高的一个小时的(  )作为高峰负荷。
A. 计算负荷
B. 最大负荷
C. 平均负荷
答案:C
15. 电动势的单位是(  )。
A. 伏特
B. 瓦特
C. 焦耳
D. 库仑
答案:A
16. 在电力电缆型号中，yjv22表示( )。
A. 聚乙烯绝缘直埋电缆
B. 橡皮绝缘直埋电缆
C. 交联聚乙烯绝缘直埋电缆
D. 聚氯乙烯绝缘直埋电缆
答案:C
17. 干粉灭火器适用于(  )kV以下线路带电灭火。
A. 0.6
B. 10
C. 50
答案:C
18. 熔断器的爱护特性又称为( )。
A. 安秒特性
B. 灭弧特性
C. 时间性
答案:A
19. 导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的(  )。
A. 1/3
B. 1/2
C. 1
答案:B
20. 每次更换或加大熔断器熔体时，都必须考虑(  )
A. 线路短路电流
B. 线路的安装容量
C. 熔丝的大小
答案:B
21. 可编程序控制器采用可以编制程序的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算.(  )和算术运算等操作指令。
A. 控制运算.计数
B. 统计运算.计时.计数
C. 数字运算.计时
D. 顺序控制.计时.计数
答案:D
22. 安装在同一建筑物的开关，应采用统一系列产品，开关应位置一致，操作灵活.接触良好，一般为(  )。
A. 向下闭合，向上断开；
B. 向上闭合，向下断开；
C. 向内闭合，向外断开；
D. 向上.向下没有要求；
答案:B
23. FN5-10的型号含意是(  )。
A. 额定电压10kV断路器
B. 额定电压10kV户内型负荷开关
C. 额定电压10kV户外型负荷开关
答案:B
24. 额定电压为35kV的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(  )kVA的变压器。
A. 540
B. 750
C. 320
答案:C
25. {GB/I3805-2008}特低电压{ELV}限值中规定，在正常环境下，正常工作时工频电压有效值的限值为(  )V。
A. 33
B. 70
C. 55
答案:A
26. 导线接头.控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓接触不良其本质原因是( )。
A. 触头.接触点电阻变化引发过电压
B. 触头接触点电阻变小
C. 触头.接触点变大引起功耗增大
答案:C
27. 利用(  )来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。
A. 频敏变压器
B. 自耦变压器
C. 电阻器
答案:B
28. 当人体电阻一定时，作用于人体的电压越高，流过人体的电流(  )。
A. 越大
B. 越小
C. 不确定
D. 不变
答案:A
29. 调节同步发电机的励磁机的励磁电流，则可以调节同步发电机的( )。
A. 端电压
B. 功率因数
C. 转速
D. 频率
答案:A
30. 相量图是用旋转矢量把几个(  )的正弦交流电画在同一复平面上。
A. 同频率
B. 不同频率
C. 不同相位
D. 同相位
答案:A
31. 对“有心跳而呼吸停止”触电者，应采用(  )进行急救。
A. 气道开放
B. 胸外按压
C. 人工循环
D. “口对口(鼻)人工呼吸法”
答案:D
32. 整流电路是利用二极管的(  )把交流电变为直流电的电路。
A. 单向导电性
B. 热敏特性
C. 光敏特性
D. 电阻特性
答案:A
33. 电阻串联电路总电压等于各电阻的分电压(  )
A. 相等
B. 之和
C. 之差
D. 成正比
答案:B
34. FW5-10负荷开关的含意是(  )。
A. 额外电压10kV户外型负荷开关
B. 额外电压5kV户外型负荷开关
C. 额外电压10kV户内型负荷开关
答案:A
35. 高压电容器应在额定电压下运行，当长期运行电压超过额定电压的(  )时，高压电容器组应立即停运。
A. 倍
B. 倍
C. 倍
D. 倍
答案:A
36. 在对可能存在较高跨步电压的接地故障点进行检査时.室内不得接近故障点(  )M以内。
A. 3
B. 2
C. 4
答案:C
37. 防护遮拦应使用干燥的绝缘材料制成，其高度不低于(  )。
A. 1.5米
B. 2.0米
C. 1.7米
D. 1.3米
答案:C
38. 负荷开关必须与(  )串联安装。
A. 高压隔离开关
B. 高压断路器
C. 高压电容器
D. 高压熔断器
答案:D
39. FX2N-2DA模拟量输出模块的内部结构包含D/A转换器.缓冲寄存器.(  )。
A. AC/DC电源
B. 扩展电缆
C. 光电耦合器
D. A/D转换器
答案:C
40. (  )是电力系统中的主要网络,简称主网。
A. 配电网
B. 变电网
C. 输电网
答案:C
41. 由可控硅整流器和可控硅逆变器组成的调速装置的调速原理是(  )调速。
A. 变极
B. 变频
C. 改变转差率
D. 降压
答案:B
42. 线圈采用f级绝缘的干式变压器，最高允许温度为( )
A. 105℃
B. 120℃
C. 155℃
D. 130℃
答案:C
43. 把可能加在人身上的电压限制在某一特定的范围内，使得在这种电压下通过人体的电流不超过允许的范围，这一电压就做(  )。
A. 高电压；
B. 中压；
C. 低电压；
D. 安全电压；
答案:D
44. 安装低压开关及其操作机构时，其操作手柄中心距离地面一般为(  )毫米。
A. 500～800
B. 1000～1200
C. 1200～1500
D. 1500～2000
答案:C
45. 三端集成稳压器内部设有(  )等电路，使用方便可靠。
A. 过流保护和芯片过热保护
B. 调整管过载保护
C. 过压保护
D. 含A和B
答案:A
46. 电容器在用万用表检查时指针摆动后应该( )。
A. 保持不动
B. 逐渐回摆
C. 来回摆动
答案:B
47. 磁路欧姆定律中与磁通成正比是(  )。
A. 磁阻
B. 磁通势
C. 磁场
D. 磁导率
答案:B
48. 漏电保护器RCD后面的工作零线(  )重复接地。
A. 不能
B. 可以
C. 随意
答案:A
49. 对自己所使用的工具，(  )。
A. 每天都要清点数量，检查完好性
B. 可以带回家借给邻居使用
C. 丢失后，可以让单位再买
D. 找不到时，可以拿其他员工的
答案:A
50. 安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳(  ).
A. 必须接地
B. 不必接地
C. 视情况定
答案:B
51. “220V.40W”的电灯11接到220V电路上，“36V.40W”的电灯接到36V电路上，则(  )。
A. 12较亮
B. 11较亮
C. 一样亮
D. 无法确定
答案:C
52. 在二极管与门逻辑关系中，下列正确的表达式是(  )。
A. A=1,B=0,Z=1
B. A=0,B=1,Z=0
C. A=0,B=0,Z=1
D. A=1,B=1,Z=0
答案:B
53. 基尔霍夫电流定律也称为基尔霍夫( )定律。
A. 第一
B. 第二
C. 第三
D. 第四
答案:A
54. 测量直流电压时必须( )。
A. 红表笔接高电位
B. 黑表笔接正极
C. 可随意接
D. 将表串在电路中
答案:A
55. 合上电源开关,熔丝立即烧断,则线路(  )。
A. 短路
B. 漏电
C. 电压太高
答案:A
56. 家庭和办公室最适于(  )布线。
A. 瓷瓶
B. 瓷珠
C. 塑料护套绝缘导线
D. 钢管
答案:C
57. 触电危险和人体抵抗力( )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
D. 以上这些都不对
答案:B
58. 《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施.设备上，设置明显的( )。
A. 安全宣传标语
B. 安全宣教挂图
C. 安全警示标志
答案:C
59. 对于低压配电网,配电容量在100KW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过(  )Ω。
A. 10
B. 6
C. 4
答案:A
60. 变压器要经过哪些项目测量合格后，才能进行交流耐压试验(  )。
A. 绝缘电阻和吸收比
B. 泄漏电流
C. 介损
D. 上述全部项目
答案:D
61. 高压验电器的发光电压不应高于额定电压的( )%。
A. 25
B. 50
C. 75
答案:A
62. 钳形电流表使用时应先用较大量程,然后在视被测电流的大小变换量程。切换量程时应(  )。
A. 直接转动量程开关
B. 先退出导线,再转动量程开关
C. 一边进线一边换挡
答案:B
63. 下面不是国家规定的电压等级是( )。
A. 10kV
B. 22kV
C. 220kV
D. 500kV
答案:B
64. 直流电动机的调速方法有(  )种。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
65. 变电所开关控制,继电保护.自动装置和信号设备所使用的电源称为(  )。
A. 操作电源
B. 交流电源
C. 直流电源
答案:A
66. 电流I=10对2Sin(314t-30°)A的相量为(  )
A. I=10ej30°A
B. T=10e-j30°
C. T=14.1e-j30°A
D. I=10e-j30°A
答案:D
67. FS系统阀型避雷器主要由(  )组成。
A. 瓷套.火花间隙.熔断器
B. 断路器.火花间隙.非线性电阻
C. 瓷套.火花间隙.非线性电阻
D. 瓷套.电容器.非线性电阻
答案:C
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