温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 正序的顺序是(  )

- U.V.W。

- V.U.W。

- U.W.V。

- W.V.U。

- 答案:A

- 2. 有些高压电容器内部设有放电电阻，能够通过放电电阻放电，当电容器与电网断开后，放电电阻在( )分钟后使电容器残压降至75V以上。

- 1

- 10

- 20

- 答案:B

- 3. SH11-M-50/10表示三相油浸自冷式，双绕组无励磁调压，非晶态合金铁芯，密封式，额定容量50KVA.，高压侧绕组额定电压为( )KV的电力变压器

- 。

- 10

- 20

- 35

- 答案:A

- 4. 纯电容电路的容抗为(  )。

- C

- 1／C

- W(欧米伽)C

- 1／W(欧米伽)C

- 答案:D

- 5. 普通500V如下电气设备和线路应选用(  )兆欧表。

- 250V~500V

- 500V~1000V

- 1000V~2500V

- 2500V~5000V

- 答案:B

- 6. 在爆炸危险场所,应尽量少安装(  )。

- 电动机

- 开关

- 插座

- 答案:C

- 7. 星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的(  )。

- 中性点

- 参考点

- 零电位点

- 接地点

- 答案:A

- 8. 用指针式万用表R×1K档判断整流二极管时，二极管正反向电阻相差很大，而且红表笔端搭上某一端，黑表笔搭上另一端测试时的阻值较小，则二极管与红表笔相连的一端是( )。

- 正极

- 负极

- 还不能确定

- 用指针表无法判断二极管极性

- 答案:A

- 9. 离开特种作业岗位达(  )个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

- 5

- 4

- 3

- 6

- 答案:D

- 10. 磁路是(  )集中通过的路径。

- 磁力线

- 电流

- 电力线

- 磁感应强度

- 答案:A

- 11. 分部工程“接地系统”中包含分项工程( )。

- 户外终端

- 接地电阻测试

- 接地极

- 答案:C

- 12. 负荷开关与熔断器配合运用时,由熔断器起(  )效果。

- 堵截正常负荷电流

- 短路维护

- 倒闸操作

- 答案:B

- 13. 蝶式绝缘子的型号代号是(  )。

- P

- X

- E

- CD

- 答案:C

- 14. 在分析用户的负荷率时，选一天24h中负荷最高的一个小时的(  )作为高峰负荷。

- 计算负荷

- 最大负荷

- 平均负荷

- 答案:C

- 15. 电动势的单位是(  )。

- 伏特

- 瓦特

- 焦耳

- 库仑

- 答案:A

- 16. 在电力电缆型号中，yjv22表示( )。

- 聚乙烯绝缘直埋电缆

- 橡皮绝缘直埋电缆

- 交联聚乙烯绝缘直埋电缆

- 聚氯乙烯绝缘直埋电缆

- 答案:C

- 17. 干粉灭火器适用于(  )kV以下线路带电灭火。

- 0.6

- 10

- 50

- 答案:C

- 18. 熔断器的爱护特性又称为( )。

- 安秒特性

- 灭弧特性

- 时间性

- 答案:A

- 19. 导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的(  )。

- 1/3

- 1/2

- 1

- 答案:B

- 20. 每次更换或加大熔断器熔体时，都必须考虑(  )

- 线路短路电流

- 线路的安装容量

- 熔丝的大小

- 答案:B

- 21. 可编程序控制器采用可以编制程序的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算.(  )和算术运算等操作指令。

- 控制运算.计数

- 统计运算.计时.计数

- 数字运算.计时

- 顺序控制.计时.计数

- 答案:D

- 22. 安装在同一建筑物的开关，应采用统一系列产品，开关应位置一致，操作灵活.接触良好，一般为(  )。

- 向下闭合，向上断开；

- 向上闭合，向下断开；

- 向内闭合，向外断开；

- 向上.向下没有要求；

- 答案:B

- 23. FN5-10的型号含意是(  )。

- 额定电压10kV断路器

- 额定电压10kV户内型负荷开关

- 额定电压10kV户外型负荷开关

- 答案:B

- 24. 额定电压为35kV的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(  )kVA的变压器。

- 540

- 750

- 320

- 答案:C

- 25. {GB/I3805-2008}特低电压{ELV}限值中规定，在正常环境下，正常工作时工频电压有效值的限值为(  )V。

- 33

- 70

- 55

- 答案:A

- 26. 导线接头.控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓接触不良其本质原因是( )。

- 触头.接触点电阻变化引发过电压

- 触头接触点电阻变小

- 触头.接触点变大引起功耗增大

- 答案:C

- 27. 利用(  )来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。

- 频敏变压器

- 自耦变压器

- 电阻器

- 答案:B

- 28. 当人体电阻一定时，作用于人体的电压越高，流过人体的电流(  )。

- 越大

- 越小

- 不确定

- 不变

- 答案:A

- 29. 调节同步发电机的励磁机的励磁电流，则可以调节同步发电机的( )。

- 端电压

- 功率因数

- 转速

- 频率

- 答案:A

- 30. 相量图是用旋转矢量把几个(  )的正弦交流电画在同一复平面上。

- 同频率

- 不同频率

- 不同相位

- 同相位

- 答案:A

- 31. 对“有心跳而呼吸停止”触电者，应采用(  )进行急救。

- 气道开放

- 胸外按压

- 人工循环

- “口对口(鼻)人工呼吸法”

- 答案:D

- 32. 整流电路是利用二极管的(  )把交流电变为直流电的电路。

- 单向导电性

- 热敏特性

- 光敏特性

- 电阻特性

- 答案:A

- 33. 电阻串联电路总电压等于各电阻的分电压(  )

- 相等

- 之和

- 之差

- 成正比

- 答案:B

- 34. FW5-10负荷开关的含意是(  )。

- 额外电压10kV户外型负荷开关

- 额外电压5kV户外型负荷开关

- 额外电压10kV户内型负荷开关

- 答案:A

- 35. 高压电容器应在额定电压下运行，当长期运行电压超过额定电压的(  )时，高压电容器组应立即停运。

- 倍

- 倍

- 倍

- 倍

- 答案:A

- 36. 在对可能存在较高跨步电压的接地故障点进行检査时.室内不得接近故障点(  )M以内。

- 3

- 2

- 4

- 答案:C

- 37. 防护遮拦应使用干燥的绝缘材料制成，其高度不低于(  )。

- 1.5米

- 2.0米

- 1.7米

- 1.3米

- 答案:C

- 38. 负荷开关必须与(  )串联安装。

- 高压隔离开关

- 高压断路器

- 高压电容器

- 高压熔断器

- 答案:D

- 39. FX2N-2DA模拟量输出模块的内部结构包含D/A转换器.缓冲寄存器.(  )。

- AC/DC电源

- 扩展电缆

- 光电耦合器

- A/D转换器

- 答案:C

- 40. (  )是电力系统中的主要网络,简称主网。

- 配电网

- 变电网

- 输电网

- 答案:C

- 41. 由可控硅整流器和可控硅逆变器组成的调速装置的调速原理是(  )调速。

- 变极

- 变频

- 改变转差率

- 降压

- 答案:B

- 42. 线圈采用f级绝缘的干式变压器，最高允许温度为( )

- 105℃

- 120℃

- 155℃

- 130℃

- 答案:C

- 43. 把可能加在人身上的电压限制在某一特定的范围内，使得在这种电压下通过人体的电流不超过允许的范围，这一电压就做(  )。

- 高电压；

- 中压；

- 低电压；

- 安全电压；

- 答案:D

- 44. 安装低压开关及其操作机构时，其操作手柄中心距离地面一般为(  )毫米。

- 500～800

- 1000～1200

- 1200～1500

- 1500～2000

- 答案:C

- 45. 三端集成稳压器内部设有(  )等电路，使用方便可靠。

- 过流保护和芯片过热保护

- 调整管过载保护

- 过压保护

- 含A和B

- 答案:A

- 46. 电容器在用万用表检查时指针摆动后应该( )。

- 保持不动

- 逐渐回摆

- 来回摆动

- 答案:B

- 47. 磁路欧姆定律中与磁通成正比是(  )。

- 磁阻

- 磁通势

- 磁场

- 磁导率

- 答案:B

- 48. 漏电保护器RCD后面的工作零线(  )重复接地。

- 不能

- 可以

- 随意

- 答案:A

- 49. 对自己所使用的工具，(  )。

- 每天都要清点数量，检查完好性

- 可以带回家借给邻居使用

- 丢失后，可以让单位再买

- 找不到时，可以拿其他员工的

- 答案:A

- 50. 安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳(  ).

- 必须接地

- 不必接地

- 视情况定

- 答案:B

- 51. “220V.40W”的电灯11接到220V电路上，“36V.40W”的电灯接到36V电路上，则(  )。

- 12较亮

- 11较亮

- 一样亮

- 无法确定

- 答案:C

- 52. 在二极管与门逻辑关系中，下列正确的表达式是(  )。

- A=1,B=0,Z=1

- A=0,B=1,Z=0

- A=0,B=0,Z=1

- A=1,B=1,Z=0

- 答案:B

- 53. 基尔霍夫电流定律也称为基尔霍夫( )定律。

- 第一

- 第二

- 第三

- 第四

- 答案:A

- 54. 测量直流电压时必须( )。

- 红表笔接高电位

- 黑表笔接正极

- 可随意接

- 将表串在电路中

- 答案:A

- 55. 合上电源开关,熔丝立即烧断,则线路(  )。

- 短路

- 漏电

- 电压太高

- 答案:A

- 56. 家庭和办公室最适于(  )布线。

- 瓷瓶

- 瓷珠

- 塑料护套绝缘导线

- 钢管

- 答案:C

- 57. 触电危险和人体抵抗力( )。

- 成正比

- 成反比

- 无关

- 以上这些都不对

- 答案:B

- 58. 《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施.设备上，设置明显的( )。

- 安全宣传标语

- 安全宣教挂图

- 安全警示标志

- 答案:C

- 59. 对于低压配电网,配电容量在100KW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过(  )Ω。

- 10

- 6

- 4

- 答案:A

- 60. 变压器要经过哪些项目测量合格后，才能进行交流耐压试验(  )。

- 绝缘电阻和吸收比

- 泄漏电流

- 介损

- 上述全部项目

- 答案:D

- 61. 高压验电器的发光电压不应高于额定电压的( )%。

- 25

- 50

- 75

- 答案:A

- 62. 钳形电流表使用时应先用较大量程,然后在视被测电流的大小变换量程。切换量程时应(  )。

- 直接转动量程开关

- 先退出导线,再转动量程开关

- 一边进线一边换挡

- 答案:B

- 63. 下面不是国家规定的电压等级是( )。

- 10kV

- 22kV

- 220kV

- 500kV

- 答案:B

- 64. 直流电动机的调速方法有(  )种。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:C

- 65. 变电所开关控制,继电保护.自动装置和信号设备所使用的电源称为(  )。

- 操作电源

- 交流电源

- 直流电源

- 答案:A

- 66. 电流I=10对2Sin(314t-30°)A的相量为(  )

- I=10ej30°A

- T=10e-j30°

- T=14.1e-j30°A

- I=10e-j30°A

- 答案:D

- 67. FS系统阀型避雷器主要由(  )组成。

- 瓷套.火花间隙.熔断器

- 断路器.火花间隙.非线性电阻

- 瓷套.火花间隙.非线性电阻

- 瓷套.电容器.非线性电阻

- 答案:C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/597023150032006054