温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 熔断器主要用来进行(  )

- 过载保护

- 短路保护

- 过电压保护

- 答案:B

- 2. 在生产过程中，静电对人体.设备.产品都是有害的，要消除或减弱静电，可使用喷雾增湿剂，这样做的目的是(  )

- 使静电荷通过空气泄露

- 使静电荷向四周散发泄露

- 使静电沿绝缘体表面泄露

- 答案:C

- 3. 在建筑施工现场临时用电系统中，工作接地(工频)电阻值不得大于(  )

- 4Ω；

- 10Ω；

- 20Ω；

- 30Ω

- 答案:A

- 4. 在检查电气设备故障时，(  )只适用于压降极小的导线及触头之类的电气故障。

- 短接法

- 电阻测量法

- 电压测量法

- 外表检查法

- 答案:A

- 5. 变压器稳定温升的大小与(  )和散热能力等相关。

- 变压器周围环境的温度

- 变压器绕组排列方式

- 变压器的损耗

- 答案:C

- 6. 下列电缆编号归于110KVII段电压互感器间隔的是(  )。

- 2UYH

- 1UYH

- 2YYH

- 答案:C

- 7. 不属于电气图的是(  )。

- 变电所一次接线图

- 变电所一次设备位置图

- 变电所土建位置图

- 变电所二次接线图

- 答案:C

- 8. 对于10KV电容器的电流速断保护动作时间为(  )秒

- 0

- 0.1

- 0.5

- 答案:A

- 9. 所有断路器,隔离开关均断开,在有可能来电端挂好地线,说明设备处于( )状态。

- 运行

- 检修

- 备用

- 答案:B

- 10. 一台三相变压器的联接组别为Y，d11，其中“d”表示变压器的(  )。

- 高压绕组为星形接法

- 高压绕组为三角形接法

- 低压绕组为星形接法

- 低压绕组为三角形接法

- 答案:D

- 11. 三相对称负载接成星形时，三相总电流(  )。

- 等于零

- 等于其中一相电流的三倍

- 等于其中一相电流。

- 答案:A

- 12. 人体的触电方式中，以(  )最为危险

- 单相触电

- 两相触电

- 跨步电压触电

- 答案:B

- 13. 高压进户线的进户管口对地距离应不小于( )。

- 3m

- 3.5m

- 4.5m

- 5m

- 答案:C

- 14. 用兆欧表测量电动机绝缘电阻时(  )端接电机外壳。

- L

- E

- G

- 答案:A

- 15. 熄灭直流电弧，常采取的途径是(  )。

- 窄缝灭弧

- 使电弧拉长和强冷的方法

- 使电弧扩散

- 复合

- 答案:B

- 16. 使用电焊机时，其二次侧连接工件的一条线宜采用(  )。

- 多股裸铜线

- 绝缘护套线

- 编织裸铜线

- 多股裸铝线

- 答案:B

- 17. 关于变压器轻瓦斯保护正确的叙述是(  )。

- 作用于跳闸

- 作用于信号

- 作为变压器的主保护

- 作为变压器的外部保护

- 答案:B

- 18. 用于无爆炸危险和安全条件较好的场所是(  )系统，是三相四线制系统。

- TT系统；

- TN-C系统；

- TN-S系统；

- TN-C-S系统；

- 答案:B

- 19. 变压器( )通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。

- 运行方式

- 连接方式

- 调压方式

- 答案:C

- 20. 电力系统公共连接点正常不平衡允许值为(  )，短时不超过4%。

- 1.0%

- 2.0%

- 3.0%

- 4.0%

- 答案:B

- 21. 火灾危险21区是有可燃(  )存在的火灾危险环境。

- 液体

- 粉体

- 纤维

- 固体

- 答案:A

- 22. 继电维护设备是由(  )组成的

- 二次回路各元件

- 各种继电器

- 包含各种继电器和仪表回路

- 答案:B

- 23. 对大型或较复杂的工作，(  )填写工作票前应到现场勘查，根据实际情况制订安全.技术及组织措施。

- 工作票签发人

- 工作负责人

- 工作许可人

- 答案:B

- 24. 真空灭弧室的绝缘外壳选用玻璃制造时首要缺陷是(  )。

- 加工困难

- 承受冲击的机械强度差

- 不易与金属封接

- 答案:B

- 25. 电流互感器按用途分有( )。

- 测量和保护用

- 测量用

- 保护用

- 答案:A

- 26. 特低电压限值是指在任何条件下，任意两导体之间出现的(  )电压值。

- 最小

- 最大

- 中间

- 答案:B

- 27. 检定0.2级的电流互感器时，在额定电流的100%，误差测量装置的差流测量回路的二次负荷对误差的影响不大于( )。

- ±0.01%.±0.5′；

- ±0.02%.±1.0′；

- ±0.03%.±1.5′；

- ±0.04%.±2.0′。

- 答案:A

- 28. 在RLC串联交流电路中，电源电压不变，调节电容，下列正确的是(  )

- 随电容调小，XL/XC值变大

- 随电容调小，XL/XC值变小

- 随电容调大，电阻阻抗变小

- 随电容调大，电路电流变小

- 答案:B

- 29. 带电灭火时，如用二氧化碳灭火器的机体和喷嘴柜喷嘴距10KV以下高压带电体不得小于(  )m

- 0.4

- 0.7

- 1.0

- 答案:A

- 30. 当电阻串联时，串联的总电阻等于串联各电阻之(  )。

- 和；

- 差；

- 积；

- 倒数之和；

- 答案:A

- 31. 带电检修至少应由(  )人进行。

- 一

- 二

- 三

- 四

- 答案:B

- 32. 霓虹灯距阳台.窗口.架空线等距离不得小于( )m

- 0.3

- 0.7

- 1

- 0.5

- 答案:C

- 33. 对电机各绕组的绝缘检查，要求是:电动机每1kV工作电压，绝缘电阻(  )。

- 小于0.5MΩ

- 大于等于1MΩ

- 等于0.5MΩ

- 答案:B

- 34. (  )仪表由固定的线圈,可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。

- 电磁式

- 磁电式

- 电动式

- 答案:C

- 35. 触电危险和人体抵抗力( )。

- 成正比

- 成反比

- 无关

- 以上这些都不对

- 答案:B

- 36. {GB/I3805-2008}特低电压{ELV}限值中规定，在正常环境下，正常工作时工频电压有效值的限值为(  )V。

- 33

- 70

- 55

- 答案:A

- 37. 穿管导线内最多允许( )个导线接头。

- 1

- 2

- 0

- 答案:C

- 38. 在变压器二次侧(  )下的调压为有载调压。

- 不带负载

- 带负载

- 开路

- 短路

- 答案:B

- 39. 绑扎导线用铜绑线的直径应在(  )mm范围内,使用前应做退火处理。

- 2.2-2.6

- 3-3.3

- 3.3-3.6

- 2.6-3

- 答案:A

- 40. 型号LFC～10/0.5～300中的300是指电流互感器的(  )。

- 原边额定电压

- 原边额定电流

- 副边额定电流

- 额定功率

- 答案:B

- 41. 人体在电磁场效果下，因为(  )将使人体遭到不同程度的损伤

- 电流

- 电压

- 电磁波辐射

- 答案:C

- 42. “安全第一，预防为主，综合治理”作为我省安全生产管理工作的方针是在( )法规中确定下来的。

- 《劳动法》

- 《四川省安全生产条例》

- 《安全生产法》

- 答案:B

- 43. 交流电的相位反映了正弦量的变化过程，该相位指的是变化着的(  )。

- 电动势

- 电流

- 相位差

- 电角度

- 答案:D

- 44. 电动葫芦一般采用(  )方式供电。

- 架空线

- 滑接线

- 电缆线

- 悬吊式移动电缆

- 答案:D

- 45. 凡远方操作的断路器和隔离开关，在断路器和隔离开关的操作手把上应悬挂:(  )。

- 止步，高压危险！

- 在此工作！

- 禁止攀登，高压危险！

- 禁止合闸，有人工作！

- 答案:D

- 46. 低压电工作业是指对(  )V以下的电气设备进行安装.调试.运行操作等的作业。

- 500

- 250

- 1000

- 答案:C

- 47. 漏电保护器的主要性能指标为(  )。

- 额定电压和额定电流

- 额定频率

- 动作电流和额定电压

- 动作电流和动作时间

- 答案:D

- 48. 国际规则，电压(  )伏以下不用考虑避免电击的风险。

- 36伏

- 65伏

- 25伏

- 答案:C

- 49. 下列灯具中功率因数最高的是( )。

- 节能灯

- 白炽灯

- 日光灯

- 答案:B

- 50. 下面哪种原因不会造成电动机转速过低(  )

- 定子一相开路

- 电源电压低

- 笼型转子断条

- 机械超负荷

- 答案:A

- 51. 配电柜安装要求垂直误差不大于配电柜高度的(  )。

- 1/1000

- 1.5/1000

- 2/1000

- 3/1000

- 答案:B

- 52. 接地装置的下引线应选择(  )。

- 扁钢

- 铝排

- 铜排

- 加强型钢芯铝绞线

- 答案:A

- 53. 三相短路成套的临时接地线应用多股.透明护套软铜线，其截面积不得小于(  )，个人保安线不小于16mm2。

- 10mm2；

- 16mm2；

- 25mm2；

- 35mm2；

- 答案:C

- 54. 在三相四线制保护接零系统中，单相三线插座的保护接线端应与( )相连。

- 接地干线

- 工作零线

- 保护零线

- 自来水或暖气等金属管道

- 答案:C

- 55. 主保护是指满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度(  )地切除被保护元件故障的保护。

- 灵敏

- 快速

- 有选择

- 答案:C

- 56. 国家鼓励和支持利用可再生能源和(  )发电。

- 磁场能

- 机械能

- 清洁能源

- 化学能

- 答案:C

- 57. SF6断路器的特点之一是(  )。

- 开断电流大

- 断口耐压低

- 开断电流小

- 断口耐压中等

- 答案:A

- 58. 电阻的大小与导体的(  )无关。

- 长度

- 横截面积

- 材质

- 两端电压

- 答案:D

- 59. 查找变电所直流接地方法，哪种方法不允许用(  )。

- 拉开支路法

- 转移馈线法

- 灯泡法

- 仪表法

- 答案:C

- 60. 热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发浑电机的(  )能力。

- 过栽

- 控制

- 节流

- 答案:A

- 61. 高压熔断器熔丝熔断后，撞击器使负荷开关( 高压交流接触器)跳闸，可防止由(  )而造成电气设备损坏。

- 缺相运行

- 过电压运行

- 欠电压运行

- 答案:A

- 62. 可编程序控制器编程灵活性。编程语言有梯形图.布尔助记符.(  ).功能模块图和语句描述。

- 安装图

- 原理图

- 功能表图

- 逻辑图

- 答案:C

- 63. 静电危害往往发生在(  )

- 湿度较大的季节

- 春夏之交的季节

- 夏秋季节

- 秋冬干燥季节

- 答案:D

- 64. 三相体系中发生的短路有4种根本类型,三相短路.(  ).单相接地短路和两相接地短路。

- 相相短路

- 两相短路

- 相地短路

- 答案:B

- 65. 直流电动机有(  )种制动方法。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:C

- 66. 导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的(  )。

- 1/2

- 1/3

- 1

- 答案:A

- 67. 低扳把开关距地面高度一般为(  )m。

- 0.8～1.0

- 1.0～1.2

- 1.2～1.4

- 1.4～1.6

- 答案:C

- 68. 定时限过流保护动作时限的级差一般为(  )S。

- 0.5

- 0.7

- 1.5

- 3

- 答案:A

- 69. 高压电容器应在额定电压下运行，当长期运行电压超过额定电压的(  )时，高压电容器组应立即停运。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/598016070020006024