温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 熔断器主要用来进行(  )
A. 过载保护
B. 短路保护
C. 过电压保护
答案:B
2. 在生产过程中，静电对人体.设备.产品都是有害的，要消除或减弱静电，可使用喷雾增湿剂，这样做的目的是(  )
A. 使静电荷通过空气泄露
B. 使静电荷向四周散发泄露
C. 使静电沿绝缘体表面泄露
答案:C
3. 在建筑施工现场临时用电系统中，工作接地(工频)电阻值不得大于(  )
A. 4Ω；
B. 10Ω；
C. 20Ω；
D. 30Ω
答案:A
4. 在检查电气设备故障时，(  )只适用于压降极小的导线及触头之类的电气故障。
A. 短接法
B. 电阻测量法
C. 电压测量法
D. 外表检查法
答案:A
5. 变压器稳定温升的大小与(  )和散热能力等相关。
A. 变压器周围环境的温度
B. 变压器绕组排列方式
C. 变压器的损耗
答案:C
6. 下列电缆编号归于110KVII段电压互感器间隔的是(  )。
A. 2UYH
B. 1UYH
C. 2YYH
答案:C
7. 不属于电气图的是(  )。
A. 变电所一次接线图
B. 变电所一次设备位置图
C. 变电所土建位置图
D. 变电所二次接线图
答案:C
8. 对于10KV电容器的电流速断保护动作时间为(  )秒
A. 0
B. 0.1
C. 0.5
答案:A
9. 所有断路器,隔离开关均断开,在有可能来电端挂好地线,说明设备处于( )状态。
A. 运行
B. 检修
C. 备用
答案:B
10. 一台三相变压器的联接组别为Y，d11，其中“d”表示变压器的(  )。
A. 高压绕组为星形接法
B. 高压绕组为三角形接法
C. 低压绕组为星形接法
D. 低压绕组为三角形接法
答案:D
11. 三相对称负载接成星形时，三相总电流(  )。
A. 等于零
B. 等于其中一相电流的三倍
C. 等于其中一相电流。
答案:A
12. 人体的触电方式中，以(  )最为危险
A. 单相触电
B. 两相触电
C. 跨步电压触电
答案:B
13. 高压进户线的进户管口对地距离应不小于( )。
A. 3m
B. 3.5m
C. 4.5m
D. 5m
答案:C
14. 用兆欧表测量电动机绝缘电阻时(  )端接电机外壳。
A. L
B. E
C. G
答案:A
15. 熄灭直流电弧，常采取的途径是(  )。
A. 窄缝灭弧
B. 使电弧拉长和强冷的方法
C. 使电弧扩散
D. 复合
答案:B
16. 使用电焊机时，其二次侧连接工件的一条线宜采用(  )。
A. 多股裸铜线
B. 绝缘护套线
C. 编织裸铜线
D. 多股裸铝线
答案:B
17. 关于变压器轻瓦斯保护正确的叙述是(  )。
A. 作用于跳闸
B. 作用于信号
C. 作为变压器的主保护
D. 作为变压器的外部保护
答案:B
18. 用于无爆炸危险和安全条件较好的场所是(  )系统，是三相四线制系统。
A. TT系统；
B. TN-C系统；
C. TN-S系统；
D. TN-C-S系统；
答案:B
19. 变压器( )通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。
A. 运行方式
B. 连接方式
C. 调压方式
答案:C
20. 电力系统公共连接点正常不平衡允许值为(  )，短时不超过4%。
A. 1.0%
B. 2.0%
C. 3.0%
D. 4.0%
答案:B
21. 火灾危险21区是有可燃(  )存在的火灾危险环境。
A. 液体
B. 粉体
C. 纤维
D. 固体
答案:A
22. 继电维护设备是由(  )组成的
A. 二次回路各元件
B. 各种继电器
C. 包含各种继电器和仪表回路
答案:B
23. 对大型或较复杂的工作，(  )填写工作票前应到现场勘查，根据实际情况制订安全.技术及组织措施。
A. 工作票签发人
B. 工作负责人
C. 工作许可人
答案:B
24. 真空灭弧室的绝缘外壳选用玻璃制造时首要缺陷是(  )。
A. 加工困难
B. 承受冲击的机械强度差
C. 不易与金属封接
答案:B
25. 电流互感器按用途分有( )。
A. 测量和保护用
B. 测量用
C. 保护用
答案:A
26. 特低电压限值是指在任何条件下，任意两导体之间出现的(  )电压值。
A. 最小
B. 最大
C. 中间
答案:B
27. 检定0.2级的电流互感器时，在额定电流的100%，误差测量装置的差流测量回路的二次负荷对误差的影响不大于( )。
A. ±0.01%.±0.5′；
B. ±0.02%.±1.0′；
C. ±0.03%.±1.5′；
D. ±0.04%.±2.0′。
答案:A
28. 在RLC串联交流电路中，电源电压不变，调节电容，下列正确的是(  )
A. 随电容调小，XL/XC值变大
B. 随电容调小，XL/XC值变小
C. 随电容调大，电阻阻抗变小
D. 随电容调大，电路电流变小
答案:B
29. 带电灭火时，如用二氧化碳灭火器的机体和喷嘴柜喷嘴距10KV以下高压带电体不得小于(  )m
A. 0.4
B. 0.7
C. 1.0
答案:A
30. 当电阻串联时，串联的总电阻等于串联各电阻之(  )。
A. 和；
B. 差；
C. 积；
D. 倒数之和；
答案:A
31. 带电检修至少应由(  )人进行。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
答案:B
32. 霓虹灯距阳台.窗口.架空线等距离不得小于( )m
A. 0.3
B. 0.7
C. 1
D. 0.5
答案:C
33. 对电机各绕组的绝缘检查，要求是:电动机每1kV工作电压，绝缘电阻(  )。
A. 小于0.5MΩ
B. 大于等于1MΩ
C. 等于0.5MΩ
答案:B
34. (  )仪表由固定的线圈,可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。
A. 电磁式
B. 磁电式
C. 电动式
答案:C
35. 触电危险和人体抵抗力( )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
D. 以上这些都不对
答案:B
36. {GB/I3805-2008}特低电压{ELV}限值中规定，在正常环境下，正常工作时工频电压有效值的限值为(  )V。
A. 33
B. 70
C. 55
答案:A
37. 穿管导线内最多允许( )个导线接头。
A. 1
B. 2
C. 0
答案:C
38. 在变压器二次侧(  )下的调压为有载调压。
A. 不带负载
B. 带负载
C. 开路
D. 短路
答案:B
39. 绑扎导线用铜绑线的直径应在(  )mm范围内,使用前应做退火处理。
A. 2.2-2.6
B. 3-3.3
C. 3.3-3.6
D. 2.6-3
答案:A
40. 型号LFC～10/0.5～300中的300是指电流互感器的(  )。
A. 原边额定电压
B. 原边额定电流
C. 副边额定电流
D. 额定功率
答案:B
41. 人体在电磁场效果下，因为(  )将使人体遭到不同程度的损伤
A. 电流
B. 电压
C. 电磁波辐射
答案:C
42. “安全第一，预防为主，综合治理”作为我省安全生产管理工作的方针是在( )法规中确定下来的。
A. 《劳动法》
B. 《四川省安全生产条例》
C. 《安全生产法》
答案:B
43. 交流电的相位反映了正弦量的变化过程，该相位指的是变化着的(  )。
A. 电动势
B. 电流
C. 相位差
D. 电角度
答案:D
44. 电动葫芦一般采用(  )方式供电。
A. 架空线
B. 滑接线
C. 电缆线
D. 悬吊式移动电缆
答案:D
45. 凡远方操作的断路器和隔离开关，在断路器和隔离开关的操作手把上应悬挂:(  )。
A. 止步，高压危险！
B. 在此工作！
C. 禁止攀登，高压危险！
D. 禁止合闸，有人工作！
答案:D
46. 低压电工作业是指对(  )V以下的电气设备进行安装.调试.运行操作等的作业。
A. 500
B. 250
C. 1000
答案:C
47. 漏电保护器的主要性能指标为(  )。
A. 额定电压和额定电流
B. 额定频率
C. 动作电流和额定电压
D. 动作电流和动作时间
答案:D
48. 国际规则，电压(  )伏以下不用考虑避免电击的风险。
A. 36伏
B. 65伏
C. 25伏
答案:C
49. 下列灯具中功率因数最高的是( )。
A. 节能灯
B. 白炽灯
C. 日光灯
答案:B
50. 下面哪种原因不会造成电动机转速过低(  )
A. 定子一相开路
B. 电源电压低
C. 笼型转子断条
D. 机械超负荷
答案:A
51. 配电柜安装要求垂直误差不大于配电柜高度的(  )。
A. 1/1000
B. 1.5/1000
C. 2/1000
D. 3/1000
答案:B
52. 接地装置的下引线应选择(  )。
A. 扁钢
B. 铝排
C. 铜排
D. 加强型钢芯铝绞线
答案:A
53. 三相短路成套的临时接地线应用多股.透明护套软铜线，其截面积不得小于(  )，个人保安线不小于16mm2。
A. 10mm2；
B. 16mm2；
C. 25mm2；
D. 35mm2；
答案:C
54. 在三相四线制保护接零系统中，单相三线插座的保护接线端应与( )相连。
A. 接地干线
B. 工作零线
C. 保护零线
D. 自来水或暖气等金属管道
答案:C
55. 主保护是指满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度(  )地切除被保护元件故障的保护。
A. 灵敏
B. 快速
C. 有选择
答案:C
56. 国家鼓励和支持利用可再生能源和(  )发电。
A. 磁场能
B. 机械能
C. 清洁能源
D. 化学能
答案:C
57. SF6断路器的特点之一是(  )。
A. 开断电流大
B. 断口耐压低
C. 开断电流小
D. 断口耐压中等
答案:A
58. 电阻的大小与导体的(  )无关。
A. 长度
B. 横截面积
C. 材质
D. 两端电压
答案:D
59. 查找变电所直流接地方法，哪种方法不允许用(  )。
A. 拉开支路法
B. 转移馈线法
C. 灯泡法
D. 仪表法
答案:C
60. 热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发浑电机的(  )能力。
A. 过栽
B. 控制
C. 节流
答案:A
61. 高压熔断器熔丝熔断后，撞击器使负荷开关( 高压交流接触器)跳闸，可防止由(  )而造成电气设备损坏。
A. 缺相运行
B. 过电压运行
C. 欠电压运行
答案:A
62. 可编程序控制器编程灵活性。编程语言有梯形图.布尔助记符.(  ).功能模块图和语句描述。
A. 安装图
B. 原理图
C. 功能表图
D. 逻辑图
答案:C
63. 静电危害往往发生在(  )
A. 湿度较大的季节
B. 春夏之交的季节
C. 夏秋季节
D. 秋冬干燥季节
答案:D
64. 三相体系中发生的短路有4种根本类型,三相短路.(  ).单相接地短路和两相接地短路。
A. 相相短路
B. 两相短路
C. 相地短路
答案:B
65. 直流电动机有(  )种制动方法。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
66. 导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的(  )。
A. 1/2
B. 1/3
C. 1
答案:A
67. 低扳把开关距地面高度一般为(  )m。
A. 0.8～1.0
B. 1.0～1.2
C. 1.2～1.4
D. 1.4～1.6
答案:C
68. 定时限过流保护动作时限的级差一般为(  )S。
A. 0.5
B. 0.7
C. 1.5
D. 3
答案:A
69. 高压电容器应在额定电压下运行，当长期运行电压超过额定电压的(  )时，高压电容器组应立即停运。
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