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由于滚筒冷渣器的适应范围广，运行稳定且通过引风机避免了扬尘的出现，保障周围工作环境，滚筒冷渣器在发电领域得到了广泛的应用，但是锅炉低渣排放和灰渣余热浪费的问题一直存在，为了优化锅炉运行，提高锅炉效率，本文对滚筒冷渣器传热过程进行了模拟数值分析。
本文通过EDEM软件对滚筒冷渣器传热过程建立了传热模型，通过对传热模型的分析以及前人经验总结，得到影响滚筒冷渣器传热过程的主要因素有滚筒直径，灰渣填充度、灰渣颗粒大小以及滚筒转速。同时利用了EDEM模拟分析得到了当灰渣填充度和滚筒直径不变时，随着滚筒转速的增大，温降速率也在增大，降低相同温度所消耗的时间更短，换热效果更加明显。
因滚筒的传热过程必定伴随着灰渣运动，本文也对灰渣运动进行了简单的分析，了解灰渣运动分为轴向运动和径向运动，同时灰渣随着转速的不同会出现不同的运动状态：滑移、塌落、滚落、涌落、抛落、离心。当灰渣处于滚落状态时，滚筒中会出现主动层和被动层两个平面。

























第1章 绪　　论
1.1研究背景及意义
1.1.1研究背景
最近几年，电站锅炉、旧锅炉的改装、焚烧各种固体废物的技术得到了突飞猛进发展。燃烧后的高温灰渣(通常 800～900℃)的排放量也是巨大，如果不能及时将其处理并运走，锅炉将会没有办法正常的运行，但是高温灰渣的处理和运输是十分的不方便，对现场的运行工作条件在成了不利影响；如果不对高温灰渣的余热进行回收利用是资源巨大的浪费。因此需要对高温灰渣的进行冷却降温，这样就可以保证锅炉稳定输出的同时又可以对灰渣余热进行回收利用，节约资源，而滚筒式冷渣器就发挥了其主要作用，对高温灰渣进行冷却及输送。本文对循环流化床锅炉滚筒冷渣器内灰渣传热过程进行了模拟，从而了解滚筒式冷渣器的工作原理，为使其进一步发展拥有了一定的理论基础。
在循环流化床锅炉中滚筒冷渣器的地位十分重要，它与锅炉的运行息息相关，这也就导致冷渣器技术的发展同时限制着循环流化床锅炉技术的发展，所以为了提高锅炉的循环热效率，提高滚筒冷渣器的换热效率是关键的一步。在滚筒冷渣器换热过程中，如何确定滚筒冷渣器内传热过程的相关参数一直是重点，因此提出了渣床表面层换热的数学模型，对冷渣传热过程进行了分析，并计算了灰渣的传热系数，确定了装置在传热过程中各种冷却灰渣不同种类传热的比例[1]。
旋转滚筒通常用于混合、干燥、包衣、造粒等多种行业的颗粒材料加工，从大颗粒的矿物到食品粉末和医药原料，其尺寸多种多样。在许多这样的过程中，传热起着重要的作用，其中颗粒材料是通过旋转壁间接加热的。当在旋转滚筒中处理具有大小、密度和形状等不同性质的粒子时，会出现不希望出现的偏析现象。偏析导致颗粒床层不均匀，影响了颗粒床层的传热效率。例如，在热解工业中，分离会导致工艺效率降低，并影响生产的燃料性能。由于转筒传热的重要性，对转筒内近几十年的传热进行了大量的研究。
在循环流化床(CFB)锅炉中，原煤分散的分布在炉膛内，大颗粒燃烧后形成高温灰渣排出锅炉，变成锅炉底渣。细颗粒在燃烧后会通过分离器进入烟气管道内，随着烟气一起离开锅炉。灰渣冷渣器在循环流化床CFB锅炉中是起着关键性的作用，设置冷渣器可以把高温灰渣冷却并稳定排出。这样可以保证锅炉安全稳定地运行同时对高温灰渣的余热进行了回收再利用。滚筒冷渣器由于适应范围广，要求不高，因此对煤种适应能力较强，因此，对于我国煤种复杂的情况刚好合适，滚筒冷渣器已经被大量应用于国内的循环流化床CFB 锅炉上。
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