课程设计

| 课程名称 | 油气储存与装卸课程设计 |
| --- | --- |
| 题 目 | 300立方米柴油罐储罐设计 |

课程设计任务书

| 题目名称 | 300立方米柴油储罐设计 |
| --- | --- |
| 系 部 | 油气储运工程 |
| 专业班级 | 储运201班 |
| 学生姓名 |  |

# 一、课程设计的内容

（1）确定拱顶油罐的基本结构和局部构件；

（2）确定油罐大小及相应构件的规格尺寸；

（3）储罐的附属设施。

# 二、课程设计的要求与数据

1、设计要求

（1）初步掌握主要设备的选型；

（2）熟练应用常用工程制图软件；

（3）熟悉储运项目设计程序步骤；

（4）掌握储运项目常用标准规范；

（5）熟悉并掌握储罐的计算方法；

（6）熟练应用CAD绘制一张罐体图及附件安装图；

2、设计数据

物料：0#柴油；

设计压力：正压：1960Pa

负压：490Pa

设计温度：自选（-19℃≤t≤90℃）

基本风压：686P

雪载荷：441 Pa

抗震设防烈度：8度

场地土类型：II类

储液密度：840kg/m³

腐蚀裕量：1mm

三、课程设计应完成的工作

1、课程设计内容

(1)工艺计算：

① 储罐材料的选择：罐顶、罐壁、罐底和各类附件的材料；

② 储罐尺寸计算：罐顶、罐壁、罐底钢板厚度、油罐直径和高度计算等；

③ 储罐强度校核：罐壁校核；

④ 罐底结构设计；

⑤ 拱顶储罐加强圈设计计算；

⑥ 储罐抗震设计；

⑦ 拱顶储罐附件设计选型。

(2)绘制图纸：采用CAD绘制拱顶罐罐体图及附件安装图1张。

2、课程设计说明书按学校“课程设计工作规范”中的“统一书写格式”撰写，具体包括：

（1）摘要；

（2）目录；

（3）正文；

（4）结论；

（5）参考文献（不少于15篇）；

（6）附录。

# 四、课程设计进程安排

| 序号 | 设计各阶段内容 | 地点 | 起止日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指导老师就课程设计内容、设计要求、进度安排、评分标准等做具体介绍。学生确定选题，明确设计要求。 | 教室 | 2023.5.29 |

| 2 | 查阅与设计有关的资料 | 图书馆 | 2023.5.30-2023.5.31 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 相关工艺设计计算 | 教室 | 2023.6.1-2023.6.4 |
| 4 | 撰写课程设计说明书 | 教室 | 2023.6.5-2023.6.7 |
| 5 | CAD绘制设计图 | 教室 | 2023.6.8-2023.6.9 |
| 6 | 课程设计初稿的修订 | 教室 | 2023.6.10-2023.6.13 |
| 7 | 上交课程设计修订稿，课程设计答辩 | 教室 | 2023.6.13-2023.6.16 |

# 五、应收集的资料及主要参考文献

[1] GB50074-2014《石油库设计规范》

[2] GB50028-2020《城镇燃气设计规范》

[2] HG21502.1-1992《钢制立式圆筒型固定顶储罐系列》

[3] GB50341-2014《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》

[5] GB150-2020《钢制压力容器》

[6] GB50128-2005《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》

[7] GB50316-2000(2008年版)《工业金属管道设计规范》

[8] GB50183-2015《石油天然气工程设计防火规范》

# 指导教师：                    年    月    日

# 系部主任：                    年    月    日

# 教学院长：                    年    月    日

# 摘  要

在长输管道中转站和石油储备基地，均建设了立式圆柱形钢制储罐，而且立式圆柱形钢制储罐向大型化发展是必然趋势。油罐根据顶的结构又可分为固定顶油罐和活动顶油罐两类，固定顶又包括拱顶罐、梁柱式顶罐。结构简单，备料方便，施工快，可用来储存各种油品。

本柴油储罐的设计采用拱顶罐，通过规范查找对罐的直径和高度进行确定，罐壁和罐底厚度、罐顶顶板球壳设计计算，储罐附件的结构选取，最后进行抗震以及各种强度校核，完成300m3钢制立式圆柱形拱顶柴油储罐的设计。

关键词：柴油储罐；结构强度；罐壁；抗震

# Abstract

In the long distance pipeline transfer station and the petroleum storage base, the large vertical cylindrical steel storage tanks have been built, and the vertical cylindrical steel storage tanks are an inevitable trend to the large-scale development. According to the structure of the top, it can be divided into fixed top tank and movable top tank, and the fixed top includes vault tank and beam-column top tank. Simple structure, convenient to prepare materials, fast construction, can be used to store all kinds of oil products.

The design of the diesel storage tank determines the diameter and height of the tank through the standard search, the thickness of the wall and bottom of the tank, the design and calculation of the tank roof, the structure selection of the tank accessories, and finally the seismic and various strength check to complete the design of the 300m3 steel vertical cylindrical vault diesel storage tank.

Key words: Diesel storage tank;structural strength; tank wall; seismic resistance

# 目  录

摘  要	I

Abstract	II

第1章 绪论	1

1.1 研究背景及意义	1

1.2 拱顶罐的发展及介绍	2

1.2.1 拱顶罐的发展	2

1.2.2 拱顶罐的结构和特点	3

1.3 研究内容	3

1.3.1 拱顶罐的设计原则	3

1.3.2 拱顶罐的设计参数	3

第2章 拱顶罐设计计算	5

2.1 罐材的选择	5

2.2 罐壁的设计计算	6

2.2.1 高度和直径的确定	6

2.2.2 层数确定	6

2.2.3 壁厚的确定	6

2.2.4 罐壁的校核	9

2.3 加强圈的设计计算	10

2.4 罐顶设计计算	11

2.4.1 拱顶球面曲率半径的选取	11

2.4.2 罐顶结构的确定	11

2.4.3 油罐罐顶的内外载荷	12

2.4.4 球壳的设计	13

2.4.5 包边角钢设计计算	14

2.5 罐底设计计算	15

2.5.1 罐底结构的确定	15

2.5.2罐底板厚度	15

2.6 抗震设计计算	16

2.6.1 倾覆力矩的计算	16

2.6.2 罐壁底部水平地震剪力	17

2.6.3 罐壁临界许用压力	18

2.6.4 抗震验算	18

第3章 储罐附件	20

3.1 常用附件及选用	20

3.1.1 油罐附件及其作用	20

3.1.2 检测控制仪表	22

3.2 罐壁开孔及开孔补强	22

3.3 油罐消防系统的设计	23

3.3.1空气泡沫消防系统的设计	23

3.3.2基本参数的确定	24

3.3.3泡沫栓及消火栓的计算	27

结  论	30

参考文献	31

附 录	32

附录A：钢制立式圆筒形拱顶储罐系列基本参数和尺寸	32

附录B：抗震参数表	33

附录C:  K值和有效质量参数表	34

# 第1章 绪论

## 1.1 研究背景及意义

随着我国能源结构的逐步改变，我国原油的产量与需求矛盾进一步突出，解决这个矛盾应从鼓励参与开发国外石油资源、拓宽进口原油的渠道和尽快建设我国原油战略储备库三个方面入手。近年来，我国国民经济持续高速发展，对石油的需求也随之快速增长，而国内原油产量基本停滞不前。在世界范围内，对于比较依赖原油进口的国家，一旦供应不足甚至中断，将会给这些国家的经济、政治、军事带来极大的影响。1973 年秋爆发的中东战争，产生了第一次能源危机。这次能源危机使西方以及日本等原油进口国的经济发生了衰退，人民生活动荡不安。

对于原油进口依赖程度较大的国家，必须建立原油储备库。原油储备库的作用主要有两个方面，一是当供油地区发生政治动荡等事件导致无法正常供油，或运输通道出现事端无法通航时，国家储备库可作为应急之需以保持本国的政治和经济形势稳定[1]。目前，有些国家的原油储备量已达到160天所需的原油进口量，在这一时间段内，紧张的形势可能会得到缓解，或寻找其它途径解决所需原油;二是世界油价上下波动极大，有储备库时，可低价买进，油价上涨时可暂时不买，甚至卖出。2005 年，我国原油产量1.8665 亿吨，原油进口1.968 亿吨，对外依存率达到51.3%，这一比率以后还会慢慢增加:如此高的依存率，一旦发生战争，国家的石油安全将受到很大的威胁。因此，国家建设石油储备是刻不容缓的事情。但是随着储备量的增加和油罐体积的增大，一旦出现事故，特别是整个油库发生火灾，造成的危害也将十分可怕，因此需要对油罐的安全性进行研究。2004 年，潘家华回顾了我国近年来能源结构的调整情况,预测了我国原油管道、天然气管道和成品油管道的建设与发展前景，阐述了我国尽快建立石油战略储备的必要性和重要性[2]。

对于大型储罐的设计，我国还处于起步阶段，正在不断摸索，有许多方面需要研究。保障油罐的安全是目前最重要的问题。但是目前的设计标准并不能绝对保证油罐的安全。现实的情况是大量油罐在风特别是咫风和地震的作用下发生破坏。一旦破坏，主要损失并不是储液容器与液体自身价值的损失，而是由于罐体遭到破坏后，由于储液的流失造成能源的供给中断，严重影响人们日常生活、工业发展及社会环境，造成巨大的经济损失，大型原油储罐因为容量很大，因此即

便是较小的事故也会有上百万美元的损失，更为严重的是泄露的液体将对周边环境及人身健康产生较难恢复的次生灾害。因此提高大型储罐的安全性具有重要的实际意[3]。

储罐主要用于存储原油、中间产品及成品油等石油化工行业中的产品，其所作用的荷载强度大、分布面积大。钢制储罐基础的设计是石油化工行业构筑物设计中的重要内容，并且储罐基础是保证储罐正常投入使用、安全生产的关键环节。对于中小型储罐而言，拱顶式储罐是应用较多的一种基础形式。储罐基础设计是使储罐投入正常使用、安全生产的关键环节，也是有利于环境保护的防渗措施。

## 1.2 拱顶罐的发展及介绍

### 1.2.1 拱顶罐的发展

目前，人们对石油资源的需求在不断增加。拱顶油罐是国内许多行业应用最多最广泛的油罐之一，这得益于拱顶罐造价低廉，制造不复杂。以解决我么所面临的各种困难。如今，有限的石油资源储存变成了各个国家的主要目标，因此建设更多的大型储罐是现在的首要目的。随着国内经济的迅速发展，国内石化企业也对石油需求量在日益增加，所以扩充国内的石油储备能力是必不可少的，第一，可以确保国内石油原料的供应，第二，也可以降低世界石油动荡给我国带来的影响。因此建设更大更多的油罐是必须的[4]。中国的大型化油罐的发展是20世纪70年代中后期开始的，国内的第一座建成的大型油罐是在.上海的陈山码头，到目前为止，已经在大庆，上海，兰州，秦皇岛，山东，大连等地区建设了100 余座100000立方米的油罐。

在日益激烈的国际市场竞争面前，要求油库提高效率，加快周转，加强安全管理，减少人为差错，增强竟争力和提升企业形象。数字化、网络化、模型化，智能化方向发展是油库发展的必然趋势。近几年,随着成品油油库技术的升级,新技术被不断地应用到油库中[5]。石化企业在发展现有信息系统的基础上，不断深化企业综合自动化系统，加强安全控制系统的应用，提高企业基础自动化和先进控制水平，以增强企业的市场竞争力。作为作业频率最高的公路发油系统,已成为油库新技术应用最多的地方,涉及到设备、控制技术和发油形式。

目前国外拱顶罐设计的发展趋势是大型化、自支撑式，并逐渐完善解决油品和易挥发产品损耗和环境污染等问题，建造和维修更加方便的拱顶罐，同时开发储罐用的高强度钢，利用储罐的CAD辅助设计储罐计量和储运系统的自动化等都是当前拱顶罐设计的重点研究方向。

### 1.2.2 拱顶罐的结构和特点

拱顶储罐是指罐顶为球冠状，罐体为圆柱形的一种容器。拱顶储罐除了罐顶板的制作较复杂外，其他部位的制作较容易，造价较低，故在外石油化工部门应用较为广泛。容积的拱顶罐为3万网壳拱顶储罐，常用的容积为1万或再小些。拱顶本身是承重机构有较大刚性，能承受较高的内压，有利于降低油品的蒸发损耗，结构简单，试用于装柴油以上挥发性小的油品。

（1）罐底：由多块薄钢板拼装而成，其排列方式般由设计给定。罐底中部钢板称为中幅板，采用搭接焊缝形式；周边的钢板称为边缘板（边板），要采用对接焊缝形式。边缘板可采用条形板，也可采用弓形板，依储罐的直径、容量及与底板相焊接的节壁板的材质而定[6]。

（2）罐壁：由多圈钢板组对焊接而成，钢板厚度沿罐壁的高度自下而上逐渐减少，小厚度为4～6mm。目前，由于安装工艺的进步，罐壁板主要采用对接焊缝形式，已很少采用搭接。罐壁板底部与罐底板采用角接焊缝形式，双面连续焊接[7]。

（3）罐顶：由多块厚度为4～6mm的压制薄钢板和加强筋（通常用角钢或扁钢）组成的扇形罐顶板构成，或由构架和薄钢板构成，各扇形罐顶板之间采用搭接焊缝。

拱顶罐主要用于储存低蒸汽压油料，如煤油、燃料油、柴油、润滑油、液体沥青以及闪点大于等于60度的各种馏分油。

## 1.3 研究内容

### 1.3.1 拱顶罐的设计原则

(1)节省钢材。

(2)减少投资。

(3)占地面积小。

(4)操作简单，管理方便。

(5)管线及其配件造价较低。

### 1.3.2 拱顶罐的设计参数

本文以300m3拱顶罐为研究对象，主要内容如下：

1、拱顶罐主体材料的选择；

2、罐壁的厚度、外压、开孔及开孔补强、应力计算和校核；

3、罐底的排版和厚度的设计；

4、球壳的设计以及拱顶稳定性校核；

5、通过倾覆力矩的计算和临界压应力计算及校核，设计储罐抗震性；

6、消防系统的计算。

# 第2章 拱顶罐设计计算

## 2.1 罐材的选择

储罐的用材按类别可分为：碳钢（碳素钢和低合金钢）、不锈钢、铝及其合金。储罐用材的选择应根据储罐的设计温度、物料的特性钢材的性能和使用限制，在保证各部位安全，可靠的基础上节省投资的原则。在满足其他条件的情况下优先选用碳素钢。由强度决定的罐壁部分、罐底的边缘板、人孔接管、在原则上应选择同一种材科。储罐材料的选取要考虑设计的压力温度，储存的油品及性质，还有材料的焊接性能，抗腐蚀性能等多种因素。

表2.1 钢板许用应力值

| 钢号 | 使用 状态 | 板厚（mm) | 在下列温度（℃）下的许用应力(MPA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤20℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ |
| Q235-B | 热轧 | ≤16 | 157 | 157 | 137 | 130 | 121 |
|  |  | >16~40 | 143 | 130 | 126 | 122 | 114 |

罐壁材料的三项基本要求是强度、可焊性和冲击韧性，三者全都重要不可或缺。Q235-B材料常温拉伸强度σb=375×103MPa，屈服强度σs=235×103MPa 且因Q235-B型钢为碳素钢，弹性模量E=210×103MPa。储罐材料的选取要考虑设计的压力温度，储存的油品及其性质，还有材料的焊接性能，抗腐蚀性能等多种因素，此次设计选用的材料为Q235-B型钢。

表2.2 储罐的经济尺寸

| 罐壁情况 | 储罐形式 | 按材料最省经济尺寸 | 按费用最省经济尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等壁厚 | 小型封闭储罐 | H≈2R | H≈2R |
| 不等壁厚 | 大型封闭储罐 | H≈ |  |

表中：H为油罐高度，R为油罐半径

## 2.2 罐壁的设计计算

### 2.2.1 高度和直径的确定

根据设计数据300m³储罐，查附录A ，当设计储罐公称容积为300立方米时，储罐内径D为7500mm，壁高h1为7500mm,总高为8305mm[11]。

### 2.2.2 层数确定

根据储罐内径D为7.5m，壁高h1为7.5m，

储罐计算容积为：

(2.1)

罐壁的上下圈板之间采用套筒式搭接，搭接长度∆取50mm，油罐罐壁钢板的尺寸规格定为1750×5200mm。

油罐周长L为：

(2.2)

钢板板数N：

(2.3)

每块钢板加工余量∆取10mm

钢板实际长度L：

(2.4)

实际宽度B2：

(2.5)

油罐钢板层数：

(2.6)

由以上得出,油罐罐壁由5层钢板,每层5块钢板组焊而成。

### 2.2.3 壁厚的确定

罐壁的设计首先要确定壁厚。设计罐壁，首先要确定壁厚。在罐壁上，环向应力占主导作用，因此，壁厚是根据环向应力确定的，也就是说，每一圈罐壁板上的最大的环向应力应该不超过材料的许用应力。对于容积较小的储罐，采用定点法设计罐壁厚度计

算简便，结果也足够安全。由于本次300m3柴油储罐采用定点法计算储罐的壁厚，我国中石化的标准SH3046—2003中，罐壁设计厚度按下式计算，取其中较大值：

操作工况下：

(2.7)

试水工况下：

(2.8)

式中：D——储罐内径；

g——重力加速度，9.8；

ρ——储液密度，柴油840kg/m³；

Po——气体压力，Pa；

φ——焊缝系数，设计中取0.9；

[σ]——罐壁材料的许用应力，根据文献，查表得235MPa；

[σ]t——设计温度下储罐钢板的许用压力，根据参考文献，查表得157MPa；

C1——钢板负偏差，通过查Q235-B，确定C1=0.8mm；

C2——腐蚀余量，设计中取1mm

每层罐壁钢板取两者中的最大值，最后按进行钢板厚度向上的最大取整。

每一层钢板厚度计算（从底层算起）：

第一层壁板厚度：

操作工况下：

试水工况下：

取较大者3.374mm，向上圆整为6mm。

第二层壁板厚度计算时的高度为：H=7.5-(7.5÷5）=6mm

操作工况下：

试水工况下：

取较大者3.046mm，向上圆整为6mm。

第三层壁板厚度计算时的高度为：6-1.5=4.5mm

操作工况下：

试水工况下：

取较大者2.7182mm，向上圆整为6mm。

第四层壁板厚度计算时的高度为：4.5-1.5=3mm

操作工况下：

试水工况下：

取较大者2.3902mm，向上圆整为6mm。

第五层壁板厚度计算时的高度为：3-1.5=1.5mm

操作工况下，

试水工况下：

取较大者为2.062mm，向上圆整为6mm。

表2.3  罐壁各层罐板壁厚汇总

| 名称 | 材料 | 厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 第一层罐壁 | Q235-B | 6 |
| 第二层罐壁 | Q235-B | 6 |
| 第三层罐壁 | Q235-B | 6 |
| 第四层罐壁 | Q235-B | 6 |
| 第五层罐壁 | Q235-B | 6 |

根据GB50341-2003《立式圆柱形钢制焊接油罐设计规范》规定，罐壁板的最小公称厚度不得小于表2.5[10]。当公称容积小于1000m³时，应建造等壁厚储罐[11] 。

表2.4 罐壁最小公称厚度

| 油罐内径（m） | 罐壁最小公称厚度（mm） |
| --- | --- |
| D<15 | 6 |
| 15≤D<36 | 7 |
| 36≤D≤60 | 8 |
| D>60 | 10 |

### 2.2.4 罐壁的校核

对于此储罐罐壁，其罐壁厚度与直径之比很大，属于薄壁容器，所受弯曲力矩较小，故目前国内外大多按薄膜理论计算应力。由于罐壁为圆柱形壳体，其第一曲率半径为无穷，第二曲率半径为储罐内径。

故应力计算式为：

（2.9）

式中：  σ——底层壁板的最大压应力，kgf/cm2；

N——底层壁板底部的垂直载荷，包括罐体自重和保温层重，kgf；

A——底层壁板的截面积，cm2;

W——底层壁板的截面系数，cm3； W=0.785D2t

D——油罐的直径，cm；

t——油罐底层壁板的厚度，cm

对于此储罐罐壁，其罐壁厚度与直径之比很小，属于薄壁容器，所受弯曲力矩较小，故目前国内外大多按薄膜理论计算应力。由于罐壁为圆柱形壳体，其第一曲率半径为无穷，第二曲率半径为储罐内径。

故应力计算式为：

（2.10）

式中：  σ——离罐壁下端x处的环向应力，此处令x=1m；

ρ——储液密度；

δ——罐壁厚度

代入数据得：

选取罐壁材料为Q235-B，在设计温度下-19-90℃下的许用应力：

代入数据得：

由上述得[σ]>σ,故材料安全。

在罐壁与罐底连接处，罐壁受到静液压的作用，会沿径向发生变形，但受罐底约束，节点处的径向位移受到阻碍，因而在罐壁下端的局部范围内将产生纵向弯曲力矩和剪力，这种由边缘效应所产生的应力即为边缘应力。但对一般的储罐（10000m³以下），由于钢板较薄，刚性较小，边缘应力影响区域不大，数值也在安全范围之内，故目前大多就按薄膜应力修正公式计算而不进行下节点校验。由于本设计的储罐为300m³，所以本设计中也不进行下节点校验[14]。

## 2.3 加强圈的设计计算

对于设有固定顶的油罐，无需设计顶部抗风圈，但随着其高度的不断增加，油罐中部的筒体会被吹瘪，则需在下部适当位置设计中部抗风圈，即加强圈，应将罐壁全高作为风力稳定核算区间。

判断储罐测压稳定条件为：

式中：Pcr——罐壁的许用临界压力，Pa；

Po——设计外压，Pa

当Pcr大于Po的时，就可以认为罐壁具有足够的抗风能力，否则必须设置加强圈以提高储罐的抗外压能力。

设计外压：

(2.11)

根据《石油化工立式圆柱形钢制焊接储罐设计规范》的加强圈设计方法。该方法是根据壁薄短圆筒在外压作用下的临界压力得到的。

罐壁的临界许用应力：

(2.12)

式中：μ2——风压高度变化系数，对于有密集建筑群的大城市区，取0.65；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/598104057042006044