本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 作业监护人一般由(  )担任。
A. 作业负责人
B. 作业票签发人
C. 作业许可人
答案:A
2. 检定0.5级电流互感器，在100%～120%额定电流下，由误差测量装置的差流测量回路的二次负荷对误差的影响应不大于( )。
A. ±0.05%.±0.2′；
B. ±0.025%.±1.5′；
C. ±0.03%.±1.5′；
D. ±0.05%.±1′。
答案:B
3. 电容器属于( )设备。
A. 危险
B. 运动
C. 静止
答案:C
4. 单相三孔插座的接线规定为:左孔接(  )，右孔接相线，中孔接保护线PE。
A. 零线
B. 火线
C. 地线
D. 开关
答案:A
5. 工人在从事电工作业时，如见到以下标志，则表示(  )。
A. 注意安全
B. 当心电缆
C. 当心电机伤人
答案:B
6. 380/220V低压供电系统是指(  )。
A. 线电压220V，相电压380V
B. 线电压380V，相电压220V
C. 线电压.相电压均为380V
D. 线电压.相电压均为220V
答案:B
7. TN-C系统工作零线与保护零线是(  )系统。
A. 合用
B. 分开
答案:A
8. 高压熔断器用于(  )小容量装置中以保护线路.变压器.电动机及电压互感器等。
A. 3～35KV
B. 3～110KV
C. 3～500KV
答案:A
9. 民用照明电路电压是以下哪种?(  )
A. 先实施停电安全措施，再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。
B. 检修工作终结，需通电实验高压电动机及其启动装置时，先让全部工作人员撤离现场，再送电试运转。
C. 在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。
答案:C
10. 立井井筒检查钻孔可以布置在井筒范围内的情况是( )。
A. 地质构造复杂，井底距离特大含水层较近
B. 地质构造简单，无煤层瓦斯及其他有害气体突出危险
C. 采用钻井法施工的井筒
D. 采用冻结法施工的井筒
答案:B
11. 线绕式电动机的定子作耐压实验时,转子绕组应(  )
A. 开路
B. 短路
C. 接地
D. 严禁接地
答案:C
12. 电作业业人员,应认真贯彻执行(  )的方针,掌握电气安全技能,熟悉电气安全的各项办法,预防事端的发生。
A. 安全第一.预防为主.综合治理
B. 安全重于泰山
C. 科学技能是第一出产力
答案:A
13. 定时限过流保护装置的返回电流速定原则是(  )。
A. 动作电流大于最大负荷电流
B. 返回电流小于最大负荷电流
C. 返回电流等于额定负荷电流
D. 返回电流大于最大负荷电流
答案:D
14. 半导体整流电源中使用的整流二极管应选用(  )
A. 变容二极管
B. 稳压二极管
C. 点接触型二极管
D. 面接触型二极管
答案:D
15. 如图所示,物体质量为m千克,拉力为F,再不考虑摩擦力的情况下,F在数值上等于(  )kg。
A. m(3)2mC.(1／2)mD.(1／3)m
答案:C
16. 扑救初起火灾能力包括(  )。
A. 会报火警.会使用灭火器材和消防设施扑灭火灾。
B. 会报警
C. 平时日常维护好消防设施
D. 熟记火警电话
答案:A
17. 在三相交流电路中，负载消耗的总有功功率等于( )。
A. 各相有功功率之差
B. 各相有功功率之和
C. 各相视在功率之差
答案:B
18. 电动势的方向是(  )。
A. 从正极指向负极
B. 从负极指向正极
C. 与电压方向相同
答案:B
19. 在TN系统中,相线与保护零线回路的阻抗应符合保护接零的要求,单相短路电流应大于低压断路器瞬时动作电流脱扣器整定电流的( )
A. 1.5倍
B. 2.5倍
C. 3.5倍
D. 4.5倍
答案:A
20. 下列物质不属于磁性材料的是(  )。
A. 镍
B. 铁
C. 铜
D. 钴
答案:C
21. 低压配电装置背面通道宽度一般不应小于(  )m。
A. 0.5
B. 0.6
C. 0.7
D. 1
答案:D
22. 三相异步电动机的起动转矩和(  )成正比。
A. 电流
B. 电压
C. 电流的平方
D. 电压的平方
答案:D
23. 检修需要挂接地线，接地线由三相短路部分和(  )部分组成。
A. 接零；
B. 接地；
C. 铜线；
D. 导电；
答案:B
24. 将变压器的一次侧绕组接交流电源，二次侧绕组与负载连接，这种运行方式称为(  )运行。
A. 空载
B. 过载
C. 负载
D. 满载
答案:C
25. 手电钻装卸钻头时必须用(  )。
A. 锤子敲打
B. 手拧紧
C. 专用钥匙
D. 电工钳敲打
答案:C
26. 下列用具中，( )属于高压辅助绝缘安全用具。
A. 绝缘杆
B. 绝缘夹钳
C. 安全带
D. 绝缘手套
答案:D
27. 电气设备的绝缘电阻应该( )。
A. 不得小于0.5MΩ
B. 不得小于1MΩ
C. 不得小于2MΩ
D. 不得小于5MΩ
答案:B
28. 已执行的工作票，应保存(  )。
A. 3个月；
B. 6个月；
C. 12个月；
D. 18个月；
答案:C
29. FN4-10型真空负荷开关是三相户内高压电器设备，在出厂作交流耐压试验时，应选用交流耐压试验标准电压(  )KV。
A. 42
B. 20
C. 15
D. 10
答案:A
30. 装有气体继电器的油浸式变压器，箱壳顶盖无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器方向有(  )的升高坡度。
A. 1.00%～1.50%
B. 1.50%～2.00%
C. 2.00%～2.50%
D. 3.00%～2.50%
答案:A
31. 楞次定律说明，当原磁通增加时，感应电流产生的通过回路的磁通方向与原磁通的方向(  )。
A. 相同
B. 相反
C. 垂直
D. 无关
答案:B
32. 高处作业的高度在(  )时，称为二级高处作业。
A. 2米以上
B. 2米至5米
C. 2米至7米
D. 5米至15米
答案:D
33. 我们平时称的瓷瓶,在电工专业中称为( )。
A. 绝缘瓶
B. 隔离体
C. 绝缘子
答案:C
34. 一般交流电压表所测的电压数值都是( )。
A. 瞬时值
B. 最大值
C. 有效值
D. 平均值
答案:C
35. 微机保护数据采集系统包括电压形成.模拟滤波器.采样保持.多路转换.(  )等功能模块。
A. 人机接口
B. 软件算法
C. 模数转换
答案:C
36. 小电流真空灭弧室一般采用(  )触头。
A. 圆盘形
B. 横向磁场
C. 纵向磁场
答案:A
37. 值勤人员发现任何反常现象应及时消除,不能及时消除时,除及时报告上级领导外,还应记入运转记录簿和(  )。
A. 检修记录簿
B. 缺陷记录薄
C. 事端记录薄
答案:B
38. 根据安全色的含义及规定，电动机的停止按钮的颜色应采用( )。
A. 红色
B. 黄色
C. 绿色
答案:A
39. 电容器在用万用表检査时指针摆动后应该(  )。
A. 保持不动
B. 逐渐回摆
C. 来回摆动
答案:B
40. LGJ-95～150型导线应选配的倒装式螺栓耐张线夹型号为(  )。
A. NLD-1；
B. NLD-2；
C. NLD-3；
D. NLD-4。
答案:C
41. 在选择导线截面时，若负荷较大.线路较短时，则按(  )所选的截面最大。
A. 机械强度
B. 允许电流
C. 允许电压损失
D. 经济电流密度
答案:B
42. (  )是指当主保护或断路器拒动时，由相邻电力设备或线路的保护来实现。
A. 主保护
B. 远后备保护
C. 辅助保护
D. 近后备保护
答案:B
43. 对裸铝导线的叙述错误的是(  )。
A. 导电性能好
B. 容易加工
C. 容易焊接
D. 价格便宜
答案:C
44. 不能用于带电灭火的的器材是(  )。
A. 二氧化碳灭火器
B. 泡沫灭火器
C. 干粉灭火器
D. 卤代烷灭火器
答案:B
45. 变压器和互感器的中性点接地属于(  )。
A. 接零
B. 保护接地
C. 工作接地
D. 重复接地
答案:C
46. 与断路器串联使用时，送电的操作顺序是(  )。
A. 先合上隔离开关后合上断路器
B. 先合上断路器后合上隔离开关
C. 同时合上断路器和隔离开关
D. 无先后顺序要求
答案:A
47. 负荷开关与(  )配合,可保护电力线路。
A. 隔离开关
B. 断路器
C. 熔断器
答案:C
48. 漏电保护器动作电流数值的选择，建筑施工工地的用电设备选用(  )。
A. 6；
B. 10mA；
C. 15～30mA；
D. 100mA；
答案:C
49. 架空线路杆位的确定，先确定线路首端杆和(  )的位置。
A. 终端杆；
B. 直线杆；
C. 转角杆；
D. 交叉跨越杆；
答案:A
50. (  )使电路中某点电位提高。
A. 改变电路中电阻的阻值一定能
B. 改变参考点的选择可能
C. 增大电动势一定能
答案:B
51. 定轴轮系首.未两轮转速之比，等于组成该轮系的(  )之比。
A. 所有主动轮齿数连乘积与所有从动齿轮齿数连乘积
B. 所有被动轮齿数连乘积与所有主动齿轮齿数连乘积
C. 任意两个主动轮和从动轮
D. 中间惰轮齿数
答案:B
52. 在( )中，电动势，电压，电流的大小和方向都按正炫规律变化。
A. 直流电路
B. 正炫交流电路
C. 脉冲电路
答案:B
53. 断路器的分闸回路串接其自身的(  )触点。
A. 常闭
B. 常开
C. 辅助
答案:B
54. 鼠笼型异步电动机空载运行的效率与满载运行相比，结果是(  )。
A. 空载时效率高
B. 满载时效率离
C. 二者相同
D. 无法判断
答案:B
55. 运行中的10kV油浸式电力变压器每( )年进行一次预防性试验。
A. 1
B. 1～3
C. 5
D. 10
答案:B
56. Ⅱ类设备的防触电保护是采取(  )措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。
A. 双重绝缘
B. 安全电压
C. 变压器油绝缘
答案:A
57. 发现触电伤员呼吸.心跳中止时,应当即在现场用(  )就地抢救,以支撑呼吸和循环。
A. 紧急救护法
B. 人工呼吸法
C. 心肺复苏法
答案:C
58. 沟通真空触摸器-熔断器组合电器,(  )的运用空间。
A. 约束了触摸器
B. 拓宽了触摸器
C. 约束了熔断器
答案:B
59. 直流电动机铭牌上的额定电流是(  )。
A. 额定电枢电流
B. 额定励磁电流
C. 电源输入电动机的电流
D. 实际电枢电流
答案:A
60. 作业担任人未接到作业答应人答应作业的指令前，(  )。
A. 能够作业　　
B. 禁止作业　　
C. 以干些恰当作业
答案:B
61. 从低压电力线路到用户室外第一支持物的一段线路为(  )。
A. 进户线；
B. 接户线；
C. 引下线；
D. 架空线；
答案:B
62. 某中性点直接接地的低压220V/380V系统，发现一台电器设备发生一项碰壳，此时如人体接触电气设备，流过人体的电流为(  )。
A. 300mA;
B. 220mA;
C. 380mA;
D. 1000mA.
答案:B
63. Ⅲ类工具的电压是(  )。
A. 42V
B. 220V
C. 380V
答案:A
64. 关于电缆灭火的要求，下列说法错误的是( )
A. 电缆灭火必须先切断电源。
B. 灭火时一般常用水木仓喷雾.二氧化碳.1211等，也可用干粉.沙子.干土等
C. 电缆着火时，在未有确认停电和放电前，可以慢慢用手直接接触电缆外皮，移动电缆
D. 电缆沟内电缆较少且距离较短时，可将两端井口堵住封死窒息灭火
答案:C
65. (  )的电机，在通电前，必须先做各绕组的绝缘电阻检查，合格后才可通电。
A. 不常用，但电机刚停止不超过一天
B. 一直在用，停止没超过一天
C. 新装或未用过的
答案:C
66. 在生产过程中，静电对人体，对设备，对产品都是有害的，要消除或减弱静电，可使用喷雾增湿剂，这样做的目的是(  )。
A. 使静电荷向四周散发泄漏
B. 使静电荷通过空气泄漏
C. 使静电沿绝缘体表面泄露
D. 使静电荷定向散发泄漏
答案:C
67. 在一定的有功功率下，功率因数表指示滞后，要提高电网的功率因数，就必须(  )。’
A. 增大感性无功功率
B. 减小感性无功功率
C. 减小容性无功功率
D. 增大容性有功功率
答案:B
68. 介质损耗角正切值测量时，采用移相法可以消除(  )的干扰。
A. 高于试验电源频率
B. 与试验电源同频率
C. 低于试验电源频率
D. 任何频率
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