ICS  91.140.60

CCS Q81

DB64

宁 夏  回  族  自  治  区  地  方 标  准

DB 64/T 1775—2021

民用建筑二次供水技术规程

Technical specification for secondary water supply for civil buildings

2021-08-13发布

2021-11-13实施

宁夏回族自治区市场监督管理厅   发 布

DB64/T 1775—2021

目    次

前言 	 II

1  范围 	1

2 规范性引用文件 	1

3 术语和定义 	 2

4 工程设计 	 3

4.1 一 般规定 	3

4.2 建筑设计 	 3

4.3 结构设计 	 4

4.4 给水排水设计 	 4

4.5 采暖通风设计 	6

4.6 电气设计 	 6

5 设备与设施 	 7

5.1 水池(箱)	7

5.2 压力水容器 	8

5.3 水泵(机组) 	 8

5.4 变频调速供水设备 	9

5.5 叠压供水设备 	9

5.6 管道与附件 	9

5.7 消毒设施 	10

6 泵房控制、保护与安防 	10

6.1 控 制 	 10

6.2 保 护 	11

6.3 安 防 	11

7 施工安装 	11

7.1 一 般规定 	 11

7.2 设备安装 	11

7.3 管道敷设 	 12

8 工程调试 	12

9 工程验收 	12

10 管理与维护 	13

10.1 一 般规定 	 13

10.2 管 理 	 13

10.3  维 护 	 13

DB64/T      1775—2021

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由宁夏回族自治区住房和城乡建设厅提出并归口。

本文件起草单位：宁夏回族自治区住房和城乡建设厅、宁夏建筑设计研究院有限公司、银川中铁水 务集团公司、银川市规划建筑设计研究院有限公司、宁夏福宁工程设计咨询有限公司、银川市供水水质 监测研究所、石嘴山市润泽供排水有限公司水质监测中心、中卫市明源水质检测有限公司。

本文件主要起草人：张建中、杨荔、孔青、刘伏平、马中贵、张平、梁靓、谭伏波、尹君健、魏庆、 张拓、王晶杰、张颖、李晶、张敬宏、李庆、李彩梅、冯梓柏、张杨、李占红、贾辉东、赵阳、肖燕、 范文荣。

DB64/T 1775—2021

民用建筑二次供水技术规程

1  范围

本文件规定了民用建筑二次供水的术语和定义、工程设计、设备与设施、泵房控制保护与安防、施 工安装、工程调试、工程验收、管理与维护等内容。

本文件适用于宁夏回族自治区新建、扩建和改建的民用建筑生活饮用水二次供水工程的设计、施工 安装、工程调试、工程验收、管理与维护，民用建筑生活饮用水二次供水改造工程宜参照执行，工业建 筑中生活饮用水二次供水工程宜参照执行。本文件不适用于直饮水、再生水、消防供水等其他形式的二 次供水工程。

注：二次供水工程的设计、施工、监理等应由具有法定资质的单位承担。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。

GB 150 (所有部分)  压力容器

GB 3096  声环境质量标准

GB/T 3797  电气控制设备

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 5750 (所有部分)  生活饮用水标准检验方法

GB/T 16907  离心泵技术条件 (I 类)

GB 17051  二次供水设施卫生规范

GB/T 17219  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB 17565  防盗安全门通用技术条件

GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 29529 泵的噪声测量与评价方法

GB/T 29531 泵的振动测量与评价方法

GB 50013 室外给水设计标准

GB 50015  建筑给水排水设计标准

GB 50019  工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50025  湿陷性黄土地区建筑标准

GB 50034  建筑照明设计标准

GB 50052  供配电系统设计规范

GB 50055  通用用电设备配电设计规范

GB 50118  民用建筑隔声设计规范

GB 50231  机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50254  电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

DB64/T         1775—2021

GB 50265 泵站设计规范

GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范

GB 50275 风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范

GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范

GB/T 50331 城市居民生活用水量标准

GB 50348 安全防范工程技术标准

GB 50394 入侵报警系统工程设计规范

GB 50395  视频安防监控系统工程设计规范

GB 50736 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50981 建筑机电工程抗震设计规范

CJJ 140 二次供水工程技术规程

CJ/T 352 微机控制变频调速给水设备

GA/T 644 电子巡查系统技术要求

T/CECS 509 二次供水运行维护及安全技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

二次供水 secondary water supply

当民用建筑生活饮用水对水压、水量的要求超过市政公共供水或自建设施供水管网能力时，通过储 存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水方式。

3.2

二次供水设施 secondary water supply installation

为民用建筑二次供水设置的泵房、水池(箱)、水泵、阀门、电控装置、消毒设备、压力水容器、 供水管道等设施。

3.3

生活饮用水 drinking water

水质符合GB 5749的用于日常饮用、洗涤等生活用水。

3.4

引入管 service pipe

由市政供水管网或居住区给水管网引入二次供水设施的管段。

3.5

变频调速供水  frequency control water supply

变频调速供水设备从与供水管网连接的低位水池(水箱)等调节装置中吸水增压，供给用户的二次供 水方式。

3.6

变频调速供水设备 variable frequency speed regulating water supply equipment 由变频器改变电机供电频率、运转速度，实现恒压变量供水的设备。

3.7

全变频控制系统  full frequency control system

DB64/T       1775—2021

每台水泵均独立配置变频器或数字集成水泵专用变频器，各变频器通过总线技术相互通信、联动控 制、协调工作，可直接通过显示屏进行人机对话实现泵组运行参数的设定与调整，使泵组实现全变频控 制运行的供水设备变频控制系统。

3.8

叠压供水   pressure superposed water  supply

利用市政供水管网压力直接吸水增压的二次供水方式。

3.9

叠压供水设备  water supply device with superimposing pipe pressure

由水泵机组通过水质、水压保护装置，与市政供水管网直接串联加压供水，利用供水管网压力并保 证满足用户水压、水量、水质，且保证不会影响供水部门规定的最小服务水头的加压供水装置。

3.10

消毒 disinfection

用化学、物理的方法杀灭或消除环境中致病性微生物的一种措施。

3.11

回流污染 backflow pollution

由虹吸回流或背压回流对生活给水系统造成的污染。

4 工程设计

# 4.1 一般规定

4.1.1      当民用建筑用户对水压、水量的要求超过供水管网供水能力时，必须建设二次供水设施。

4.1.2      二次供水不得影响市政供水管网正常供水。

4.1.3      二次供水水质应符合GB 5749 的有关规定。

4.1.4      二次供水水量应根据民用建筑生活饮用水的使用性质、规模、用水范围、用水器具及设备用水 量进行计算确定。用水定额及计算方法应符合GB 50013、GB 50015、GB/T 50331等有关标准的规定。

4.1.5      二次供水系统供水压力应根据最不利点卫生器具和用水设备的最低工作压力确定，应符合 GB 50015 的有关规定。

4.1.6      二次供水工程应满足安全使用的要求，满足节能、节地、节水、节材的要求，并应符合环境保 护的要求，采用节能型供水设备和供水方式，为施工安装、操作管理、维修检测和运行监控等提供便利 条件。

4.1.7     二次供水设施应有运行安全保障措施。

4.1.8      二次供水设施卫生安全应符合GB17051 的规定，应有稳定可靠的消毒、防污染措施，设施的任 何部分不得因产生回流而受污染，应符合GB 50015 的规定。

4.1.9      二次供水设备应有铭牌标识、产品质量资料、涉水产品卫生许可批件等相关资料。

4.1.10      设置在湿陷性黄土地区的泵房及二次供水管道设施等还应符合GB 50025 中的相关规定。

4.1.11     二次供水工程的机电抗震设计应符合 GB 50981 的规定。

4.1.12      新建项目二次供水设施及其配套安防设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用， 二次供水安防设施应符合GB 50348、GB 17565、GB 50394、GB 50395、GB/T28181、GA/T 394、GA/T 644  等规定。

# 4.2 建筑设计

4.2.1  泵房按设置位置分为室外单独设置和建筑物室内设置两种，应根据建筑居住规模、维护范围、

DB64/T  1775—2021

使用要求、场地条件等因素经经济和技术比较后确定。

4.2.2  泵房周围10m 以内不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源；周围2m 范围内不得有污水管和污染物。

4.2.3  室外单独设置的泵房应符合GB 50265 的规定。

4.2.4  建筑物室内泵房的设置应符合下列规定：

a)  宜靠近用水大户；居住区宜设置在供水范围的负荷中心，且供水半径不宜大于300m;

b)  新建泵房不应设置在噪声敏感房间的上层、下层和毗邻的房间内，不应影响居住环境；住宅居 住区泵房宜与住宅主体建筑结构分开设置；

c)  泵房应设在专用的房间内，并应与消防泵房或其他设备用房分开设置，泵房出入口应从公共通 道直接进入；

d)  地下泵房地面标高宜高出泵房外地坪标高0.2m 以上，受客观条件限制时除外，但泵房与外部 通道连接口应采取防淹措施；

e) 设置水泵房值班室时，宜独立分隔，有人值班的值班室应采取隔声防噪等措施；

f)  泵房应安装防火防盗安全门，其尺寸应至少有一个满足搬运最大设备的需要，窗户及通风孔应 设防护格栅式网罩；

g) 泵房使用面积应根据机组台数、布置形式、机组间距、进出水管道的尺寸、工作通道、设备吊 运和电气设备等因素确定。

h) 泵房主要通道宽度不应小于1.2m, 泵房净高不宜低于3.5m。 泵房出入口处应设高度不低于

50 cm 的挡鼠板。

4.2.5  泵房环境噪声应符合GB 3096和 GB50118 的规定。泵房地面、墙面、顶面和设备基础应采取减 振防噪措施。

4.2.6      泵房的内墙、地面、顶面应选用符合环保要求、易清洁的材料铺砌或涂覆，地面应采取防滑措

施。

4.2.7  泵房的墙体、顶面和门窗等应具有保温、隔热措施。

4.2.8      泵房应设置独立的排水设施，泵房内地面应有不小于0.01的坡度坡向排水沟，最低处应有排水 口或排水提升装置。排水沟槽上应设置格栅，集水坑应设置井盖。

4.2.9      泵房内宜设维修与设备备件储存的空间。

4.2.10    泵房与外界相通的部位应设置防止异物进入的装置，并能有效防止雨、雪的侵入。

4.3  结构设计

4.3.1      抗震设防烈度为8度及8度以上地区建筑物中的给水泵等设备，以及在运行时产生振动的室内 设备，其基础应采取减振措施，并在基础四周设限位器固定，限位器构件规格应经计算确定。

a)  隔振材料可选用橡胶隔振垫、钢弹簧、泡沫乳胶、软木等。

b) 若泵房位于中间楼层，采用弹簧隔振器的基础，自振频率不应与楼板产生共振。

4.3.2      水泵基础高出地面的高度不应小于0.15m,  并应满足水泵厂方的具体要求。

4.3.3      水箱、水泵基础混凝土的强度等级不应低于 C20,   安装位置、标高、基础尺寸应符合给水排水 专业设计要求。应符合GB50015 的相关要求。

4.3.4      对于设有电机额定功率不小于11kW水泵的泵房，应设置简易检修起吊设施。

4.3.5  地下泵房应按设备专业的要求，在钢筋混凝土外墙、顶板等部位预埋柔性或刚性防水套管。

4.3.6  二次供水管道不应直接敷设在建筑物结构层内。

4.3.7      泵房的施工及验收应满足相应结构类型的现行施工及质量验收规范的要求。

4.4  给水排水设计

DB64/T       1775—2021

4.4.1  二次供水应充分利用市政供水管网压力，并依据市政供水管网条件，综合考虑居住区或建筑物 类别、高度、使用标准等因素，经技术经济比较后，合理选择二次供水系统。

4.4.2      二次供水系统的设计应与市政供水管网的供水能力和用户的用水需求相匹配。

4.4.3      供应生活饮用水的二次供水设施(加压设备、水池(箱)、管网等)应独立设置，不应与非生活饮 用水的二次供水设施合建。

4.4.4  二次供水的加压方式分为以下几类：

a) 变频调速水泵和低位水池(箱)联合供水；

b)  低位水池(箱)、增压水泵和高位水池(箱)联合供水；

c)  气压给水设备供水；

d)  叠压供水。

4.4.5      叠压供水方式应有使用条件，且当采用叠压供水方式时，不得造成该地区城镇供水管网的水压 低于本地规定的最低供水服务压力及对管网造成污染。用户应提供供水企业出具的同意使用叠压供水方 式的意见书。

4.4.6      二次供水系统的设计流量和管道水力计算应符合GB 50015 的规定。

4.4.7      二次供水系统设计用水量计算应包括管网漏失水量和未预见水量，当没有相关资料时，管网漏 失水量和未预见水量之和应按不超过最高日用水量的8%～12%计算。

4.4.8  二次供水给水系统应根据建筑高度进行分区，应符合下列规定：

a) 建筑高度不超过100m 的建筑的生活给水系统，宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方 式；建筑高度超过100m 的建筑，宜采用垂直串联供水方式。

b) 竖向分区压力应符合GB 50015的规定。

c)  住宅入户压力应在0. 10MPa～0.35MPa 的范围内；住宅内各用水点处供水压力不宜大于 0.20MPa, 并应满足卫生器具工作压力的要求；对于分区内压力偏高的用户，入户前宜设减压  装置保证入户压力和用水点压力。

4.4.9  管道布置和敷设应符合下列要求：

a)  居住区二次供水主干管应布置成同径环状管网，与二次供水管网连接的加压泵出水管不应少于 两条。环状主干管管网应设置阀门分段，分段阀门的设置应保证管网检修时最大停水户数高层  住宅区不宜超过280户，多层住宅区不宜超过170户，低层住宅区不宜超过50户；

b)  二次供水泵房水箱进水管和叠压供水设备的进水管宜从居住区给水管网或条件许可的市政供 水管网单独引入，设水表计量装置，并应设置稳定可靠的防倒流等防污染装置；

c)  民用建筑的室外和室内二次供水管道的布置和敷设不得导致饮用水被污染，当达不到要求时， 应采取相应的保护措施，并应符合GB 50013和 GB 50015的规定；

d)  单体建筑二次供水给水管道宜布置成枝状管网，单向供水；

e)  商用、住宅两用建筑的供水管道应分别设置，并单独管理计量；

f)  在二次供水管道设计时，宜设计用于管道清洗、放水的阀门和防偷盗水的保护措施。

4.4.10  二次供水管道的下列部位应设置阀门或止回阀：

a) 环状管段分段处设阀门；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/608054072127006027