ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

学

兔

兔

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

ICS 33.060.01

CCS M30

T/SCTXXH

四川省通信学会团体标准

T/SCTXXH 7－2023

数据中心智能运维管理系统建设标准

Construction standards for intelligent operation and maintenance

management systems of data centers

2023-12-11 发 布	2023-12 -11 实 施

四川省通信学会	发 布

学

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

兔

ｗ

ｗｗ

下

兔

学

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

前  言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标

准化文件的结构和起草规则》、四川省通信学会 2023 年发布的《四

川省通信学会团体标准管理办法（修订稿）》进行起草。

本文件是根据国内 IDC 产业发展新趋势，结合国内主要 IDC

运营厂商的相关要求，为响应国家加快以 IDC 为引领的新型基础

设施建设的要求，通过数据中心智能化运维系统建设提升数据中心

绿色、低碳、高效的运营体系，规范大型数据中心运维管理系统建

设，规定了总体架构、系统功能、动环监控子系统技术要求、视频

监控子系统技术要求及群控子系统技术要求等内容；提出了适用于

IDC 运营商的数据中心智能运维管理系统建设规范。本文件规定了

总体架构、系统功能、动环监控子系统技术要求、视频监控子系统

技术要求及群控子系统技术要求等内容。

本标准由四川省通信学会负责归口管理。

本 文 件 起 草 单 位：

中国移动通信集团四川有限公司、中通服咨询设计研究院有

限公司、四川邮电职业技术学院、四川省通信产业服务有限公司、

四川中移通信技术工程有限公司、信息产业电子第十一设计研究

院科技工程股份有限公司、电子科技大学、四川大学、中国科学

院成都计算机应用研究所

1

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

本文件主要起草人员：苟浩淞、周丹、张高毅、韦泽训、刘再

岳、张岱雕、李海聪、李志恒、魏术森、陈泓竹、杨兵、苏凌、李

竹、谈澄秋、韦泽训、郭杰、王涛、饶云波、卿粼波、秦小林

2

兔

兔

学

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

目  次

前  言 ................................................ 	I

1 范 围 ................................................ 	1

2 规范性引用文件 ........................................ 	2

3 术语和定义 ............................................ 	3

4 缩略语 ................................................ 	4

5 总体架构 .............................................. 	6

5.1 网络架构 .......................................... 	6

5.2 系统架构 .......................................... 	6

5.3 接口规范 .......................................... 	8

5.4 软件功能架构 ..................................... 	10

5.5 其它系统对接 ..................................... 	11

6 系统功能 ............................................. 	12

6.1 总体要求 ......................................... 	12

6.2 系统界面 ......................................... 	12

6.3 系统主要功能要求 ................................. 	13

6.4 系统管理功能要求 ................................. 	14

7 动环监控子系统技术要求 ............................... 	16

7.1 动环监控子系统总体要求 ........................... 	16

7.2 动环监控子系统架构要求 ........................... 	16

7.3 系统功能及性能要求 ............................... 	19

1

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

8 视频监控子系统技术要求 ............................... 	22

8.1 视频监控子系统总体要求 ........................... 	22

8.2 视频监控子系统架构要求 ........................... 	22

8.3 系统功能及性能要求 ............................... 	24

9 群控子系统技术要求 ................................... 	25

9.1 群控子系统总体要求 ............................... 	25

9.2 群控子系统架构要求 ............................... 	25

9.3 系统功能及性能要求 ............................... 	28

本标准用词说明 ......................................... 	30

2

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

T/SCTXXH

1	范	围

1.0.1 本文件规定了数据中心智能运维管理系统建设标准的总体

架构、系统功能、动环监控子系统技术要求、视频监控子系统技

术要求及群控子系统技术要求等内容.

1.0.2 本文件适用于数据中心智能运维管理系统建设（含新建、

改建及扩容升级等），主要包括动环监控系统建设、视频监控系

统建设以及群控系统建设等。

1

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

T/SCTXXH

2	规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不

可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适

用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修

改单）适用于本文件。

GB 50174《数据中心设计规范》

GB 51194《通信电源设备安装工程设计规范》

GB 50019《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB 28181《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控

制技术要求》

GB 50395《视频安防监控系统工程设计规范》

GB 50348《安全防范工程技术标准》

YD/T 1051《通信局（站）电源系统总技术要求》

2

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

T/SCTXXH

3	术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.0.1 数据中心 data center

为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所，可以是

一栋或几栋建筑物，也可以是一栋建筑物的一部分，包括主机房、

辅助区、支持区和行政管理区等，依据 GB50174 标准定义。

3.0.2 DCIM（Data Center Infrastructure Management）

适用于数据中心的基础设施管理系统，IT（信息技术）和设备

管理结合起来对数据中心关键设备进行集中监控、容量规划等集

中管理。通过软件、硬件和传感器等，DCIM 提供一个独立的管

理平台，对数据中心 IT 设备和基础设施进行实时监控和管理。

3.0.3 智能运维管理系统

智能运维管理系统是在传统 DCIM 系统基础上进行进一步

拓展升级，对传统 DCIM 厂家软硬件进行解耦，系统将动环监控

子系统、视频监控子系统以及群控子系统有机融合在一起，打破

信息孤岛的数据壁垒，建设覆盖数据中心基础设施的数字化、平

台化管理系统。

3

兔

兔

学

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

T/SCTXXH

4	缩略语

下列缩略语适用于本文件。

IDC：互联网数据中心（Internet Data Center）

DCIM：数据中心基础设施管理系统（Data Center Infrastructure

Management）

VPN：虚拟专用网络（Virtual Private Network）

IP：网际互连协议（Internet Protocol）

FSU：动环监控单元（Field Supervision Unit）

PLC：可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller）

DDC：直接数字控制器（Direct Digital Control）

CPU：中央处理器（Central Processing Unit）

TCP/IP ： 传 输 控 制 协 议 / 网 际 协 议 （ Transmission Control

Protocol/Internet Protocol）

SO：监控对象（Supervision Object）

UPS：不间断电源系统（Uninterruptible Power System）

SC：监控中心（Supervisong Center）

SIP：会话初始协议（Session initialization Protocol）

RTP：实时传输协议（Real-time Transport Protocol）

EC：直流风机（Electrical Commutation）

ATS：双电源自动切换开关（Automatic Transfer Switch）

EPS：应急电源（Emergency Power Supply）

HVDC：通信高压直流电源（High Voltage Direct Current）

4

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

T/SCTXXH

PUE：数据中心电能使用效率（Power Usage Effectiveness）

POE：基于局域网供电系统（Power Over Ethernet）

CIF：通用接口模式（Common Interface Format）

COP：空调能效比（Coefficient Of Performance）

5

．ｂ

兔

兔

学

ｗ

ｗｗ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

T/SCTXXH

5	总体架构

5.1 网络架构

5.1.1 在 IDC 园区视频监控、动环监控子系统以及群控子系统前

端宜独立组网。

5.1.2 IDC 园区生产能力配套网络宜设置 3 层网络架构，包括接入

层、汇聚层和核心层。

5.1.3 每个机房应设置数据接入交换机，每个楼宇或区域应设置

数据汇聚交换机，整个园区应设置核心交换机。

5.1.4 机房的数据接入交换机应充分考虑机房冷热通道监控、出

入口监控的所有需求，预留充足的扩展空间。

5.1.5 网络网关 VPN 设置宜在核心交换机上部署，每个数据中心

机楼划分应不少于 5 个 IP 字段，分别为动环监控 IP 字段 1 个、

蓄电池收敛模块 IP 字段 1 个、群控和电力监控 IP 字段 1 个、视

频监控 IP 字段 2 个。

5.2 系统架构

5.2.1 智能运维管理系统的系统架构从底层硬件到最上层核心服

务器，按照物理硬件总共可划分为 5 级：底层硬件、现场控制器、

交换机、子系统服务器、核心服务器。

5.2.2 底层硬件：包括传感器、执行器以及设备上的各类智能仪

表。传感器应包括温湿度传感器、露点温度传感器、高灵敏度的

吸气式烟雾探测器、漏水检测器、压差传感器、颗粒物/PM2.5 探

测器等。执行器应包含电动阀、变频器、接触器/开关等。底层硬

件不具备设备之间联动功能，接入现场控制器。

6

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

T/SCTXXH

5.2.3 现场控制器：一类是数据采集器（FSU），FSU 主要是用来

采集多路 MODBUS-RTU、少量数字输入输出类型通讯总线。一

类是可编程逻辑控制器如 PLC、DDC 等，可编程逻辑控制器自带

通讯接口少，主要是采集模拟输入输出信号以及数字输入输出信

号。FSU 和可编程逻辑控制器都具有高性能 CPU，存储和处理数

据能力远高过智能仪表，同时还具备 MODBUS-TCP 接口，可直

接接入网络，和智能运维管理系统实现数据的上传、指令下发功

能。

5.2.4 交换机：包括接入交换机、汇聚交换机以及核心交换机；

接入交换机用于接入现场控制器，汇聚交换机用于子系统服务器

接入，核心交换机用于智能运维管理系统服务器接入。

5.2.5 子系统服务器：主要应用于部分独立系统，如消防、门禁、

视频等。子系统服务器和智能运维管理系统实现通讯。将全部数

据传输到智能运维管理系统，实现信息同步，同时保证控制的独

立安全性。子系统服务器主要作用是实现实时控制和保存短时间

历史数据。

5.2.6 核心服务器：智能运维管理系统部署在核心服务器上，是

所有子系统历史数据的存储节点；长期历史数据保存在核心服务

器上。

5.2.7 系统架构图：

7

兔

兔

学

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

T/SCTXXH

图 5.2.7  系统架构图

5.3 接口规范

5.3.1 按照数据中心监控系统规划总体网络架构，将各层网络之

间接口进行统一规范，统一管理，便于系统对接和数据传输。

5.3.2 A 接口：指现场监控单元（FSU）与监控对象（SO）之间的

接口，接口要求如下：

1 机房环境（应包括温湿度传感器、露点温度传感器、高灵敏

度的吸气式烟雾探测器、漏水检测器、压差传感器、颗粒物/PM2.5

探测器等）、低压电力智能仪表（包括 UPS、列头柜、智能电表

等）、精密空调和加湿器设备，应提供 MODBUS RTU（RS485）

接口协议。

2 中压电力综保设备宜提供 RS485 通讯协议，或 MODBUS-TCP

协议。

3 门禁宜提供数字输入输出信号接口。

4 群控系统温度、压力等传感器宜采用 4-20ma 信号。

5 流量计宜采用 RS485 协议或 4-20ma 信号。

8

兔

兔

学

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

T/SCTXXH

6 电动阀执行器宜采用 0-10V 或 4-20ma 信号。

7 变频器宜采用 RS485 或 4-20ma 信号。

5.3.3 B 接口指监控中心（SC）与现场监控单元（FSU）之间的接

口，接口要求如下：

1 FSU、PLC 控制器等应具备 TCP 协议，协议数据包通过 TCP

数据包的形式发送、接收和解析入库。

2 通过此协议，可实现数据监测和指令控制的双向通信流程。

3 协议数据宜通过校验、加密等方式传输，保证数据传输安全

可靠。

5.3.4 C 接口指监控中心（SC）与其他层级的监控中心（SC）之

间的接口。接口要求如下：

1 监控系统统一并入运维系统，特殊系统如中压电力系统为接

入智能运维管理系统，应具备标准 TCP/IP 通讯协议，且已配置

OPC SEVER 或 BACNET 接口，通过 OPC SEVER 或 BACNET 接

口与运维系统进行通讯。

2 对于视频监控系统，软件应具备标准流媒体接口，流媒体服

务器应具备标准网络接口、支持标准网络协议，提供标准分发视

频数据流。

3 对于视频监控系统，软件应具备标准流媒体接口，流媒体服

务器应具备标准网络接口、支持标准网络协议，提供标准分发视

频数据流。

4 流媒体服务器的报警信息、统计信息、回放速度控制等都应

具备标准可调用命令接口。

5 智能运维管理系统宜通过信令和流媒体服务器通讯，流媒体

服务器将视频数据流、报警信息、统计信息、回放速度控制等反

馈给智能运维管理软件。

6 流媒体服务器应符合 GB 28181 中的通讯标准的规定，支持

TCP/IP 协议，支持动态和静态 IP 模式，应具有国标以太网接口，

9

兔

兔

学

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

T/SCTXXH

同时支持 SIP、RTP、RTCP 三种网络协议，可提供 RTSP、RTMP、

FLV、HLS 四种格式进行分发视频数据流。

5.3.5 D 接口指监控中心（SC）与其他网管之间的接口。接口要求

如下：

运维系统和其他网管之间 D 接口宜采用 TCP、MODBUS、Web

API、MQTT 等目前主流的网络接口协议。

5.4 软件功能架构

5.4.1 智能运维管理系统软件功能架构主要包括通信控制层和数

据协议层间的标准通讯协议解析、数据存储等。

5.4.2 智能运维管理系统软件功能架构的部署要求如下：

1 标准协议解析：主要在软件数据协议层，应满足系统接口规

范，具备国际常用接口协议的转换，如 MODBUS RTU、BACNET、

MODBUS TCP 等通讯协议，如有特殊监控子系统，子系统应具

备标准 TCP/IP 通讯协议，且已配置 OPC SEVER 或 BACNET、

WEB API 等标准数据协议。

2 统一数据库架构：新增子系统应按照系统部署的数据库架构

进行设计，和系统数据库架构一致，包括数据存储结构、数据备

份、数据关联、历史数据保存等能力。

3 统一数据规范：子系统数据库设计应满足统一的数据规范，

包括基础点位表规范、报警表规范、报警脚本表达式规范、计算

监测因子配置规范，以确保数据存储的完整性，并保证在数据中

心园区综合管理系统平台统一管理各子系统的监控数据。

4 统一数据处理：数据处理包括数据采集、数据逻辑运算、数

据存储、历史数据处理等。各子系统数据处理流程和数据处理流

程应一致，否则会导致数据丢失、数据无法采集等。

5 统一业务管理：数据库统一业务管理涉及到数据库的管理策

略、告警日志、数据库备份及数据库安全管理等内容，各子系统

数据库和系统数据库业务管理一致，并应具备灵活性。

10

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/608071026026006042