目	录

# 一、工程介绍

## 1、工程概况

臭氧接触池位于青龙湖再生水厂北边，臭氧接触池构筑物占地面积为平米。臭氧接触池结构底标高为，结构顶标高。臭氧接触池上部为房建结构。

本工程垫层混凝土采用 C15，池体混凝土采用 C30 S8，F150。钢筋为 HPB300、HPB335 及 HRB400 级钢筋。钢筋净保护层：基础及底板下层为40mm，池壁顶板为 30mm，其他均为 35mm。

## 2、地质概况

地形地貌

场地位于大石河冲积扇中部，地形基本平坦，地面标高为～。地基土层

1）人工填土层

- 粘质粉土填土①：黄褐—褐黄色，稍湿，含植物根、碳屑、卵石等。

- 卵石填土①1：杂色，稍湿，稍密，一般粒径20～30mm，最大 80mm，含砖块和灰渣。

- 砾砂填土①2：褐黄色，稍密，稍湿，含圆砾约 20%。2）一般第四纪土层

- 卵石—圆砾②：杂色，湿，中密—密实，充填粗砂及粉质粘土，亚圆形，直径一般30～70 mm，最大 100mm，级配较好，夹粉质粘土②1 薄层及透镜体。

- 粉质粘土②1：褐黄色，稍湿，可塑，含少量云母片和氧化铁，土质不均。c.页岩③：褐黄色，局部青黄色，全风化，节理裂隙发育，岩芯较破碎。

各地基土层分布见下图“工程地质剖面图”。

地下水

图 1	工程地质剖面图

勘察期间，在钻孔深度以内观测到一层地下水，地下水类型为潜水，地下水水位埋深～，水位标高～。根据我单位在该地区地下水位资料，近3～5 年最高地下水位和历年最高地下水位均接近自然地面。

建筑抗震设计条件

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），场地抗震设防烈度为 8  度，设计基本地震加速度值为 g，设计地震分组为第一组。

根据本场地及其附近资料，建筑场地类别为 II 类。场地属于对建筑抗震一般场地。

# 二、施工部署

## 1、施工目标

工程质量目标：工程质量合格；

安全文明施工目标：无重大伤亡事故；

工程工期目标：本工程计划工期为 30 天。

## 2、材料组织

钢	筋：所有钢筋均为现场加工。

模	板：本工程使用的模板均为现场配制的多层木模板。

混凝土：本工程包括垫层在内的所有混凝土均采用商品混凝土。

## 3、劳动力组织

臭氧接触池结构复杂，钢筋、模板、混凝土各工序均具有相当大的难度。在劳动力组织上，钢筋工、木工、混凝土工等各工种均需抽调出技术水平高的工人投入到臭氧接触池中。臭氧接触池在施工高峰期各工种总人数可达 150 人。

## 4、施工顺序

臭氧接触池总体上的施工顺序为由低到高，即先施工臭氧接触池底板，再进行池壁及顶板的施工。

## 5、施工场地布置

施工场地布置按照《青龙湖再生水厂工程施工总平面布置图》中所示的布置形式进行安排。

## 6、施工准备

施工现场准备

- 临时设施

臭氧接触池施工现场道路已基本具备，钢筋加工、模板加工等设施已到位，臭氧接触池开工前施工现场需要做的主要为将电源从钢筋加工棚处主箱引至施工现场；将水源从井水引至施工现场；将基坑上部排水系统提前实施到位，基坑上部排水具体做法为： 沿基坑边缘外 50cm 筑宽 50cm、高 30cm 挡水土坝，土坝外侧设断面为×排水明沟向南找坡至集水坑。

- 测量准备：主要是现场导线点和高程点的布设，接桩后先复核上级导线桩和高程点，合格后，布设现场的控制桩点，并闭合合格，桩点要布设在稳固的地方，周围用栏杆或砖墙围好并做好保护标志。

- 现场“三通一平”：现场周围临时道路已具备，目前主要修筑进入现场的土方开挖运输通道及预留基坑马道，将水塘内积水挖方前抽排干净，构筑物范围内的电缆、电线杆移走。现场用电从北边接向西南的各作业点，做好防雨、防晒及防破坏措施。现场用水，从井水处用 DN50 水管引入。

技术准备

- 组织相关技术人员认真审核设计图纸，领会设计意图，特别是土建与工艺设备、电气专业之间的配合要求。积极协助建设、监理单位做好设计交底及各专业图纸的会审工作。

- 编制臭氧接触池单体工程施工方案，并于工程开工前报送监理单位及甲方。

- 工程开工前，做好对各专业施工队伍施工组织设计及施工方案的详细技术交底工

作。

设备材料准备

- 及时组织施工机械、降水设备等施工机械的进场，编制施工进度计划及材料供应计划，及时组织各种材料的进场工作。

- 落实周转材料的供应，以保证按期使用。

- 本工程所用混凝土全部为商品混凝土，施工前需提前对商品混凝土搅拌站进行技术交底和试拌检测，确保其原材料符合设计和规范要求，混凝土性能及供应能力满足施工需要。

- 本工程施工机械详见附表。三、工期安排

根据现场施工准备情况，总工期安排如下：

基坑开挖（含降水）：2013 年 11 月 25 日~2013 年 11 月 27 日垫层：2013 年 11 月 27 日~2013 年 11 月 28 日

底板（含养护）：2013 年 11 月 28 日~2013 年 12 月 2 日池壁（含养护）：2013 年 12 月 2 日~2013 年 12 月 10 日土方回填：2013 年 12 月 10 日~2013 年 12 月 12 日

顶板施工（含养护）：2013 年 12 月 12 日~2013 年 12 月 20 日四、施工方案

## 1、 施工工艺流程

测量放线	土方开挖	基坑排水	垫层	底板

验收	土方回填	混凝土养生	池壁及顶板

## 2、 测量放线

定线依据及操作执行标准

所有测量定位依据勘测院所提供的桩位（导线点、水准点）成果表以及相关资料， 测量操作执行国家标准《工程测量规范》（GB50026-2007）。

| 测量班组建立 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 人数 |  |  |
| 测量组长 | 1 |  |  |
| 测量员 | 2 |  |  |
| 仪器、量具精度鉴定情况 |  |  |  |
| 仪器名称 规格型号 | 精度 | 鉴定情况 | 数量 |
| 全站仪 | 2″ | 合格 | 1 |
| 水准仪 | 每公里往返误差±3mm | 合格 | 1 |
| 钢卷尺 50m | ———— | 合格 | 2 |
| 水准塔尺 5m | ———— | 合格 | 4 |

准备工作

接桩、验桩、护桩：对勘测院所交桩位及资料，及时进行复测，并将复核结果上报监理单位并保存。当复核结果与资料不符或相差较大时，立即查明原因，必要时与勘测院联系，确保点位正确。经监理审核无误后，根据现场情况护桩，以防止日后破坏时能及时恢复。

对施工测量的要求

- 测量人员要有高度的责任心，施工前应熟悉图纸，学习技术 ，绘出放线图，了解放线步骤。

- 对放线工作中每一步骤要坚持“步步有校核”的原则，做到测必核、核必实，确保二级复核。

- 爱护仪器，禁止对测量仪器的人为损坏，禁止坐仪器盒、塔尺；定期对仪器进行检验和养护，按规定对仪器进行鉴定，使其保持良好工作状态，确保放线准确有效。

对操作的要求

测量人员放线时，必须严格按测量规范操作，避免出现错误。

3、土方开挖土方开挖

- 土方开挖季节为秋末，应根据基坑降水排水及支护专项方案的要求，首先提前做好切实有效的排水降水和支护措施，避免基坑被淹和塌方的情况发生。

- 如遇特殊的地质或自然灾害，应及时会同业主、监理办理签证手续。土方施工期间，每天必须收听天气预报。

- 深基坑开挖必须在降水和支护工作完成后进行，挖掘机和土方运输车配合，将开挖的土方运至指定地点。

- 由于本工程挖深较大，最大挖深 6m，而且地下水位较高，水量大，采用明排降水，在结构四周挖设宽深 1m 的排水沟，结构四角挖设集水井，集水井深，长宽均为 1m， 设污水泵专人抽水。

- 由于臭氧接触池结构高，需要搭设脚手架，根据脚手架施工规范，基坑开挖时预留工作面，以便搭设脚手架。

- 开挖时，应综合考虑挖填平衡，本工程一次挖至基底标高以上 100mm 高位置停止机械开挖，余下部分土方采用人工挖土，避免扰动地基土。

- 挖土时，测量人员应跟踪检查，随时测量标高并校正开挖边线，及时纠偏，严禁超挖。

- 挖土应自上而下水平分段分层进行，边挖边修正边坡坡度及坑底宽度，不够时及时修正。一般情况下，每下挖 3m 深修正一次，挖至设计标高时，在统一进行一次坡底修正。

- 现场堆土时，注意堆土边缘距离基坑边缘的不得小于，且堆土高度不得大于2m。若堆土高度大于 2m 时，堆土距离基坑边缘的距离不得小于 5m。

- 根据地勘报告，土方开挖坡比为 1:，石方开挖坡比为 1:。土方开挖每完成一定深度，及时做好边坡维护工作。

- 土方堆放时，表层 500mm 深度范围内开挖的种植土应与其它土方分开堆放，便于今后室外绿化工程土方回填的施工。

土方回填

- 基础回填土前，应做好建构筑物的蓄水试验工作，而且应清除坑内积水和有机物。

- 回填土应分层夯实，分层厚度控制在 300mm 以内，要求密实度达 90%以上，填土夯实采用机械夯填。

- 当土方回填至室外地坪以下 500mm 位置时，应采用存放的种植土回填，便于今后室外环境及绿化工程的施工，降低工程成本。

紧急预案措施

1）边坡滑坡：

在土方开挖过程中，如出现滑坡迹象（如裂缝、滑动等）时，应立即采取下列措施：

- 暂停施工，必要时，所有人员和机械撤至安全地点；

- 立即通知现场管理人员，迅速采取处理措施，如用挖掘机在坡脚迅速回填(安排一台挖掘机随时在岗待命)；

- 根据滑动迹象设置观测点，观测滑坡体平面位移和沉降变化，并做好记录。加强位移观测，每两小时一次，数据及时汇报、及时整理。

- 全体工人及管理人员二十四小时随时待命，做到随叫随到。2）局部坍塌：

在砂层中开挖时，如果裸露时间较长，极易失去水分，受到扰动会使砂层成片剥落。为减少对砂层扰动机会，缩短清坡到支护时间，将开挖分段长度减到 2~3m 一段，并改变施工工序。

- 地表裂缝：

在整个施工开挖过程中，应连续观察邻近地表、地物的开裂、变形情况。一般情况下，地表发生细小裂缝和紧靠基坑的一般建筑物出现装修层的轻微开裂可以视作正常， 但必须密切追踪发展趋势并及时采取特殊处理措施。当裂缝出现不断加速发展并延伸时， 必须停止原定施工过程，并及时加固。

- 水位降深不够：

本工程降水体系，除上层滞水不能彻底抽排外，采取坑内降水措施降水后坑中坑水位低于基底标高，集中抽排。将水位降至基底标高以下 1 米以上，以保证机械及人工基底作业。

## 4、素混凝土垫层

垫层混凝土标号 C15，厚度 10mm，采用商品混凝土，用罐车运至施工现场后用泵车卸至坑底，用人力摊铺、振捣、浇筑。

垫层混凝土施工前，应测设双向间距为 5m 的钢筋水平控制桩，以严格控制垫层顶标高。

垫层混凝土均采用由东至西循环浇筑的顺序进行浇筑，每个循环浇筑宽度为 3～5m。

垫层混凝土采用平板振动器或插入式振捣器平拖振捣。利用插入式振捣器平拖振捣时，振点间距不大于 30cm。

垫层浇筑完成后人工使用木抹收面。

5、底板钢筋

- 钢筋的布置和绑扎顺序：底板底层双向钢筋→布设架立筋→橡胶止水带安装→柱、墙竖向插筋→绑扎底板上层双向钢筋

- 所有钢筋在钢筋加工车间统一下料加工，人工运输到位，接头位置严格按照设计及规范规定设置。

- 桩顶锚固钢筋待底板底层钢筋绑扎完成后，按照图纸要求的尺寸进行弯折。

- 池底架立筋采用Φ18 钢筋制作，间距按 2m 通长布置，架立筋底部不得直接置于垫层上，必须设在垫块上。

- 底板钢筋绑扎前，为保证间距准确，用经纬仪定出几道基准线，弹上墨线，基准线中间部分用钢尺量测出每根钢筋的绑扎位置，用粉笔在垫层上做出标记，作为绑扎钢筋的依据。

- 为保证池壁、顶板模板支撑的牢固，在底板上距池壁内侧、与池壁平行方向 2m、

4m 处设Φ22 吊环钢筋，高出底板砼面 150mm，间距为 2000mm，池壁以及顶板施工时，将支撑脚手架与吊环连接，能很好的保证支撑脚手架的稳定性，吊环钢筋设置锚入深度应为底板厚度的 2/3，严禁直接置于垫层上。吊环钢筋示意图如下：

图 2	吊环钢筋埋设示意图

- 墙、柱竖向插筋要保证在底板下的锚固长度，插筋高度依具体整根钢筋长度而定，并要与底板上、下层钢筋绑扎牢固，伸出底板以上部分适当用横向钢筋或钢管固定， 以防墙、柱插筋在砼浇筑过程中发生位移。

- 为防止钢筋保护层垫块被压碎，底板砼保护层垫块用细石砼制作，配比同底板同等级砼，按间距@500 梅花形布置，严禁以钢筋垫钢筋。

止水钢板、止水带

施工缝按设计要求预埋止水钢板和橡胶止水带，见下图。

- 止水钢板安装施工

图3	止水钢板、橡胶止水条埋设示意图

止水钢板采用3×300mm无锈点钢板。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/615230034041011113