温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 三极管型号3DG201中的G代表的意义是(  )
A. 高电压
B. 高频小功率
C. 小功率
D. 硅材料
答案:B
2. 单相安全隔离变压器的额定容量不应超过(  )kVA。
A. 10
B. 50
C. 100
D. 1000
答案:A
3. 绝缘靴的作用是使人体与地面绝缘，防止跨步电压触电，但只能作为(  )安全用具
A. 辅助
B. 基本
C. 随意
答案:A
4. 对电机内部的脏物及灰尘清理应用( )。
A. 布上沾汽油.煤油等抹擦
B. 湿布抹擦
C. 用压缩空气吹或用干布抹擦
答案:C
5. 杆塔基础的拉盘作用是( )。
A. 锚谷拉线
B. 以防电杆塌陷
C. 以防电杆下沉
答案:A
6. 起重机上方的裸导体至起重机铺板的净距离不应小于(  )。
A. 1m；
B. 1.2m；
C. 1.5m；
D. 2.2m；
答案:D
7. 变压器的额定电流等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数。
A. 三相为1，单相为√3
B. 单相和三相均为1
C. 单相和三相均为√3
答案:C
8. 特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的，责令生产经营单位( )。
A. 限期改正
B. 罚款
C. 停产停业整顿
答案:A
9. 中断供电将发生中毒.爆炸和火灾等情况的负荷，应视为特别重要的(  )类负荷。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
答案:A
10. 国际规定，电压(  )伏以下不必考虑防止电击的危险。
A. 36伏
B. 65伏
C. 25伏
答案:C
11. 为了改善电网频率偏差，主要措施是(  )。
A. 安装电容器
B. 升高输送电压
C. 增加供电回路
D. 调整电力负荷
答案:D
12. TN-S俗称(  )。
A. 三相五线
B. 三相四线
C. 三相三线
答案:A
13. 具体形象思维是(  )幼儿思维的主要形式。
A. 6～12岁
B. 0～3岁
C. 0～6岁
D. 3～6岁
答案:D
14. 已知通过一段电路的电流为2A，该段电路的电阻为5W，则该段电路的电功率为(  )W。
A. 2
B. 5
C. 20
D. 10
答案:C
15. ( )是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。
A. 安装接线图
B. 归总式原理图
C. 屏面布置图
答案:A
16. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得(  )，方可上岗作业。
A. 特种作业操作证书
B. 相应资格
C. 职业技能等级证书
D. 特种作业操作资格证书
答案:B
17. 在摇测电容绝缘电阻时，在未断开摇表火线前，不得将摇表停下，为什么(  )。
A. 防止损坏电容
B. 防止人身触电
C. 防止损坏摇表
D. 影响测量数值
答案:C
18. 对于容量不是很大的三相鼠笼式异步电动机可以采用(  )的启动方法。
A. 定子绕组串电阻
B. 定子绕组串电容
C. 转子绕组串电阻
D. 转子绕组串电容
答案:A
19. 装用漏电保护器，是属于哪种安全技术措施?(  )
A. 基本保安措施
B. 辅助保安措施
C. 绝对保安措施
答案:A
20. 强制检定的周期为( )。
A. 由执行强制检定的计量检定机构根据计量检定规程确定；
B. 使用单位根据实际情况确定；
C. 原则上是每年检定一次；
D. 原则上是每二年检定一次。
答案:A
21. 电源的电功率表示电源( )电能。
A. 在单位时间消耗的
B. 消耗的
C. 在任意时间消耗的
D. 在单位时间产生的
答案:D
22. 测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端( )m的地方。
A. 20
B. 5
C. 40
答案:A
23. 照明每一回配线容量不得大于(  )KW。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
24. 电气设备的热备用状态指断路器和隔离开关处于(  )位置的状态。
A. 断路器合闸，隔离开关合闸
B. 断路器合闸，隔离开关分闸
C. 断路器分闸，隔离开关合闸
D. 断路器分闸，隔离开关分闸
答案:C
25. 在基准面(  )米及其以上有可能坠落的作业人员必须佩戴安全带。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:B
26. 低压绝缘手套(  )用于操作高压设备。
A. 可以
B. 不允许
C. 可以替代高压绝缘手套
D. 视情况而定
答案:B
27. 三相对称负载采用三角形接法接到线电压为380V的三相电源上，已知负载电流为10A.，则火线中电流为( )A.。
A. 17.32
B. 10
C. 30
D. 15
答案:A
28. (  )仪表可直接用于交.直流测量,且精确度高。
A. 磁电式
B. 电磁式
C. 电动式
答案:C
29. 同材料同长度导线的电阻与截面积的关系是( )。
A. 截面积越大电阻越大
B. 截面积越大电阻越小
C. 不确定
D. 无关。
答案:B
30. 螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长虔和(  )表示。
A. 厚度
B. 半径
C. 直径
答案:C
31. 由于长期过电压而造成高压电容器发热时，处理方法之一是( )。
A. 将电容器调换为较低额定电压的电容器
B. 加强维护保养
C. 将电容器调换成较高额定电压的电容器
答案:C
32. 敷设在厂房内.隧道内和不填沙电缆沟内的电缆，应采用( )。
A. 一般外护套
B. 裸铠装
C. 有塑料护套铠装
答案:B
33. (  )属于I类爆炸危险物质。
A. 爆炸性气体
B. 矿井甲烷
C. 爆炸性粉尘
D. 爆炸性纤
答案:B
34. ( )断路器(开关)前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。
A. 远方遥控操作
B. 远方程序操作
C. 就地操作
D. 拉开
答案:A
35. 一般三相异步电动机定子内有(  )组线圈。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
36. 电能质量是指(  )电能质量的优劣程度。
A. 送电端
B. 受电端
答案:B
37. 三相四线制的零线的截面积一般(  )相线截面积。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
答案:B
38. 电流互感器的回路编号，一般以十位数字为一组，(  )的回路标号可以用411-419。
A. 1TA
B. 4TA
C. 11TA
D. 19TA
答案:A
39. TN-C系统是工作领先于保护线(  )的系统。
A. 分开
B. 共用
C. 随意
答案:B
40. KP20-10表示普通反向阻断型晶闸管的通态正向平均电流是(  )
A. 20A
B. 2000A
C. 10A
D. 1000A
答案:A
41. 电力电容器在(  )情况下不应退出运行。
A. 功率因数从0.99降低到0.91
B. 电容器连接点严重过热
C. 电容器瓷绝缘表面闪络放电
D. 电容器外壳明显变形
答案:A
42. 钳形电流表使用时应先用较大量程，然后再视被测电流的大小变换量程。切换量程时应( )
A. 直接转动量程开关
B. 先将钳口打开，再转动量程开关
答案:B
43. 运转值勤人员在室内进行巡回查看,如高压设备发生接地时,不得挨近毛病点(  )以内。
A. 1m
B. 2m
C. 4m
答案:C
44. 发生高压设备.导线接地毛病时,在室内人体不得挨近接地毛病点(  )以内。
A. 4m
B. 8m
C. 10m
答案:A
45. 射极输出器的输出阻抗(  )，故常用在输出极。
A. 较高
B. 低
C. 不高不低
D. 很高
答案:B
46. 下列器件不属于变压器的是(  )。
A. 电压互感器
B. 电流互感器
C. 自耦调压器
D. 电扇调速器
答案:D
47. 箱式变电站10kV配电装置不用断路器,常用(  )加熔断器和环网供电装置。
A. 隔离开关
B. 负荷开关
C. 空气开关
答案:B
48. 某照明用输电线两端电压为220V，通过电流是10A，10分钟内可产生热量(  )。
A. 6F104J
B. 1F104J
C. 6F103J
D. 4F105J
答案:A
49. 旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序，只要任意调换电动机(  )所接交流电源的相序，旋转磁场既反转。
A. 一相绕组
B. 两相绕组
C. 三相绕组
答案:B
50. 生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而(  )，或者解除与其订立的劳动合同。
A. 降低其工资.福利等待遇
B. 对其采取降职处分
C. 降低其绩效工资
D. 调离工作岗位
答案:A
51. 下列不属于晶体管共发射极电路特点的是(  )。
A. 具有较高的电压增益
B. 具有较高的电流增益
C. 输入电阻比较适中
D. 输出电阻大
答案:D
52. 我国规定的低压照明用户处的容许电压变化范围为(  )。
A. ±5%
B. +5%～-10%
C. +10%～-5%
D. ±10%
答案:B
53. 10kv用户分界负荷开关具有拉合( )的功能。
A. 冲击电流
B. 各种电流
C. 负荷电流
D. 短路电流
答案:C
54. 变压器接在电网上运行时,变压器( )将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,因此变压器应具备一定的调压能力。
A. 二次侧电压
B. 一次侧电压
C. 最高电压
答案:A
55. 单独避雷针的接地电阻要求不大于(  )。
A. 1000欧；
B. 100欧
C. 10欧:
D. 4欧。
答案:C
56. 绝缘电阻测试仪又称为(  )俗尘摇表
A. 兆欧表
B. 接地摇表
C. 交流摇表
D. 接地电阻测试仪
答案:A
57. 手持行灯电压不准超过( )V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时，如在汽包.凝汽器.加热器.蒸发器.除氧器以及其他金属容器或水箱等内部，行灯的电压不准超过()V。
A. 12，24
B. 24，24
C. 36，24
D. 36，12
答案:D
58. 我国国标对220KV及以上系统规定的电压波动允许值是(  )。
A. 1.6%
B. 2%
C. 2.5%
答案:A
59. 热继电器的整定电流为电动机额定电流的(  )%。
A. 120
B. 100
C. 130
答案:B
60. 在下列量具中，精度最低的是(  )。
A. 钢直尺
B. 钢卷尺
C. 游标卡尺
D. 千分尺
答案:B
61. 高压开关设备绝缘的主要特点是具有(  )绝缘。
A. 外
B. 空气
C. 相间
D. 断口
答案:D
62. 低压带电作业时,( )。
A. 既要戴绝缘手套,又要有人监护
B. 戴绝缘手套,不要有人监护
C. 有人监护不必戴绝缘手套
答案:A
63. 三相异步电动机的点动控制线路中(  )停止按钮。
A. 需要
B. 不需要
C. 采用
D. 安装
答案:B
64. 当低压电气火灾发生时,首先应做的是(  )。
A. 迅速离开现场去报告领导
B. 迅速设法切断电源
C. 迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火
答案:B
65. 运行中的电能表，在中间相{即电压线圈公共端，一般为B相}电压线抽出后，电能表转速变为原转速的一半，是说明此时接线正确的( )。
A. 必要条件；
B. 充分条件；
C. 充分必要条件；
D. 充分非必要条件。
答案:A
66. 在电压等级为10kv线路上进行带电作业时，绝缘操作杆的有效长度不得小于(  )的规定。
A. 0.5m
B. 0.7m
C. 0.9m
D. 1.0m
答案:B
67. 变压器一.二次侧电压有效值之比可以近似地认为等于(  )之比。
A. 一.二次侧感应电势瞬时值
B. 一.二次侧绕组匝数
C. 一.二次侧感应电势最大值
答案:B
68. 与真空断路器连接的引线导线驰度应该( )。
A. 尽量拉紧
B. 松弛
C. 适中
答案:C
69. 电伤是由电流的( )效应对人体所造成的伤害。
A. 热
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