# 年处理生活垃圾 X 万吨生产线项目安全专篇

## 环保有限公司

2014. 12.01

## 目录

一、设计依据	5

二、建设项目概述	5

1、建设单位概况	5

2、项目设计内容	6

3、项目基本情况	6

三、建设项目涉及的危险、有害因素分析和危险有害程度及周边环境安全分析	12

1、生产过程中主要的危险、有害因素	12

2、设备、设施主要的危险、有害因素	14

3、主要化学品物料危险、有害因素	16

4、周边环境危险、有害因素	19

四、建筑及场地布置	21

1、主厂房	21

2、烟气处理室	21

3、渗滤液处理车间	21

4、塑料造粒及玻璃拉丝车间	22

五、重大危险源分析及检测监控	22

1、分析依据	22

2、重大危险源辨识	22

3、检测监控	23

六、安全设施设计采取的防范措施	24

1 生产过程中的防范措施	24

2、建筑场地的防范措施	27

3、周边环境危险、有害因素的防范措施	28

4、电气系统防范措施	29

5、消防系统防范措施	30

- 其他防范措施	31

七、安全管理机构设置及安全人员配备情况

1、目的	31

2、范围	31

3、安全管理制度及相应的安全人员配备	31

4、职责	32

八、从业人员教育培训情况	34

九、工艺、技术和设备、设施先进性和可靠性分析	35

1、工艺、技术和设备、设施的安全性	35

2、先进性和可靠性分析	35

十、安全设施专项投资概算	38

1、安全设施总投资	38

2、安全设施分类投资	38

十一、安全预评价报告中的安全对策及建议采纳情况	40

1、	采纳的情况	40

2、	未采纳的情况	43

十二、预期效果以及存在的问题和建议	43

1、	预期效果	43

2、	仍然存在的问题	43

3、	建议	43

十三、可能出现的事故预防及应急救援措施	44

1、	可能出现的事故	44

2、	预防措施	44

3、	应急救援措施	44

十四、法律、法规、规章、标准规定需要说明的其他事项	45

1、	总结	45

2、	建议	45

## 一、 设计依据

《中华人民共和国劳动法》

《建设项目劳动安全卫士监察规定》

《建设工程安全生产管理条例》

《关于生产性建设工程项目职业安全监察的暂行规定》

《压力容器安全技术监察规程》

《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》

《建筑设计防火规范》

《工业与民用 10KW 及以下变电所设计规范》

《电力装置接地设计规范》

《工业企业设计卫生标准》

《工业企业噪声控制设计规范》

《采暖风机空气调节设计规范》

《工业建筑防腐蚀设计规范》

《工业企业厂内运输安全规程》

《安全标志及其使用案例》

《工业企业燃气烟气规程》其他有关规程、规范等。一、 项目概况

### 1、	项目建设单位概况

X 环保有限公司于 X 年 X 月注册成立，位于 XXXX 村，占地约 80

余亩，注册资本 8000 万元，设计日处理生活垃圾 500 吨，于 2007 年

- 月建成开始试生产。公司主要股东成员董事长 XXXXXXXXXXX。公司主要从事生活垃圾无害化处理，资源化利用的专业企业。主要经营范围： 垃圾、污水无害化处理；环保设备制造；环保科研研发及技术应用； 环保工程投资经营管理服务。公司主要股东热爱环保事业、热衷于垃圾终端处理探索和实践，从事垃圾处理技术研发和处理模式探索已有六年，2011 年在 XXX 建设并运行了原生垃圾热解气化生产线，并此后持续进行了垃圾处理各方面的研发，取得了几十项技术突破，申报了 40 多项专利，而且大部分实现了科技成果转化。经过多年研发的“生活垃圾热解气化技术“达到了国际先进水平。公司研发的前处理系统RDF 制备、热解气化、联动中压蒸汽发电、无机物利用等方面的设备在新颖、实用、经济、高效方面在垃圾处理领域上了一个新台阶。大大提高了处理效率，降低了处理成本。特别是垃圾处理质量方面做到趋近”三废“零排放的标准，资源利用率接近100%。极大促进了垃圾处理的产业发展，有效防止垃圾处理的二次污染。

### 2、 项目设计内容

本次气化炉生产线项目属于技改性质， 主要设计内容是年处理生活垃圾X 万吨气化炉生产线一条、渗滤液处理车间、烟气处理室和燃气锅炉房。

### 3、 项目基本情况

  - 项目背景

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  - 、项目地理位置：

  - 项目处理量

  - 厂区平面布置

本次项目主厂房采用钢结构设计，垃圾预处理车间和热解干馏气化车间并排布置，厂房中段设有配电室、中控室、机修室、仓库和卫生间，厂房内另设参观通道。气化炉尾部装有燃气净化和余热发电装置，车间外部设渗滤液收集池和烟气处理室。

  - 主要技术方案

    - 总工艺布置图如下XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    - 总体方案

总体方案：生活垃圾进行分选，分选后，除可回收的金属外， 分选出的废旧玻璃制成玻璃纤维，废旧塑料制成塑料颗粒。筛下细料经掺合页岩、煤矸石制成页岩烧结砖；石、砼、砖等骨料用于制备建筑块件；筛上轻质有机物经破碎烘干制成RDF，再热解气化，热解气化产生的可燃气通过蓄温式燃烧室高温（850 度以上）完全燃烧，热气送至砖厂砖窑助燃。残渣用于制备建筑块件。这样所有的垃圾全部无害处理完毕，不产生任何固体废弃物。气体经过高温完全燃烧，进行二次均匀高温处理，彻底去除二噁英，热气送至砖厂砖窑助燃，砖厂冷却段尾气用于烘干垃圾，烘干潮气经过尾气专门设备再进行处 理，大部分回用于 RDF 气化和燃气焚烧，小部分多余潮气确保达到欧

垃

圾

筛下细料

页岩烧结

热解气化

进

厂

筛分

有机质

制备 RDF

燃 气 再 燃

烧

渗滤污水

浸没燃烧

送入砖窑

金属、塑料、玻璃

再生利用

盟的标准。废水经过渗沥处理设备处理，大部分回用，其余部分保证达至市政二级水质标准排放。总流程如下：

# 二、 建设项目涉及的危险、有害因素和危险、有害程度及周边环境安全分析

## 1、生产过程中主要危险、有害因素分析

### 生活垃圾及恶臭

    - 利用垃圾热解气化制气，垃圾属于生产原料，工程处理量为年

7.3 万吨。垃圾运输及贮存会散发恶臭气体，污染周围环境，亦影响职工工作场所环境。

    - 生活垃圾含水量高，垃圾渗滤液既有恶臭，亦会滋生微生物， 危害员工身心健康。

    - 厂内垃圾运输道路、卸料大厅、垃圾坑、垃圾抓斗起重机、给料口、气化炉等直接存放或间接接触垃圾，均会产生异味。

2.1.4	一次风系统管道及设备直接吸取垃圾坑上部污浊空气，存在恶臭。

### 烟气

2

垃圾在热解气化炉内产生可燃气体，经烟气管道到喷淋塔喷淋冷却后，会有 HCI、H S、二恶英等其他少量气体产生。这些气体的化学性质都对人体健康有严重影响。

### 灰渣

垃圾筛拣产生渣土、热解气化炉排出炉渣、可燃气旋风除尘排放飞灰、喷淋塔喷淋排水带有飞灰进入循环水池，会含有少量重金属。重金属中任何一种都能引起人的头痛、头晕、失眠、健忘、神精错乱、关节疼痛、结石、癌症。

### 高温、易燃、易爆

热解气化炉属于高温设备，电捕焦油器属于易爆设备、可燃气管道及附件泄漏有易燃易爆的危险性。燃气管道滴落的焦油没及时清理会有火灾隐患，气化炉设备当操作工操作不当或炉内压力异常时有爆炸隐患，电捕焦油器滴落的焦油以及炉内压力的异常都会有火灾及爆炸隐患，这些安全隐患都会对人员有直接生命危险。

### 振动与噪声

鼓风机、水泵、机械设备、运输机等运行时都会产生噪声和振动。噪音会引起的听力损伤，引起心脏血管伤害，同时噪音对人的心理和睡眠造成影响。

### 粉尘

生活垃圾预处理系统进料和卸料过程中会产生粉尘。粉尘不仅会在肺部沉积下来，还可以直接进入血液到达人体各部位。由于粉尘粒子表面附着着各种有害物质，它一旦进入人体，就会引发各种呼吸系统疾病。

### 高压电

厂用变、高低压开关柜等电气设备室发生电伤害的部件。国际卫生组织（WHO）已经确认高压输电产生的工频电磁场是人类可疑致癌物。大量研究还证明了工频电磁场与另外一些人类疾病（如神经系统疾病）的关联性。居民，尤其是儿童和老人对工频电磁场更为敏感， 更容易受到伤害。科学研究还表明，220KV 高压线周围 40 米——300 米范围内人群患白血病、癌症的机率是其他地区的数倍，电磁辐射也会导致孕妇流产、胎儿畸形和心血管疾病，对人的危害极大

### 机械伤害

回转设备裸露转动部位，带式输送机运行皮带、尾部滚动及其他所有改向滚筒轴端处易发生机械伤害。主要伤害形式包括：引入或卷入碾轧的危险、挤压、剪切和冲击的危险、卷绕和绞缠的危害、飞出物打击的危险、物体坠落打击的危险、碰撞和刮蹭的危险、切割和擦伤的危险。机械设备给人员造成的伤害不仅是伤亡者本身的生理伤 害，更有严重的心理伤害。

### 坠落伤害

起吊设备起吊、启动装置泄挂，建筑物楼梯、平台、留孔洞、坑等易发生坠落伤害。

### 中毒

垃圾热解气化产生的可燃气含有CO，一氧化碳是无色、无臭、无味的气体，故易于忽略而致中毒。一氧化碳中毒的原因是因为一氧化碳进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而排挤血红蛋白与氧气的结合，从而出现缺氧，这就是一氧中毒。操作不当有中毒可能。

# 2、设备、设施危险、有害因素分析

    - 起重设备

钢丝转筒机械失灵或人员操作不当或钢丝断裂、系物不牢，吊起的重物掉落，砸伤人员或设备。

    - 焊 接 设 备                                     1）触电：电源线、焊接电缆与焊机连接处的裸漏接线板缺少防

护罩或者防护板、焊机外壳 PE 线接线不正确，连接不可靠等容易导致触电事故。

- 焊接火焰或烛件可引起的烧伤、烫伤事故。

- 焊接过程中产生的强光、红外线、紫外线以及焊接中的电子束产生的X 射线，会影响焊工的身体健康。

- 焊接过程中，由于高温使金属的焊接部位、焊条、污垢、油漆等蒸发或燃烧，产生焊接烟尘，引起职业中毒或焊接尘肺等职业危害。

    - 手动电动工具（手动电钻、手动砂轮机）            1）触电：电源线破损、裸漏、接线板缺少漏电防护、控制开关

本身的缺陷等导致人员触电

2）在运转过程中发出噪声，如果不采取措施，职工长期在这种环境中工作会造成职业危害。

    - 传输设备（输送皮带、大倾角皮带）

- 碰伤：皮带头尾部裸露轴部位有碰伤隐患。

- 砸伤：高空皮带垃圾有掉落隐患，有发生掉落垃圾砸伤员工的可能。

    - 干燥设备及气化设备

烫伤：气化炉属于高温设备，接触炉壁有烫伤危险。气化炉水蒸气管滴落的水温度很高有烫伤危险。

    - 烟气管道、燃气管道设备

烫伤：烟气、燃气管道属于高温设备，接触有烫伤危险，同时破损的管道有焦油滴落有烫伤隐患。

### 3、	主要物料危险、有害因素分析

本项目主要涉及到的危险化学品有：H2S、CO、CO2、HCl、SO2、烟尘和焦油。

主要含量：

气体	CO	CO2	H2	CmHm	O2	N2	焦油灰尘低位

名称	热值

含量	14%	4%	5%	4%	小于等	大于等	小于

4186

于 0.6%	于 73%	100

危险、有害性

| 序号 1 | 名称 硫化氢（H2S） | 有害性分析 硫化氢是无色、剧毒、酸性气体。有一种特 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 殊的臭鸡蛋味，嗅觉阈值：0.00041ppm，即 |
|  |  | 使是低浓度的硫化氢，也会损伤人的嗅觉。 |
|  |  | 浓度高时反而没有气味（因为高浓度的硫化 |
|  |  | 氢可以麻痹嗅觉神经）。用鼻子作为检测这 |
|  |  | 种气体的手段是致命的。 |
| 2 | — 氧 化 碳 （CO） | 一氧化碳是无色、无臭、无味的气体，故易 于忽略而致中毒。一氧化碳中毒的原因是因 |
|  |  | 为一氧化碳进入人体之后会和血液中的血 |
|  |  | 红蛋白结合，进而排挤血红蛋白与氧气的结 |
|  |  | 合，从而出现缺氧，这就是一氧中毒。常见 |
|  |  | 于家庭居室通风差的情况下，煤炉产生的煤 |
|  |  | 气或液化气管道漏气或工业生产煤气以及 |
|  |  | 矿井中的一氧化碳吸入而致中毒。 |
| 3 | 二 氧 化 碳 （CO2） | 二氧化碳密度较空气大，当二氧化碳少时对 人体无危害，但其超过一定量时会影响人 |
|  |  | （其他生物也是）的呼吸，原因是血液中的 |
|  |  | 碳酸浓度增大，酸性增强，并产生酸中毒。 |
|  |  | 空气中二氧化碳的体积分数为 1%时，感到气 |
|  |  | 闷，头昏，心悸； 4%-5%时感到眩晕。 6%以 |

上时使人神志不清、呼吸逐渐停止以致死亡。

- 氯化氢（HCl） 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现

眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。      慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损

- 二 氧 化 硫 在大气中，二氧化硫会氧化而成硫酸雾或硫

（SO2）	酸盐气溶胶，是环境酸化的重要前驱物。大气中二氧化硫浓度在 0.5ppm 以上对人体已有潜在影响；在 1~3ppm 时多数人开始感到刺激；在 400~500ppm 时人会出现溃疡和肺水肿直至窒息死亡。二氧化硫与大气中的烟尘有协同作用。当大气中二氧化硫浓度为0.21ppm，烟尘浓度大于 0.3mg/L，可使呼吸道疾病发病率增高，慢性病患者的病情迅速恶化。

- 烟尘	烟尘对人体的危害同颗粒有关，其中危害最

大的颗粒是大于 5 微米小于 0.5 微米 0.5－5 微米大于５微米的颗粒物能被鼻毛和呼吸

道粘液挡住。小于 0.5 微米的颗粒物一般会粘附在上呼吸道表面，并随痰液排出。直径在 0.5-5 微米的颗粒物对人体的危害最大。它不仅会在肺部沉积下来，还可以直接进入血液到达人体各部位。由于粉尘粒子表面附着着各种有害物质，它一旦进入人体，就会引发各种呼吸系统疾病。

- 焦油 接触于皮肤，可能引起皮炎、痤疮、毛囊炎、

光毒性皮炎、中毒性黑皮病、疣赘及癌肿， 可引起鼻中隔损伤，还可能腐蚀皮肤。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，与氧化剂接触猛烈反应， 若遇高热、容器内压增大等情况有开裂和爆炸的危险。

### 4、	周边环境危险、有害因素分析

  - 自然环境危险、有害因素分析

自然危险、有害因素主要包括地震、雷击、高气温、低气温、地面沉降、洪水、强降水和风载荷等。

    - 地震

本地的建筑抗震设防烈度为 7 度。强烈的地震可能造成建、构筑物和设备、管道的破坏，装置或管道破裂，导致大量物料泄漏，蒸汽爆泄，电气短路或断路，进而引发火灾、灼烫等灾害事故，造成人员

伤亡和对环境的危害。

    - 雷击

雷击是具有高压电、高电流、垂直破坏度大等特点，建设项目高大的厂房和室外烟囱、金属结构、电气线路、配电设备等，有可能遭受雷电侵袭破坏，甚至引起火灾、人身伤害等事故。

变压器、配电装置、输电线路等，它们容易遭受雷击，造成建（构） 筑物、机器设备的损坏，或给输变电系统造成破坏，引起火灾爆炸， 危及人身安全和造成财产损失。

    - 高气温

工人长时间在高温环境或在有生产性热源的环境中工作（如切割、焊接、热力设备等），会心情烦躁、大量排汗、注意力不集中、肌肉易疲劳、动作的准确性和协调性降低、反应迟钝，工作能力下降、并易发生急性中暑，还可能造成心肌肥大、高血压、消化道疾病、肾功能受损等。

    - 低气温

严寒有可能导致设备、管道、阀门冻坏破裂，并造成人员冻伤。冬天的低气温可能导致室外含水设备或容器冷裂，并可能造成人员冻伤。

    - 地面沉降

如果厂址所在地的地层稳定性不良，地基土承载力较低，岩土工程特性差，人类过度开采地下水等，易造成地面沉降、地面塌陷，严重时可造成建（构）筑物变形、开裂、下沉，存在事故隐患；地面沉降、地面塌陷还可造成设备与管道连接处变形或断裂，物料泄漏，有可能导致火灾、爆炸等事故。

    - 洪水、强降水

如果洪水位过高会水淹厂房，可能造成建筑物及设备损坏。

大量的雨水如排放不畅，对厂区建筑、车间内电器、设备造成破环。

    - 风载荷

重心较高的建(构)筑物受风载荷的影响较大；也可造成设备损 坏、管线断裂、输电线路倒塌等，可导致易燃物品介质泄漏，发生火灾、供电中断事故，造成人员伤亡和重大经济损失。

### 社会环境危险、有害因素分析

    - 烟气

因垃圾热解气化后产生的燃气再燃后通过燃气管道进入砖厂的烧砖窑，烧砖窑产生的余热则通过烟气管道回流至干燥滚筒干燥垃圾使用。在此过程中会产生烟气会对周边环境产生影响。

烟气管道损坏时大量烟气外排会对周边环境产生严重影响。

    - 污水

原生垃圾含水量高，污水、渗滤液收集至渗滤液收集池后进入渗滤液处理车间处理，处理完的渗滤液、污水则用于砖厂搅拌用水使用。渗滤液中含有重金属，诺处理不当流入河流中会影响周围生态。

    - 有毒气体

垃圾热解气化后产生的燃气中含有CO、HCl、H2S、二恶英等， 在经过喷淋塔喷淋后进入燃气再燃装置将燃气完全燃烧。当气体溢出时有毒气体会对周边环境产生严重影响同时对员工生命产生威胁。

# 四、 建筑及场地布置

本次项目主厂房采用钢结构设计，垃圾预处理车间和热解干馏气 化车间并排布置。垃圾贮存坑、分拣车间、筛分车间、筛下物处理室、干燥车间、热解气化车间呈直线并排布置，燃气锅炉房、渗滤液处理 室、烟气处理室、位于厂区边缘，玻璃拉丝车间、塑料造粒车间则位 于老厂房内。厂房中段设有配电室、中控室、机修室、仓库和卫生间，

厂房内另设参观通道。气化炉尾部装有燃气净化和余热发电装置，车间外部设渗滤液收集池和烟气处理室。

  - 主厂房

主厂房占地面积约 2100 平米，包括人工分拣车间，筛分车间，干燥车间和气化车间。各车间呈直线并排布置，厂房用地宽阔，四周基本满足防火要求。在厂房 4m 标高处建立参观通道，通道下方有卫生间，机修室和配电室。

  - 烟气处理室

烟气处理室位于主厂房东侧，是单独的车间，占地面积 40 平米， 烟气管道连接至锅炉房和干燥车间，主要收集气化和干燥垃圾后产生的烟气。

  - 渗滤液处理车间

渗滤液处理车间位于主厂房的西侧，有效容积 20m3，主要收集垃圾卸料平台和筛分车间的渗滤液。

  - 玻璃拉丝车间及塑料造粒车间

玻璃拉丝车间和塑料造粒车间都建于老厂房内，老厂房位于新厂房西侧。塑料造粒车间为 1 层建筑，占地面积 30 平米。

# 五、重大危险源分析及检测监控

1、分析依据

《可燃气和有毒气体监测报警设计规范》

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及其他专业提供的设计资料

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/628011107014006031