温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 电感的串联公式是(  )。
A. L=L1+L2+L3
B. L=L1L2/L1+L2
C. L=1/L1+1/L2
D. 1/L=1/L1+L2
答案:A
2. 值勤人员发现任何反常现象应及时消除,不能及时消除时,除及时报告上级领导外,还应记入运转记录簿和(  )。
A. 检修记录簿
B. 缺陷记录薄
C. 事端记录薄
答案:B
3. 接照临电规范要求，分配电箱与开关箱的距离不得超过( )。
A. 10m
B. 20m
C. 30m
D. 40m
答案:C
4. 皮带传动产生的火花放电现象是由( )产生的。
A. 设备漏电
B. 静电
C. 流电
D. 短路
答案:B
5. 规程规定，架空引入线不允许跨越( )。
A. 易燃品屋顶
B. 普通管道
C. 建筑物
答案:A
6. SW4—35A/1200-1000型高压断路器表示(  )。
A. 4kV户外式，额定电流35A
B. 35kV户外式，额定电流1200～1000A
C. 35kV户外式，额定电流1200A，开断电流1000kA
D. 35kV户外式，额定电流1000A，开断电流1200A
答案:C
7. 由于倒闸操作而引起的过电压,称之为(  )过电压。
A. 操作
B. 换相
C. 设备
答案:A
8. 工作中，(  )增加工作票内没有填写的内容。
A. 不允许
B. 允许
C. 可以适当
答案:A
9. 中性点不接地系统发生单相接地时应( )。
A. 短路故障电路
B. 带时限跳闸
C. 动作于发出信号
答案:C
10. 三相电动势的相序为U-V-W称为(  )
A. 负序
B. 正序
C. 零序
D. 反序
答案:B
11. 变压器的单相接地保护装置启动(  )继电器。
A. 电流
B. 信号
C. 中间
D. 零序
答案:D
12. 单相半桥逆变器(电压型)的输出电压为(  )
A. 正弦波
B. 矩形波
C. 锯齿波
D. 尖顶波
答案:B
13. 铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于(  )倍电动机额定电流。
A. 一
B. 两
C. 三
答案:B
14. 触头间介质击穿电压是指使触头间(  )
A. 电源电压
B. 电气试验时加在触头间的电压
C. 产生电弧的最小电压
答案:C
15. 更换带有撞击器的xrn系列熔断器，应注意熔断器的( )。
A. 尺寸大小
B. 生产厂家
C. 出厂日期
D. 安装方向
答案:D
16. 电流互感器二次侧串联的电流线圈不能(  )。
A. 过小
B. 过大
C. 过多
D. 过少
答案:C
17. "禁止合闸,有人工作"的标志牌应制作为( )。
A. 白底红字
B. 红底白字
C. 白底绿字
答案:A
18. 变压器理想并列运行的条件中，变压器的阻抗电压允许有(  )的差值。
A. ±5％
B. ±10％
C. ±15％
答案:B
19. Ⅱ类电气设备的绝缘电阻不得低于(  )MΩ。
A. 7
B. 2
C. 5
答案:A
20. 单相供电线路的零线截面应( )相线截面
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 视情况而定
答案:C
21. 谐波电压加于电容器两端时，由于电容器对谐波的阻抗很小，很容易发生(  )。
A. 过电流
B. 过电压
C. 过饱和
答案:A
22. 加强协作是(  )职业道德规范的基本要求
A. 遵纪守法
B. 办事公道
C. 勤劳节俭
D. 团结互助
答案:D
23. 在直流电动机中，为了改善换向，需要装置换向极，其换向极绕组应与(  )。
A. 电枢绕组串联
B. 主磁极绕组并联
C. 主磁极绕组串联
D. 电枢绕组并联
答案:A
24. 高低压线路同杆架设时，在分支或转角杆横担之间的最小垂直距离为(  )米。
A. 1.0
B. 1.2
C. 1.5
答案:A
25. 在安全色中表示危险的是( )。
A. 绿
B. 蓝
C. 黄
D. 红
答案:C
26. 下列电器中利用电流热效应工作的是(  )。
A. 冰箱
B. 电烙铁
C. 日光灯
D. 电视机
答案:B
27. 特种作业人员必须年满(  )周岁。
A. 18
B. 19
C. 20
答案:A
28. 在畜牧场，对饲料加工冲洗，消毒等移动电器的金属外壳必须可靠接地，使用时穿好绝缘靴，戴好绝缘手套并要( )。
A. 戴好安全帽
B. 有人监护
C. 戴好防护眼镜
答案:B
29. 一个正弦量可以准确地用一个(  )矢量表示。
A. 正弦
B. 平行四边形
C. 旋转
D. 夹角
答案:C
30. 10KV架空线路，导线与建筑物之间的最小垂直距离为(  )m。
A. 1.5
B. 2
C. 2.5
D. 3
答案:B
31. 下列关于保护变压器的角型间隙安装位置描述正确的是( )。
A. 远离变压器一侧
B. 高压熔断器的外侧
C. 高压熔断器的内侧
答案:C
32. 反时限动作型漏电维护电器的动作时刻与漏电电流电流值( )。
A. 成反比
B. 成正比
C. 无关
D. 成比例
答案:A
33. 为了保证频率偏差不超过规定值，必须维持电力系统的( )平衡，采取相应的调频措施。
A. 有功功率
B. 无功功率
C. 电流
答案:A
34. 结论和给定条件相反的逻辑是(  ).
A. 与
B. 或
C. 与非
D. 非
答案:C
35. 交流接触器的电寿命约为机械寿命的(  )倍。
A. 1
B. 10
C. 1/20
答案:C
36. 临时线路应与正常的用电安全规范要求相一致，架空线路离地高度不小于(  )，所使用的设备应采取漏电保护措施。
A. 3m；
B. 4m；
C. 5m；
D. 6m；
答案:D
37. 电动势的方向是(  )。
A. 从负极指向正极
B. 从正极指向负极
C. 与电压方向相同
答案:A
38. 在配电线路中，熔断器作过载保护时，熔体的额定电流为不大于导线允许载流量(  )倍。
A. 1.25
B. 1.1
C. 0.8
答案:C
39. 链式配线适用于相距较近，且不太重要的小容量负荷场所，但链接独立负荷不宜超过(  )个。
A. 2～3；
B. 3～4；
C. 4～5；
D. 5～6
答案:B
40. 雷电侵入波前行时，如遇到(  )状态的线路开关，会发生行波的全反射而产生过电压。
A. 合闸
B. 分闸
C. 检修
答案:B
41. 单台电容器选择熔丝，按电容器额定电流(  )倍选用。
A. 1～2；
B. 1.5～2.5；
C. 1.5～3.0；
D. 1.5～3.5；
答案:B
42. (  )线的主干线上不允许装设断路器或熔断器。
A. Ｕ相线;
B. Ｖ相线;
C. Ｗ相线;
D. Ｎ线.
答案:D
43. 工矿中防静电维护接地的电阻值一般不大于( )欧。
A. 10
B. 4
C. 100
D. 0.5
答案:C
44. 电晕放电易发生于(  )
A. 极不均匀电场中；
B. 均匀电场中；
C. 晴好天气
答案:A
45. 任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，( )向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。
A. 无权
B. 均有权
C. 应逐级
D. 应越级
答案:B
46. 完成工作许可手续后，(  )应向工作班人员交代现场安全措施.带电部位和其他注意事项。
A. 工作许可人
B. 被监护人
C. 工作负责人
答案:C
47. 检修高压电动机时。下列哪种行为错误?(  )
A. 先实施停电安全措施，再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。
B. 检修工作终结，需通电实验高压电动机及其启动装置时，先让全部工作人员撤离现场，再送电试运转。
C. 在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。
答案:C
48. 正常情况下，一般在系统功率因素低于(  )时应投入高压电容器组。
A. 0.9
B. 1.0
C. 0.8
D. 0.7
答案:A
49. 负荷开关与(  )配合,可保护电力线路。
A. 隔离开关
B. 断路器
C. 熔断器
答案:C
50. 高压油断路器的油起(  )作用。
A. 灭弧和绝缘；
B. 绝缘和防锈；
C. 绝缘和散热；
D. 灭弧和散热。
答案:A
51. 双稳态电路从一个稳态翻转到另一个稳态其原因是(  )。
A. 是由于温度的变化
B. 外部电路的参数变化
C. 外加触发信号的作用
D. 外电路的干扰
答案:C
52. 自感电动势大小的表达式为(  )。
A. e=L(Δi/Δt)
B. e=-L(Δi/Δt)
C. e=L(i/t)
D. e=-L(i/t)
答案:B
53. 通电导体在磁场中所受的作用力称为电磁力，用(  )表示。
A. F
B. B
C. I
D. L
答案:A
54. 当电压上升时，白炽灯的(  )将下降。
A. 发光效率
B. 光通量
C. 寿命
答案:C
55. 一般气体绝缘变压器采用(  )散热器进行自然风冷却。
A. 片式
B. 管式
C. 面式
D. 立式
答案:A
56. 禁止合闸，有人工作的标志牌应制作为(  )
A. 白底红字
B. 红底白字
C. 白底绿字
答案:A
57. 对于10KV的变电所,要求电压互感器组采用(  )接线。
A. Y,△
B. Y,yn0
C. V,V
答案:C
58. 把交流电和直流电分别通入阻值相等的两个电阻，如果在相同的时间内电阻产生的热量相等，我们把直流电的大小定义为交流电的(  )。
A. 瞬时值；
B. 最大值；
C. 有效值；
D. 峰值；
答案:C
59. 箱式变电站的设备运行不受自然气候及外界污染影响，可保证在(  )的恶劣环境下正常运行。
A. 0℃至+40℃
B. -20℃至+40℃
C. -40℃至+40℃
答案:C
60. 配电室内的配电柜后面的维护通道宽度( )不小于()米。
A. 0.8
B. 1
C. 1.5
D. 2
答案:A
61. 电能的单位“度”与“焦耳”的换算关系是1度等于( )焦耳。
A. 360
B. 3600
C. 3.6X106
D. 3.6
答案:C
62. 在交流电路中关于有功功率的叙述，正确的是(  )。
A. 每一瞬间电压与电流的乘积
B. 一个周期内电压与电流乘积的平均值
C. 一个周期内电压与电流乘积的最大值
D. 一个周期内电压与电流乘积的√2倍
答案:B
63. 三相异步电动机延边三角形启动时，启动转矩与直接启动转矩的比值是(  )
A. 大于1/3，小于1
B. 大于1，小于3
C. 1/3
D. 3
答案:A
64. 国内外PLC各生产厂家都把(  )作为第一用户编程语言。
A. 梯形图
B. 指令表
C. 逻辑功能图
D. C语言
答案:A
65. 某供电局2002年计划售电量为12亿千瓦时，实际完成15亿千瓦时，其完成售电计划指标的完成率为(  )。
A. 80%;
B. 125%;
C. 105%;
D. 100%;
答案:B
66. 造成触电的主要原因是(  )。
A. 设备安装不合格
B. 设备绝缘不合格
C. 违章作业
D. 管理混乱
答案:C
67. 高压架空线路上的感应过电压可高达( )。
A. 几十万伏
B. 几千万伏
C. 几千伏
D. 几万伏
答案:A
68. 架空线路选择电杆，在地势平坦的地区10kV线路一般采用高度为(  )的水泥杆。
A. 8m；
B. 9m；
C. 10m；
D. 12m；
答案:D
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