温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 电感的串联公式是(  )。

- L=L1+L2+L3

- L=L1L2/L1+L2

- L=1/L1+1/L2

- 1/L=1/L1+L2

- 答案:A

- 2. 值勤人员发现任何反常现象应及时消除,不能及时消除时,除及时报告上级领导外,还应记入运转记录簿和(  )。

- 检修记录簿

- 缺陷记录薄

- 事端记录薄

- 答案:B

- 3. 接照临电规范要求，分配电箱与开关箱的距离不得超过( )。

- 10m

- 20m

- 30m

- 40m

- 答案:C

- 4. 皮带传动产生的火花放电现象是由( )产生的。

- 设备漏电

- 静电

- 流电

- 短路

- 答案:B

- 5. 规程规定，架空引入线不允许跨越( )。

- 易燃品屋顶

- 普通管道

- 建筑物

- 答案:A

- 6. SW4—35A/1200-1000型高压断路器表示(  )。

- 4kV户外式，额定电流35A

- 35kV户外式，额定电流1200～1000A

- 35kV户外式，额定电流1200A，开断电流1000kA

- 35kV户外式，额定电流1000A，开断电流1200A

- 答案:C

- 7. 由于倒闸操作而引起的过电压,称之为(  )过电压。

- 操作

- 换相

- 设备

- 答案:A

- 8. 工作中，(  )增加工作票内没有填写的内容。

- 不允许

- 允许

- 可以适当

- 答案:A

- 9. 中性点不接地系统发生单相接地时应( )。

- 短路故障电路

- 带时限跳闸

- 动作于发出信号

- 答案:C

- 10. 三相电动势的相序为U-V-W称为(  )

- 负序

- 正序

- 零序

- 反序

- 答案:B

- 11. 变压器的单相接地保护装置启动(  )继电器。

- 电流

- 信号

- 中间

- 零序

- 答案:D

- 12. 单相半桥逆变器(电压型)的输出电压为(  )

- 正弦波

- 矩形波

- 锯齿波

- 尖顶波

- 答案:B

- 13. 铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于(  )倍电动机额定电流。

- 一

- 两

- 三

- 答案:B

- 14. 触头间介质击穿电压是指使触头间(  )

- 电源电压

- 电气试验时加在触头间的电压

- 产生电弧的最小电压

- 答案:C

- 15. 更换带有撞击器的xrn系列熔断器，应注意熔断器的( )。

- 尺寸大小

- 生产厂家

- 出厂日期

- 安装方向

- 答案:D

- 16. 电流互感器二次侧串联的电流线圈不能(  )。

- 过小

- 过大

- 过多

- 过少

- 答案:C

- 17. "禁止合闸,有人工作"的标志牌应制作为( )。

- 白底红字

- 红底白字

- 白底绿字

- 答案:A

- 18. 变压器理想并列运行的条件中，变压器的阻抗电压允许有(  )的差值。

- ±5％

- ±10％

- ±15％

- 答案:B

- 19. Ⅱ类电气设备的绝缘电阻不得低于(  )MΩ。

- 7

- 2

- 5

- 答案:A

- 20. 单相供电线路的零线截面应( )相线截面

- 大于

- 小于

- 等于

- 视情况而定

- 答案:C

- 21. 谐波电压加于电容器两端时，由于电容器对谐波的阻抗很小，很容易发生(  )。

- 过电流

- 过电压

- 过饱和

- 答案:A

- 22. 加强协作是(  )职业道德规范的基本要求

- 遵纪守法

- 办事公道

- 勤劳节俭

- 团结互助

- 答案:D

- 23. 在直流电动机中，为了改善换向，需要装置换向极，其换向极绕组应与(  )。

- 电枢绕组串联

- 主磁极绕组并联

- 主磁极绕组串联

- 电枢绕组并联

- 答案:A

- 24. 高低压线路同杆架设时，在分支或转角杆横担之间的最小垂直距离为(  )米。

- 1.0

- 1.2

- 1.5

- 答案:A

- 25. 在安全色中表示危险的是( )。

- 绿

- 蓝

- 黄

- 红

- 答案:C

- 26. 下列电器中利用电流热效应工作的是(  )。

- 冰箱

- 电烙铁

- 日光灯

- 电视机

- 答案:B

- 27. 特种作业人员必须年满(  )周岁。

- 18

- 19

- 20

- 答案:A

- 28. 在畜牧场，对饲料加工冲洗，消毒等移动电器的金属外壳必须可靠接地，使用时穿好绝缘靴，戴好绝缘手套并要( )。

- 戴好安全帽

- 有人监护

- 戴好防护眼镜

- 答案:B

- 29. 一个正弦量可以准确地用一个(  )矢量表示。

- 正弦

- 平行四边形

- 旋转

- 夹角

- 答案:C

- 30. 10KV架空线路，导线与建筑物之间的最小垂直距离为(  )m。

- 1.5

- 2

- 2.5

- 3

- 答案:B

- 31. 下列关于保护变压器的角型间隙安装位置描述正确的是( )。

- 远离变压器一侧

- 高压熔断器的外侧

- 高压熔断器的内侧

- 答案:C

- 32. 反时限动作型漏电维护电器的动作时刻与漏电电流电流值( )。

- 成反比

- 成正比

- 无关

- 成比例

- 答案:A

- 33. 为了保证频率偏差不超过规定值，必须维持电力系统的( )平衡，采取相应的调频措施。

- 有功功率

- 无功功率

- 电流

- 答案:A

- 34. 结论和给定条件相反的逻辑是(  ).

- 与

- 或

- 与非

- 非

- 答案:C

- 35. 交流接触器的电寿命约为机械寿命的(  )倍。

- 1

- 10

- 1/20

- 答案:C

- 36. 临时线路应与正常的用电安全规范要求相一致，架空线路离地高度不小于(  )，所使用的设备应采取漏电保护措施。

- 3m；

- 4m；

- 5m；

- 6m；

- 答案:D

- 37. 电动势的方向是(  )。

- 从负极指向正极

- 从正极指向负极

- 与电压方向相同

- 答案:A

- 38. 在配电线路中，熔断器作过载保护时，熔体的额定电流为不大于导线允许载流量(  )倍。

- 1.25

- 1.1

- 0.8

- 答案:C

- 39. 链式配线适用于相距较近，且不太重要的小容量负荷场所，但链接独立负荷不宜超过(  )个。

- 2～3；

- 3～4；

- 4～5；

- 5～6

- 答案:B

- 40. 雷电侵入波前行时，如遇到(  )状态的线路开关，会发生行波的全反射而产生过电压。

- 合闸

- 分闸

- 检修

- 答案:B

- 41. 单台电容器选择熔丝，按电容器额定电流(  )倍选用。

- 1～2；

- 1.5～2.5；

- 1.5～3.0；

- 1.5～3.5；

- 答案:B

- 42. (  )线的主干线上不允许装设断路器或熔断器。

- Ｕ相线;

- Ｖ相线;

- Ｗ相线;

- Ｎ线.

- 答案:D

- 43. 工矿中防静电维护接地的电阻值一般不大于( )欧。

- 10

- 4

- 100

- 0.5

- 答案:C

- 44. 电晕放电易发生于(  )

- 极不均匀电场中；

- 均匀电场中；

- 晴好天气

- 答案:A

- 45. 任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，( )向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

- 无权

- 均有权

- 应逐级

- 应越级

- 答案:B

- 46. 完成工作许可手续后，(  )应向工作班人员交代现场安全措施.带电部位和其他注意事项。

- 工作许可人

- 被监护人

- 工作负责人

- 答案:C

- 47. 检修高压电动机时。下列哪种行为错误?(  )

- 先实施停电安全措施，再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。

- 检修工作终结，需通电实验高压电动机及其启动装置时，先让全部工作人员撤离现场，再送电试运转。

- 在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。

- 答案:C

- 48. 正常情况下，一般在系统功率因素低于(  )时应投入高压电容器组。

- 0.9

- 1.0

- 0.8

- 0.7

- 答案:A

- 49. 负荷开关与(  )配合,可保护电力线路。

- 隔离开关

- 断路器

- 熔断器

- 答案:C

- 50. 高压油断路器的油起(  )作用。

- 灭弧和绝缘；

- 绝缘和防锈；

- 绝缘和散热；

- 灭弧和散热。

- 答案:A

- 51. 双稳态电路从一个稳态翻转到另一个稳态其原因是(  )。

- 是由于温度的变化

- 外部电路的参数变化

- 外加触发信号的作用

- 外电路的干扰

- 答案:C

- 52. 自感电动势大小的表达式为(  )。

- e=L(Δi/Δt)

- e=-L(Δi/Δt)

- e=L(i/t)

- e=-L(i/t)

- 答案:B

- 53. 通电导体在磁场中所受的作用力称为电磁力，用(  )表示。

- F

- B

- I

- L

- 答案:A

- 54. 当电压上升时，白炽灯的(  )将下降。

- 发光效率

- 光通量

- 寿命

- 答案:C

- 55. 一般气体绝缘变压器采用(  )散热器进行自然风冷却。

- 片式

- 管式

- 面式

- 立式

- 答案:A

- 56. 禁止合闸，有人工作的标志牌应制作为(  )

- 白底红字

- 红底白字

- 白底绿字

- 答案:A

- 57. 对于10KV的变电所,要求电压互感器组采用(  )接线。

- Y,△

- Y,yn0

- V,V

- 答案:C

- 58. 把交流电和直流电分别通入阻值相等的两个电阻，如果在相同的时间内电阻产生的热量相等，我们把直流电的大小定义为交流电的(  )。

- 瞬时值；

- 最大值；

- 有效值；

- 峰值；

- 答案:C

- 59. 箱式变电站的设备运行不受自然气候及外界污染影响，可保证在(  )的恶劣环境下正常运行。

- 0℃至+40℃

- -20℃至+40℃

- -40℃至+40℃

- 答案:C

- 60. 配电室内的配电柜后面的维护通道宽度( )不小于()米。

- 0.8

- 1

- 1.5

- 2

- 答案:A

- 61. 电能的单位“度”与“焦耳”的换算关系是1度等于( )焦耳。

- 360

- 3600

- 3.6X106

- 3.6

- 答案:C

- 62. 在交流电路中关于有功功率的叙述，正确的是(  )。

- 每一瞬间电压与电流的乘积

- 一个周期内电压与电流乘积的平均值

- 一个周期内电压与电流乘积的最大值

- 一个周期内电压与电流乘积的√2倍

- 答案:B

- 63. 三相异步电动机延边三角形启动时，启动转矩与直接启动转矩的比值是(  )

- 大于1/3，小于1

- 大于1，小于3

- 1/3

- 3

- 答案:A

- 64. 国内外PLC各生产厂家都把(  )作为第一用户编程语言。

- 梯形图

- 指令表

- 逻辑功能图

- C语言

- 答案:A

- 65. 某供电局2002年计划售电量为12亿千瓦时，实际完成15亿千瓦时，其完成售电计划指标的完成率为(  )。

- 80%;

- 125%;

- 105%;

- 100%;

- 答案:B

- 66. 造成触电的主要原因是(  )。

- 设备安装不合格

- 设备绝缘不合格

- 违章作业

- 管理混乱

- 答案:C

- 67. 高压架空线路上的感应过电压可高达( )。

- 几十万伏

- 几千万伏

- 几千伏

- 几万伏

- 答案:A

- 68. 架空线路选择电杆，在地势平坦的地区10kV线路一般采用高度为(  )的水泥杆。

- 8m；

- 9m；

- 10m；

- 12m；

- 答案:D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/628021143027006047