1、 在 110kV 及以上的配电装置中，下述哪种条件下可采用多角形接线？ （ ）

- A、出线不多且发展规模不明确；

- B、出线不多但发展规模明确；

- C、出线多但发展规模不明确；

正确的答案

是

B

D、出线多且发展规模明确；

2、 装设母线分段电抗器的作用是（ ）。

- A、限制母线回路的短路电流；

- B、吸收多余的无功功率；

- C、改善母线的电压质量；

正确的答案

是

A

D、改善母线的功率因数；

3、 配电装置在保证安全净距的情况下，当系统出现内部过电压或（）时，其空气隙均应保证不会被击穿。

- A、平均电压；

- B、额定电压；

- C、最高工作电压；

正确的答案

是

C

D、最低工作电压；

4、 某接触器辅助触头用于直流电感电路时，其切断能力为0.5A，则用于交流电感电路时，其切断能力将（ ）。

- A、增大

- B、

减小

- C、不变

- D、

不确定

正确的答案

是

A

5、 下列关于直流电弧伏安特性，描述错误的是（ ）。

- A、

在电弧长度一定的情况下，电弧电压随着电弧电流的增大而升高

- B、

在电弧长度一定的情况下，电弧温度随着电弧电流的增大而升高

- C、

在电弧长度一定的情况下，电弧电阻与电弧电流的平方成倒数关系

- D、

正确的答案

是

A

在电弧电流一定的情况下，电弧电压随着电弧电阻的增大而升高

6、 屋内配电装置和屋外配电装置是按（ ）。

- A、电气设备安装场所的不同区分的

- B、电气设备安装方式的不同区分的

- C、电气设备型号的不同区分的

正确的答案

是

A

D、电气设备尺寸的不同区分的

7、 三相导体短路的最大电动力不受（ ）影响。

- A、跨距；

- B、长期允许电流；

- C、相间距离；

正确的答案

是

B

D、三相短路时的冲击电流；

8、 电流互感器采用匝数补偿法可以减少（ ）。

- A、电流误差；

- B、角误差；

- C、测量精度；

- D、电流误差和角误差；

正确的答案

是

D

9、 综合考虑可靠性和经济性，联络变压器的台数（ ）。

- A、一般设为 1 台；

- B、一般设为 2 台；

- C、一般设为 3 台；

正确的答案

是

B

D、一般设为 4 台；

10、 在发电厂和变电站中，宜选用常规屋内配电装置的电压等级是（ ）。

- A、35kV 及以下；

- B、3~10kV；

- C、110kV 及以上；

正确的答案

是

A

D、110kV 及以下；

11、 下列描述中，不属于对电气主接线的基本要求的是（ ）。

- A、可靠性；

- B、灵活性；

- C、经济性；

正确的答案

是

D

D、先进性；

12、 关于分裂变压器参数，下列描述错误的是（ ）。

- A、

只有高压和低压两级电压

- B、

有三个短路电压百分值

- C、

高压绕组的等效电抗较小，可以略去不计

- D、

除高压绕组外，另外两个绕组的等效电抗相等

正确的答案

是

B

13、 一台半断路器接线是属于（ ）。

- A、多角形接线；

- B、桥形接线；

- C、具有两组母线的接线；

正确的答案

是

C

D、无母线接线；

14、 允许短时停电（几秒至几分钟），恢复供电后，不致造成生产紊乱的厂用负荷属于（ ）。

- A、一类厂用负荷；

- B、二类厂用负荷；

- C、三类厂用负荷；

正确的答案

是

B

D、事故保安负荷；

15、 对于单母线接线，若某一引出线断路器在线路故障时拒动，则将造成母线停电（ ）。

- A、但是，经过一定操可恢复其它支路供电；

- B、因此，要待该断路器检修后才能恢复其它支路供电；

- C、因而，这种接线方式可靠性很低，一般不采用；

正确的答案

是

A

D、因此，一般采用增加旁路母线的办法来解决这一问题；

16、 决定变压器绝缘老化速度的关键因素是（ ）。

- A、氧化；

- B、温度；

- C、湿度；

正确的答案

是

B

D、油中分解的劣化物；

17、 大容量、超高压的大型发电厂在电力系统中起着极其重要的作用，担负着系统的基本基荷，供电范围很广， 其主要特征有（ ）。

- A、单机容量为 125MW 以上，发电厂总装机容量在 1000MW 及以上，连接系统的电压为 220kV 及以上；

- B、单机容量在 200MW 以上，发电厂总装机容量在 1000MW 及以上，连接系统的电压为 330kV 及以上；

- C、单机容量在 300MW 以上，发电厂总装机容量在 1000MW 及以上，连接系统的电压为 220kV 及以上；

正确的答案

是

C

D、单机容量在 600MW 以上，发电厂总装机容量在 1000MW 及以上，连接系统的电压为 220kV 及以上；

18、 下列不适用于低压开关电器灭弧的措施是（ ）。

- A、

使用灭弧室

- B、

使用灭弧删

- C、

断口开断时逐级串入电阻

- D、

正确的答案

是

A

拉长电弧

19、 少油式断路器中油的用途是（ ）。

- A、灭弧介质；

- B、灭弧介质和绝缘介质；

- C、绝缘介质；

正确的答案

是

A

D、以上均错误；

20、 为保证电压互感器的精度，不能采用的措施是（ ）。

- A、

稳定激磁阻抗

- B、

减小漏抗

- C、

指定标准工况设计标称变比

- D、

正确的答案

是

A

按标准工况运行

21、 可限制短路电流的电器（ ）。

- A、断路器；

- B、隔离开关；

- C、负荷开关；

正确的答案

是

D

D、电抗器；

22、 下列不属于高压厂用电系统中中性点接地方式的是（ ）。

- A、中性点不接地方式；

- B、中性点经高电阻接地方式；

- C、中性点经消弧线圈接地方式；

正确的答案

是

D

D、中性点直接接地方式；

23、 厂用电源应不少于（ ）。

- A、1 个

- B、2 个

- C、3 个

正确的答案

是

B

D、4 个

24、 对于精度等级为D 的电流互感器，在额定参数下运行时，其误差将（ ）。

- A、最小

- B、

减小

- C、增大

- D、

正确的答案

是

C

不确定

25、 在下列电气设备选择中，不需要进行热稳定校验的电气设备是（ ）。

- A、断路器；

- B、母线；

- C、支撑绝缘子；

正确的答案

是

C

D、电抗器；

26、 高温有利于的游离过程是（ ）。

- A、

强电场发射和碰撞游离

- B、

碰撞游离和热游离

- C、

热游离和热发射

- D、

正确的答案

是

C

碰撞游离和热发射

27、 以下哪个不是水电厂的特点（ ）。

- A、发电成本低；

- B、年运行小时数低；

- C、启停时间较长；

正确的答案

是

C

D、建设投资大，工期长；

28、 下列哪项不属于一次能源（ ）。

- A、煤；

- B、汽油；

- C、石油；

正确的答案

是

B

D、天然气；

29、 以下哪个不是导体载流量的决定因素（ ）。

- A、导体材料的电阻；

- B、总散热系数；

- C、散热面积；

正确的答案

是

D

D、导体的热时间常数；

30、 以下选项中，不宜做高压厂用电压的是（ ）。

- A、380V

- B、3kV

- C、6kV

正确的答案

是

A

D、10kV

31、 断路器燃弧时间是指（ ）。

- A、断路器接到分闸命令至电弧熄灭的时间

- B、断路器接到分闸命令至触头分离的时间

- C、断路器触头刚分离至电弧熄灭的时间

正确的答案

是

C

D、以上均不正确

32、 变电站预防侵入波的基本措施是（ ）。

- A、装设单支避雷针；

- B、装设多支避雷针；

- C、装设接地装置；

正确的答案

是

D

D、装设避雷器；

33、 在双母线单断路器接线中，利用母联断路器代替出线断路器工作时，用“跨条”将该出线断路器短接，因此该出线（ ）。

- A、可不停电

- B、需要长期停电

- C、仅短时停电

正确的答案

是

C

D、断路器可以退出，但无法检修

34、 当发电机容量在 100~300MW 时，高压厂用电压宜选用（ ）。

- A、10.5kV；

- B、6kV；

- C、3kV；

正确的答案

是

B

D、0.4kV；

35、 为保证发电厂厂用低压单个或成组电动机可靠启动，要求厂用母线电压一般不低于额定电压的（ ）。

- A、50%；

- B、60%；

- C、70%；

正确的答案

是

C

D、80%；

36、 既能发电，又能储存能量的是（ ）。

- A、火电厂；

- B、水电厂；

- C、抽水蓄能电厂；

正确的答案

是

C

D、核电厂；

37、

对于 R-L 等值系统，当直流电弧稳定燃烧时，其外电路压降

- A、

包括电阻压降和电感压降

- B、

包括电阻压降和电弧压降

- C、

包括电感压降和电弧压降

- D、

正确的答案

是

B

包括电阻压降、电感压降和电弧压降

38、 下列可用于电度计量计算的互感器变比是（ ）。

- A、

标准变比

- B、

非标准变比

- C、

标称变比

- D、

正确的答案

是

C

实际变比

39、 为保证电流互感器的精度，不能采用的措施是（ ）。

- A、

提高激磁阻抗

- B、

减小漏抗

- C、

指定标准工况设计标称变比

- D、

正确的答案

是

B

稳定激磁阻抗

40、 电流互感器二次侧严禁（ ）。

- A、开路

- B、短路

- C、通路

正确的答案

是

C

D、以上都不对

41、 大中型发电厂，特别是火力发电厂的厂用电备用方式，常利采用（ ）方式。

- A、明备用；

- B、暗备用；

- C、与系统相连的主变兼作；

正确的答案

是

A

D、以上均错误；

42、 以下主接线形式中可靠性最高的是（ ）。

- A、单母线接线；

- B、双母线单断路器接线；

- C、单母线分段接线；

正确的答案

是

D

D、双母线 3/2 断路器接线；

43、 在触头分离瞬间，对电弧形成起决定性作用的是（ ）。

- A、

热发射和热游离

- B、

强电场发射和碰撞游离

- C、

热发射和强电场发射

- D、

正确的答案

是

B

热游离和碰撞游离

44、 对一次设备起控制、保护、测量、监察等作用的设备称为（ ）。

- A、监控设备

- B、二次设备

- C、辅助设备

正确的答案

是

B

D、主设备

45、 某接触器辅助触头用于直流电感电路时，其切断能力为0.5A，则用于直流电阻电路时，其切断能力将

（ ）。

- A、减小

- B、

增大

- C、不变

- D、

正确的答案

是

B

不确定

46、 迅速增大断口距离，有利于削弱（ ）。

- A、

强电场发射和热发射

- B、

强电场发射和碰撞游离

- C、

强电场发射和热游离

- D、

正确的答案

是

B

强电场发射

47、 高压断路器在额定电压下能正常开断的（ ）称额定开断电流。

- A、工作电流；

- B、短路电流；

- C、热稳定电流；

- D、动稳定电流；

正确的答案

是

B

48、 下列不属于测量用电流互感器的精度等级是（ ）。

- A、0.2

- B、

0.5

- C、1

正确的答案

是

D

D、D

49、 限流电抗器一般用于不超过（ ）千伏的电压等级接线中。

- A、10

- B、35

- C、110

正确的答案

是

B

D、220

50、 导体的正常最高允许温度，一般不应超过（ ）。

- A、60 度；

- B、70 度；

- C、80 度；

正确的答案

是

B

D、90 度；

51、 电气主接线是指（ ）。

- A、发电厂或变电所一、二次设备间的连接关系；

- B、发电厂或变电所重要设备的连接关系；

- C、发电厂或变电所的一次设备按照设计要求连接而成的电路；

- D、发电厂或变电所的一次设备按照运行方式要求连接而成的电路；

正确的答案

是

D

52、 旁路断路器的作用是（ ）。

- A、当出线断路器检修时，可代替该出线断路器工作；

- B、可以代替母联断路器工作；

- C、保证母线检修时，线路不停电；

正确的答案

是

A

D、可以代替分段断路器工作；

53、 内桥接线适合于（ ）。

- A、线路较短，变压器需要经常切换的场合；

- B、线路较长，变压器不需要经常切换的场合；

- C、线路较多，只有两台变压器的场合；

正确的答案

是

B

D、只有二条出线，变压器台数较多的场合；

54、 下列环节中，可以维持电弧稳定燃烧的是（ ）。

- A、碰撞游离

- B、高电场发射

- C、热游离

正确的答案

是

C

D、电子碰撞

55、 对厂用I 类负荷的供电方式是（ ）。

- A、一般由一个电源供电；

- B、应由两个独立电源供电，备用电源采用手动切换方式投入；

- C、应由两个独立电源供电，一个电源消失后，另一个电源要立即自动投入；

正确的答案

是

C

D、在全厂停电时需要继续供电；

56、 220kV 最小安全净距中，关于A1 和A2 值的关系是（ ）。

- A、A1 值大于 A2 值；

- B、A1 值小于 A2 值；

- C、A1 值等于 A2 值；

正确的答案

是

B

D、不确定；

57、 当发电机电压与高压厂用母线为同一电压等级时，则可由发电机电压母线经（ ）接到高压厂用母线。

- A、隔离开关和限流电抗器；

- B、隔离开关和高压厂用变压器；

- C、隔离开关，断路器和高压厂用母线；

正确的答案

是

D

D、隔离开关，断路器和限流电抗器；

58、 下列描述中，正确的是（ ）。

- A、

弧柱区的电弧压降高于阳极区的电弧压降

- B、

弧柱区的电弧压降高于阴极区的电弧压降

- C、

阴极区的电弧压降高于阳极区的电弧压降

- D、

正确的答案

是

C

三个区域的电弧压降相等

59、 导体长期发热的稳定温升与（ ）有关。

- A、起始温升；

- B、起始温升和载流量；

- C、载流量；

正确的答案

是

C

D、以上均错误；

60、 变电站的电压通常以它的变压器的（ ）表示。

- A、低压侧额定电压；

- B、高压侧额定电压；

- C、低压侧对应的电网额定电压；

正确的答案

是

D

D、高压侧对应的电网额定电压；

61、 以下主接线形式中不同于其他三项的是（ ）。

- A、桥形接线；

- B、角形接线；

- C、角形接线；

正确的答案

是

D

D、单母线接线；

62、 能断开正常工作电流和故障电流的开关电器是（ ）。

- A、断路器

- B、隔离开关

- C、负荷开关

正确的答案

是

A

D、熔断器

63、 减小矩形母线应力的最有效方法是（ ）。

- A、改变母线的布置；

- B、增大母线截面；

- C、减少同一相中相邻绝缘子间的距离；

正确的答案

是

C

D、增加母线相间距离；

64、 熔断器额定电流是指熔断器的（ ）部分允许通过的最大长期工作电流。

- A、熔管；

- B、熔件；

- C、熔管、载流部分和底座；

- D、载流部分和底座；

正确的答案

是

C

65、 导体的载流量随导体电阻的增大而（ ）。

- A、不变；

- B、增大；

- C、减小；

正确的答案

是

C

D、不确定；

66、 下列限制短路电流的措施中，错误的是（ ）。

- A、

减少并联发电机的容量

- B、

采用发电机-变压器单元接线

- C、

在变电站低压侧解列运行

- D、

正确的答案

是

D

在变电站低压母线上并联电抗器

67、 对于精度等级为 0.5 的电流互感器，当一次系统短路时，其测量误差将（ ）。

- A、

在±0.5%内

- B、

在±0.5 内

- C、

超出±0.5%

- D、

正确的答案

是

C

超出±0.5

68、 高电场强度有利于维持（ ）。

- A、

强电场发射和碰撞游离

- B、

碰撞游离和热发射

- C、

强电场发射和热发射

- D、

正确的答案

是

A

热发射和热游离

69、 下列选项中不属于多角形接线特点的是（ ）。

- A、接线简单清晰、经济性好；

- B、一般适用于小型水电站；

- C、检修一台断路器时，需对有关支路停电；

正确的答案

是

C

D、难于扩建；

70、 在短路发生（ ）个周期，短路电流的幅值最大。

- A、最初半个周期；

- B、最初四分之一个周期；

- C、一个周期；

正确的答案

是

A

D、三分之二个周期；

71、 关于分裂变压器，下列描述错误的是（ ）。

- A、

可用做大型机组的高压厂用变压器，以限制发电机端口短路电流

- B、

可用于中小型机组扩大单元中的升压变压器，以限制发电机端口短路电流

- C、

可对大容量无功补偿装置供电，以限制补偿装置母线短路电流

- D、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/628142137100006046