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[bookmark: _bookmark1]前    言


本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则编写。 本标准由山西省交通运输厅提出并监督实施。
本标准由山西省交通运输标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：山西省交通规划勘察设计院有限公司。
本标准主要起草人：刘志强、刘文进、李明霞、任卫英、郝婧丽、吕峰、魏永福、杨波、张如兵、 王孟霞、崔兰、郑方、渠育香、张向前、苏贵君、刘超武、桑铠、郝轩、张海蛟、张金亮、霍燕辰、李 哲宇、杨丽萍、李海峰、时竹星。
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公路配套房屋建筑供暖设计指南


[bookmark: _bookmark2]1  范围

本标准对公路配套房屋建筑供暖设计的术语和定义、总则、供暖负荷计算、室内供暖末端、场区供 暖管网、场区供暖热源、与其他专业设计界面划分、不同地区及建筑类型适用供暖方式提出了指导建议。
本标准适用于山西省境内新建、扩建和改建的公路配套房屋建筑供暖设计，其他建筑可参照执行。

[bookmark: _bookmark3]2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件。
GB/T 18837  多联式空调(热泵) 机组
GB 50016  建筑设计防火规范
GB 50025  湿陷性黄土地区建筑标准
GB 50041  锅炉房设计规范
GB 50176  民用建筑热工设计规范
GB 50189  公共建筑节能设计标准
GB 50242  建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范
GB 50243  通风与空调工程施工质量验收规范
GB 50366  地源热泵系统工程技术规范
GB/T 50378  绿色建筑评价标准
GB 50736  民用建筑供暖通风与空气调节设计规范
CJJ 28  城镇供热管网工程施工及验收规范
CJJ 34  城镇供热管网设计规范
CJJ/T 81  城镇供热直埋热水管道技术规程
JGJ 26  严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准
JGJ 142  辐射供暖供冷技术规程

DBJ 04-241  公共建筑节能设计标准
DBJ 04-242  居住建筑节能设计标准

[bookmark: _bookmark4]3  术语、定义和符号

3.1  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1.1
公路配套房屋建筑


1
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公路配套房屋建筑是指公路沿线的管理、养护、服务设施相关的房屋建筑。包括但不限于管理中心、 收费站、隧道管理站、超限检测站、养护工区、服务区、停车区等公路沿线的房屋建筑。
3.1.2
防护距离
防止建筑物地基受管道、水池等渗漏影响的最小距离。
3.2  符号
下列符号适用于本文件。
3.2.1  热量有关符号
qx  ——单位地面面积所需散热量；
Q  ——锅炉房总负荷；
PS  —— 电缆的线性功率；
q  ——单位地面面积的安装功率；
q1  ——供暖供热指标；
q2  ——空调供热指标；
qi  ——生活、生产等非24h连续供热用户的用热指标；

Qir  ——生活、生产等非24h连续供热用户全日用热量。
 (
3
.2.2
  
几何参数有关符号
F
1
  
——供暖供热面积
；
F
2
  
——空调供热面积
；
F
i
 
——生活、生产等非24
h
连续供热用户的建筑面积；
L
  
——
 
电缆
的布线间距。
3
.
2.3
  
计算系数及其他有关符号
n
  
——供暖、空调供热时段不平衡修正系数；
K
  
——室外管网热损失系数，一般取1.1
~
 
1.2
；
t
n
   
——室内计算温度
；
T
 
——蓄热时间。
4
  
总则
4
.1
  
公路配套房屋建筑供暖设计除应符合本规范外，也应符合其他国家现行有关标准、规范的要求。
4
.2
  
公路配套房屋建筑供暖系统应具备稳定可靠的热源和保证用户对安全稳定供暖的必要设施。
4
.
3
  
公路配套房屋建筑供暖设计应遵循安全可靠、经济实用、便于维护、节能环保的设计理念，积极
稳
妥
地采用新理论、新技术、新材料、新设备，合理选用供暖方案和供暖参数。
4.4
  
公路配套房屋建筑供暖设计应取得当地的气象、热源、电力和供水等有关基础资料。
4.5
  
公路配套房屋建筑供暖设计应选用符合国家有关技术标准的定型产品
。
5
  
供暖负荷计
算
2
)
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5.1  供暖系统的施工图设计，应对建筑内所有供暖区域进行热负荷计算。
5.2  只设计供暖系统的公路配套房屋建筑室内设计计算温度，不应低于表 1 的规定值。
表 1  供暖系统室内设计计算温度

	建筑类型及房间名称
	室内温度(℃)
	建筑类型及房间名称
	室内温度(℃)

	办公楼
办公室
会议室、接待室
多功能厅
门厅、楼梯间
走廊、洗手间
档案室
	
20
18
18
16
16
14
	附属用房
暖通设备间
水泵房
配电室
发电机房
厨房热加工间
	
12
10
10
10
10

	住宿
职工宿舍
大厅、接待室
走廊、楼梯间
公共洗手间
公共浴室
更衣室
	
20
16
16
18
25
23
	机电设备及监控用房
监控室
通信机房
电梯机房
治超用房
收费岗亭
	
16~18
16~18
5
18
18

	餐饮
 (
5.3
  
采用空调供暖的房间冬季空调室内设计计算温度参数，宜符合表
 
2
 
的规定。
表
 
2
  
空调室内设计计算温度
建
筑类型及房间
 
名称
室
内温度(℃)
相对湿度
(
%
)
建
筑类型及房间
 
名称
室
内温度
(℃)
相对湿度
(
%
)
办
公楼
办
公室
会议室、接待室
 
多功能厅
门
厅、楼梯间
档
案室
1
8~20
1
6~18
1
6~18
1
6~18
≥
14
—
—
—
≥
30
4
5~60
住
宿
职工宿舍
大
厅、接待室
 
客
房
文
体娱乐房间
18~2
0
16~1
8
18~2
0
18~2
0
≥
45
≥
30
≥
30
≥
30
特殊功能用
房
治超用房
收
费岗亭
1
8~20
1
8~20
≥
30
≥
30
设
备及监控用房
 
监
控室
通信机房
16~1
8
16~1
8
40~5
5
40~5
5
5.4
  
进深大于
 
6
m
 
的房间，宜以距外墙
 
6
m
 
为界，分区分别计算其热负
荷
。
3
)厨房、热加工间
公共食堂、餐厅
洗碗间、制作间
副食库
	
10
18
16
8
	机修用房
汽车修理间
车库
	
12~16
5~10

	注： 带淋浴的独立卫生间宜设计成分段升温模式， 平时保持18℃， 洗浴时，可借助辅助加热设备(如浴霸) 升温至
25℃。
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5.5  公路配套房屋建筑在非使用时间内，室内温度应保持在 0℃以上；当利用房间蓄热量不能满足要
求时，应按保证室内温度 5℃设置值班供暖。
5.6  全面地面辐射供暖系统各供暖房间热负荷的确定，应符合以下规定：
a)  室内计算温度的取值，宜比传统对流供暖系统的室内计算温度低 2℃；
b)  不计算敷设加热管地面的热损失；
c)  不计算高度附加热损失；
d)  应考虑间歇供暖因素。
5.7  确定辐射供暖地面散热量时，应校核地表面平均温度，地表面的平均温度可按下式计算：
tpj   = tn  + 9.82 [image: ] [image: ][image: ][image: ]0.969  ................................................................... (1)
式中：
tpj——地表面平均温度(℃) ；
tn——室内空气温度(℃) ；
qx——单位地面面积所需散热量(W/m2 ) 。
5.8  地表面的平均温度不应高于表 3 的规定值。当房间供暖负荷过大，地表面平均温度超过下表的规
定值时，应通过改善建筑热工性能或设置其他供暖设备等措施，减少地面辐射供暖系统负担的热负荷。
表 3  地表面平均温度(℃)

	区域特征
	适宜范围
	最高限值

	 (
5
.
9
  
局部地面辐射供暖系统的热负荷，可按整个房间全面辐射供暖所计算出的热负荷乘以该区域面积
与所
在
房间面积的比值和表
 
4
 
中规定的附加系数确定。
表
 
4
  
局部辐射供暖系统热负荷的附加系
数
供
暖面积与房间面积之比值
0.55
0.40
0.25
附
加系数
1.30
1.35
1.50
5
.10
  
空调系统的冬季热负荷，应根据下列各项确定：
a
)
  
通过围护结构的传热量；
b
)
 
 
由于室外空气侵入而散失的热量；
c
)
  
加热新风所需的热量
。
5.11
  
冬季空调系统热负荷可按稳定传热计算，室外计算温度应采用冬季空调计算温度
。
6
  
室内供暖末端
6
.1
  
散热器热水供暖
6.1.1
  
公路配套房屋建筑散热器供暖系统的热媒应为热水，供回水参数应按热源状况和供热方式确定
。
6
.1.2
  
建筑物内水平干管及共用立管宜采用热镀锌钢管。
4
)人员长期停留区
	24~26
	28

	人员短期停留区
	28~30
	32

	无人停留区
	35~40
	42
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6.1.3  公路配套房屋建筑热水供暖系统的形式，宜按照表 5 的原则选择确定。
表 5  热水供暖系统形式的选择原则

	序  号
	
系统形式
	
适用范围
	
备注

	

1
	

垂直双管系统
	四层及四层以下的建筑  物；每组散热器设有恒温 控制阀且满足水利平衡要
求时，不受此限制
	应优先采用下供下回方式，散热器的连接方式，宜采用同侧 上进下出。每组供水立管的顶部，应设自动排气阀；
有条件布置水平供水干管时，可采用上供下回的方式，系统
最高处集中设置自动排气阀。

	2
	垂直单管跨越式系统
	六层及六层以下的建筑物
	应优先采用上供下回跨越式系统，垂直层数不宜超过 6 层。

	3
	水平双管系统
	低层大空间供暖建筑
	

	
4
	水平单管跨越式系统
	缺乏设置众多立管条件的
多层或高层建筑
	散热器接管宜异侧上进下出或采用 H 型分配阀。

	
5
	水平单管串联式系统
	缺乏设置众多立管条件的
多层或高层建筑
	可串接的散热器数量，以每个环路的管径 DN≤25mm 为原则；
散热器接管宜异侧上进下出或采用 H 型分配阀。


6.1.4  干管和立管(不含建筑物的供暖系统热力入口) 上阀门的设置，应遵守下列规定：
a)  供暖系统各并联环路，应设置关闭和调节装置；当有冻结危险时，立管或支管上的阀门至干管 的距离，不应大于 120mm；
b)  供水立管的始端和回水末端应设置阀门，回水立管上还应设置排污、泄水装置；
c)  室内共用立管与进户供水管相连处，在进户管上应设置关断阀；
d)  用于维修时关闭的阀门，应选择采用低阻力阀，如闸阀、双偏心半球阀或蝶阀；需承担调节功 能的阀门，应选择采用高阻力阀，如截止阀、平衡阀、调节阀。
[image: ]6.1.5  供暖系统中供水干管末端和回水干管始端的管道直径， 不宜小于 DN20。供回水立管及水平串联
管的管径，不宜大于 DN25。
6.1.6  热水供暖系统中的最低点及有可能积水的部位，应设置排污泄水装置；泄水管(附闸阀或球阀)
的直径不宜小于 20mm。
6.1.7  敷设供暖管道的室内管沟，应符合下列规定：
a)  应设计采用半通行管沟，管沟净高不宜小于 1.2m，通道净宽不宜小于 0.8m；连接水平支管处 或有其他管道穿越处，通道净高宜大于 0.5m。
b)  管沟应设计通风孔，其间隔距离不宜大于 20m。
c)  管沟应设置检修人孔，且应符合下列要求：
1)  人孔直径不应小于 0.6m；
2)  人孔间距不宜大于 30m；
3)  管沟长度大于 20m 时，人孔数不应少于 2 个；


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/635142312233011102
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