本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 特种作业操作证有效期为( )年。

- 12

- 8

- 6

- 答案:C

- 2. 星-三角降压启动,是起动时把定子三相绕组作( )联结。

- 星形

- 三角形

- 延边三角形

- 答案:A

- 3. 当空气开关动作后,用手触摸其外壳,发现开关外壳较热,则动作的可能是(  )。

- 短路

- 过载

- 欠压

- 答案:B

- 4. 扩大电流表的量程，通常采用(  )。

- 分流器

- 分压器

- 电压互感器

- 串接电阻器

- 答案:A

- 5. 额定工作(  )是指电器长期工作承受的最高电压。

- 电流；

- 电压；

- 电阻；

- 电容；

- 答案:B

- 6. 测速发电机是一种能将旋转机械的转速变换成(  )输出的小型发电机。

- 电流信号

- 电压信号

- 功率信号

- 频率信号

- 答案:B

- 7. 在交流电路中(  )平均值。

- 电压才有

- 电动势才有

- 电流才有

- 电压.电动势.电流都有

- 答案:D

- 8. 在建筑物,电气设备和构筑物上能产生电效应,热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于( )。

- 感应雷

- 球形雷

- 直击雷

- 答案:C

- 9. 六氟化硫气体属于(  )气体。

- 惰性

- 活性

- 有毒

- 可燃

- 答案:A

- 10. 对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱.控制柜,或装于设备的壁龛内作为(  )。

- 防护装置

- 接地保护

- 屏护装置

- 答案:C

- 11. F系列可编程序控制器系统是由基本单元.扩展单元.编程器.用户程序.(  )和程序存入器等组成。

- 鼠标

- 键盘

- 显示器

- 写入器

- 答案:D

- 12. 如图,在保险丝处接入一个"220V40W"的灯泡L0.当只闭合S.S1时L0和L1都呈暗红色;由此可以确定( )。

- L1支路接线正确

- L1灯头短路

- L1支路有漏电

- 答案:A

- 13. 关断晶闸管{GTO}构成高性能的变速调速系统。但目前由于元件的制造水平，只限于(  )容量。

- 大.中

- 大

- 中.小

- 较小

- 答案:D

- 14. 微机保护硬件结构由(  ).开关量输入/输出系统.微机主系统组成。

- 数据采集系统

- 软件算法

- 中断程序

- 逻辑判断

- 答案:A

- 15. 防止电气误操作的措施包括组织措施和(  )。

- 绝缘措施;

- 安全措施;

- 接地措施;

- 技术措施.

- 答案:D

- 16. 能使继电器动合接点由断开状态到闭合状态的(  )电流称为动作电流。

- 最大

- 最小

- 所有

- 答案:B

- 17. 编程器的显示内容包括地址.数据.工作方式.(  )情况和系统工作状态等。

- 位移储存器

- 参数

- 程序

- 指令执行

- 答案:D

- 18. 不断开电路测量交流电流应用(  )串接在负载电路中。

- 钳形电流表

- 500型万用表

- 电桥

- 答案:A

- 19. 单稳态触发器具有(  )。

- 两个稳定状态

- 两个暂稳态

- 一个稳态和一个暂稳态

- 稳定状态不能确定

- 答案:C

- 20. 某变电站电压互感器的开口三角形侧B相接反，则正常运行时，如一次侧运行电压为110kV，开口三角形的输出为(  )。

- OV

- 10OV

- 200V

- 220V

- 答案:C

- 21. 荧光灯镇流器的作用是(  )

- 产生较高的自感电动势

- 限制灯管中电流

- 将电能转换成热能

- 产生较高的自感电动势和限制灯管中的电流

- 答案:D

- 22. 绝缘手套的测验周期是(  )。

- 每年一次

- 六个月一次

- 五个月一次

- 答案:B

- 23. 下列材料不能作为导线使用的是(  )。

- 铜绞线

- 钢绞线

- 铝绞线

- 答案:B

- 24. 检修高压电动机时。下列哪种行为错误?(  )

- 先实施停电安全措施，再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。

- 检修工作终结，需通电实验高压电动机及其启动装置时，先让全部工作人员撤离现场，再送电试运转。

- 在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。

- 答案:C

- 25. 使用SB-10型普通示波器观察信号波形时，欲使显示波形稳定，可以调节(  )旋钮。

- 聚焦

- 整步增幅

- 辅助聚焦

- 辉度

- 答案:B

- 26. 对于断路器的直流电磁线圈，合闸或分闸电压小于额定值的(  )时，电磁铁不应动作。

- 20%

- 30%

- 40%

- 60%

- 答案:B

- 27. 为提高功率因数，40W的灯管应配用(  )μF的电容。

- 2.5

- 3.5

- 4.75

- 答案:C

- 28. 线路验电应逐相进行，同杆架设的多层电力线路验电时，先(  )先验下层后验上层。

- 验低压

- 验高压或低压

- 先验低压后验高压

- 答案:C

- 29. (  )能够将电力体系的一次大电流按必定的变比变换成二次较小电流,供应丈量表计和继电器。

- 电流互感器

- 电压互感器

- 继电器

- 答案:A

- 30. 三相异步电动机在空载时其转差率s为( )。

- 1

- 0<s<1

- 0.004～0.007

- 0.01～0.07

- 答案:B

- 31. 以下设备属于二次系统的是(  )。

- 高压隔离开关

- 断路器

- 电流互感器

- 答案:C

- 32. 建筑施工工地的用电机械设备( )安装漏电保护装置。

- 不应

- 应

- 没规定

- 答案:B

- 33. 拆除杆上导线前,应检查( ),做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。

- 卡盘

- 拉线

- 埋深

- 杆根

- 答案:D

- 34. 对称的三相电路中，有功功率为(  )。

- P=√3U线*I线*cosfi

- P=√3U相*I相*cosfi

- P=√3U线*I线*sinfi

- P=√3U相*I相*sinfi

- 答案:A

- 35. 小电流电击使人致命的最危险.最主要的原因是引起(  )。

- 麻痹

- 中止呼吸

- 心室纤维性颤动

- 电休克

- 答案:C

- 36. 接触器的额定电压是指(  )的额定电压。

- 主触头

- 辅助触头

- 吸引线圈

- 灭弧栅

- 答案:C

- 37. 用干电池法检查三相异步电动机绕组首尾接法时，应首先用万用表的(  )将三相绕组分开。

- 欧姆档

- 电压档

- 毫安档

- 毫伏档

- 答案:A

- 38. 登杆前,应对脚扣进行( )。

- 人体载荷冲击试验

- 人体静载荷试验

- 人体载荷拉伸试验

- 答案:A

- 39. 特别潮湿场所的电气设备使用时的安全电压为(  )。

- 9V

- 12V

- 24V

- 36V

- 答案:B

- 40. 电容器串联式每个电容器上的电荷量(  )。

- 不相等

- 相等

- 不确定

- 与该电容成反比

- 答案:B

- 41. 继电器是利用作用在线圈上的(  )开闭其触点，以便接通和断开电源。

- 磁力线

- 磁场

- 电磁力

- 永久磁场

- 答案:C

- 42. 真空断路器主要用于(  )电压等级。

- 3～10kv;

- 35～110kv;

- 220～500kv.

- 答案:A

- 43. 绕线式异步电动机转子串电阻启动时，随着转速的升高，要逐段(  )启动电阻。

- 切除

- 投入

- 串联

- 并联

- 答案:A

- 44. 导线接头要求应接触紧密和(  )

- 牢固可靠

- 拉不断

- 不会发热

- 答案:A

- 45. 为了减少变压器的铁损，铁心多采用(  )制成。

- 铸铁

- 铸钢

- 铜

- 彼此绝缘的硅钢片叠装

- 答案:D

- 46. 砍剪靠近带电线路的树木,( )应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电。

- 工作负责人

- 工作许可人

- 工作票签发人

- 专业室领导

- 答案:A

- 47. 自动开关的保护特性主要是指过流保护特性，即动作电流与(  )的函数关系。

- 时间

- 电压

- 电阻

- 功率

- 答案:A

- 48. 三相四线制的零线的截面积一般( )相线截面积。

- 大于

- 小于

- 等于

- 答案:B

- 49. 低压断路器中的电磁脱扣器承担(  )保护作用。

- 过流

- 过载

- 失电压

- 欠电压

- 答案:D

- 50. 提高供电线路的功率因数，下列说法正确的是(  )

- 减少了用电设备中无用的无功功率；

- 可以节省电能；

- 减少了用电设备的有功功率，提高了电源设备的容量；

- 可提高电源设备的利用率并减小输电线路中的功率损耗。

- 答案:D

- 51. 检修高压电动机时。下列哪种行为过错? (   )

- 先施行停电安全办法，再在高压电动机及其隶属设备的回路上进行检修作业。

- 检修作业完结，需通电试验高压电动机及其启动设备时，先让全部作业人员撤离现场，再送电试运转。

- 在运转的高压电动机的接地线上进行检修作业。

- 答案:C

- 52. 在电力控制系统中，使用最广泛的是( )式交流接触器。

- 气动

- 电磁

- 液动

- 答案:B

- 53. 对地电压就是带电体与(  )之间的电压。

- 某一相线

- 中性线

- 接地体

- 零电位接地

- 答案:D

- 54. 无配电网规划地区，高压配电线路主干线导线截面不宜小于(  )。

- LGJ-70

- LGJ-95

- LGJ-120

- LGJ-150

- 答案:C

- 55. 国家规定的安全色，其中(  )表示指示.安全状态.通行。

- 红色；

- 绿色；

- 黄色；

- 蓝色；

- 答案:B

- 56. 电动势的方向是( )。

- 从正极指向负极

- 从负极指向正极

- 与电压方向相同

- 答案:B

- 57. 螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和( )表示。

- 厚度

- 半径

- 直径

- 答案:C

- 58. FN4-10型真空负荷开关是三相户内高.压电器设备，在出厂作交流耐压试验时，应选用交流耐压试验标准电压(  )kV。

- 42

- 20

- 15

- 10

- 答案:A

- 59. 停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂如下哪种标示牌？

- 在此工作

- "止步，高压危险"

- "禁止合闸，有人工作"

- 答案:C

- 60. 常见的半导体有硅和(  )。

- 碳

- 铜

- 铅

- 锗

- 答案:D

- 61. 用万用表测量电阻时，黑表笔接表内电源的(  )。

- 负扱

- 两极

- 正极

- 答案:C

- 62. 当导体两端电压是1V，导体中的电流是1A时，这段导体的电阻是(  )Ω。

- 10

- 5

- 1

- 0.5

- 答案:C

- 63. 脑细胞对缺氧最敏感,一般缺氧超过(  )min就会造成不可逆转的损害导致脑死亡。

- 5

- 8

- 12

- 答案:B

- 64. 可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在(  )位置时才能移动手车。

- 合闸

- 分闸

- 任何

- 答案:B

- 65. 静电的危害，不包括(  )。

- 人体受电击

- 影响产品质量

- 引起火灾和爆炸

- 绝缘降低

- 答案:D

- 66. 特别潮湿的场所应采用( )V的安全特低电压。

- 24

- 42

- 12

- 答案:C

- 67. 污秽等级的划分，根据(  )。

- 运行经验决定；

- 污秽特征，运行经验，并结合盐密值三个因素综合考虑决定；

- 盐密值的大小决定；

- 大气情况决定。

- 答案:B

- 68. 对瓷横担的叙述错误的是(  )。

- 电气性能好

- 结构简单

- 安装维护方便

- 机械强度高

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/636221120000010034