本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 特种作业操作证有效期为( )年。
A. 12
B. 8
C. 6
答案:C
2. 星-三角降压启动,是起动时把定子三相绕组作( )联结。
A. 星形
B. 三角形
C. 延边三角形
答案:A
3. 当空气开关动作后,用手触摸其外壳,发现开关外壳较热,则动作的可能是(  )。
A. 短路
B. 过载
C. 欠压
答案:B
4. 扩大电流表的量程，通常采用(  )。
A. 分流器
B. 分压器
C. 电压互感器
D. 串接电阻器
答案:A
5. 额定工作(  )是指电器长期工作承受的最高电压。
A. 电流；
B. 电压；
C. 电阻；
D. 电容；
答案:B
6. 测速发电机是一种能将旋转机械的转速变换成(  )输出的小型发电机。
A. 电流信号
B. 电压信号
C. 功率信号
D. 频率信号
答案:B
7. 在交流电路中(  )平均值。
A. 电压才有
B. 电动势才有
C. 电流才有
D. 电压.电动势.电流都有
答案:D
8. 在建筑物,电气设备和构筑物上能产生电效应,热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于( )。
A. 感应雷
B. 球形雷
C. 直击雷
答案:C
9. 六氟化硫气体属于(  )气体。
A. 惰性
B. 活性
C. 有毒
D. 可燃
答案:A
10. 对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱.控制柜,或装于设备的壁龛内作为(  )。
A. 防护装置
B. 接地保护
C. 屏护装置
答案:C
11. F系列可编程序控制器系统是由基本单元.扩展单元.编程器.用户程序.(  )和程序存入器等组成。
A. 鼠标
B. 键盘
C. 显示器
D. 写入器
答案:D
12. 如图,在保险丝处接入一个"220V40W"的灯泡L0.当只闭合S.S1时L0和L1都呈暗红色;由此可以确定( )。
A. L1支路接线正确
B. L1灯头短路
C. L1支路有漏电
答案:A
13. 关断晶闸管{GTO}构成高性能的变速调速系统。但目前由于元件的制造水平，只限于(  )容量。
A. 大.中
B. 大
C. 中.小
D. 较小
答案:D
14. 微机保护硬件结构由(  ).开关量输入/输出系统.微机主系统组成。
A. 数据采集系统
B. 软件算法
C. 中断程序
D. 逻辑判断
答案:A
15. 防止电气误操作的措施包括组织措施和(  )。
A. 绝缘措施;
B. 安全措施;
C. 接地措施;
D. 技术措施.
答案:D
16. 能使继电器动合接点由断开状态到闭合状态的(  )电流称为动作电流。
A. 最大
B. 最小
C. 所有
答案:B
17. 编程器的显示内容包括地址.数据.工作方式.(  )情况和系统工作状态等。
A. 位移储存器
B. 参数
C. 程序
D. 指令执行
答案:D
18. 不断开电路测量交流电流应用(  )串接在负载电路中。
A. 钳形电流表
B. 500型万用表
C. 电桥
答案:A
19. 单稳态触发器具有(  )。
A. 两个稳定状态
B. 两个暂稳态
C. 一个稳态和一个暂稳态
D. 稳定状态不能确定
答案:C
20. 某变电站电压互感器的开口三角形侧B相接反，则正常运行时，如一次侧运行电压为110kV，开口三角形的输出为(  )。
A. OV
B. 10OV
C. 200V
D. 220V
答案:C
21. 荧光灯镇流器的作用是(  )
A. 产生较高的自感电动势
B. 限制灯管中电流
C. 将电能转换成热能
D. 产生较高的自感电动势和限制灯管中的电流
答案:D
22. 绝缘手套的测验周期是(  )。
A. 每年一次
B. 六个月一次
C. 五个月一次
答案:B
23. 下列材料不能作为导线使用的是(  )。
A. 铜绞线
B. 钢绞线
C. 铝绞线
答案:B
24. 检修高压电动机时。下列哪种行为错误?(  )
A. 先实施停电安全措施，再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。
B. 检修工作终结，需通电实验高压电动机及其启动装置时，先让全部工作人员撤离现场，再送电试运转。
C. 在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。
答案:C
25. 使用SB-10型普通示波器观察信号波形时，欲使显示波形稳定，可以调节(  )旋钮。
A. 聚焦
B. 整步增幅
C. 辅助聚焦
D. 辉度
答案:B
26. 对于断路器的直流电磁线圈，合闸或分闸电压小于额定值的(  )时，电磁铁不应动作。
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 60%
答案:B
27. 为提高功率因数，40W的灯管应配用(  )μF的电容。
A. 2.5
B. 3.5
C. 4.75
答案:C
28. 线路验电应逐相进行，同杆架设的多层电力线路验电时，先(  )先验下层后验上层。
A. 验低压
B. 验高压或低压
C. 先验低压后验高压
答案:C
29. (  )能够将电力体系的一次大电流按必定的变比变换成二次较小电流,供应丈量表计和继电器。
A. 电流互感器
B. 电压互感器
C. 继电器
答案:A
30. 三相异步电动机在空载时其转差率s为( )。
A. 1
B. 0<s<1
C. 0.004～0.007
D. 0.01～0.07
答案:B
31. 以下设备属于二次系统的是(  )。
A. 高压隔离开关
B. 断路器
C. 电流互感器
答案:C
32. 建筑施工工地的用电机械设备( )安装漏电保护装置。
A. 不应
B. 应
C. 没规定
答案:B
33. 拆除杆上导线前,应检查( ),做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。
A. 卡盘
B. 拉线
C. 埋深
D. 杆根
答案:D
34. 对称的三相电路中，有功功率为(  )。
A. P=√3U线*I线*cosfi
B. P=√3U相*I相*cosfi
C. P=√3U线*I线*sinfi
D. P=√3U相*I相*sinfi
答案:A
35. 小电流电击使人致命的最危险.最主要的原因是引起(  )。
A. 麻痹
B. 中止呼吸
C. 心室纤维性颤动
D. 电休克
答案:C
36. 接触器的额定电压是指(  )的额定电压。
A. 主触头
B. 辅助触头
C. 吸引线圈
D. 灭弧栅
答案:C
37. 用干电池法检查三相异步电动机绕组首尾接法时，应首先用万用表的(  )将三相绕组分开。
A. 欧姆档
B. 电压档
C. 毫安档
D. 毫伏档
答案:A
38. 登杆前,应对脚扣进行( )。
A. 人体载荷冲击试验
B. 人体静载荷试验
C. 人体载荷拉伸试验
答案:A
39. 特别潮湿场所的电气设备使用时的安全电压为(  )。
A. 9V
B. 12V
C. 24V
D. 36V
答案:B
40. 电容器串联式每个电容器上的电荷量(  )。
A. 不相等
B. 相等
C. 不确定
D. 与该电容成反比
答案:B
41. 继电器是利用作用在线圈上的(  )开闭其触点，以便接通和断开电源。
A. 磁力线
B. 磁场
C. 电磁力
D. 永久磁场
答案:C
42. 真空断路器主要用于(  )电压等级。
A. 3～10kv;
B. 35～110kv;
C. 220～500kv.
答案:A
43. 绕线式异步电动机转子串电阻启动时，随着转速的升高，要逐段(  )启动电阻。
A. 切除
B. 投入
C. 串联
D. 并联
答案:A
44. 导线接头要求应接触紧密和(  )
A. 牢固可靠
B. 拉不断
C. 不会发热
答案:A
45. 为了减少变压器的铁损，铁心多采用(  )制成。
A. 铸铁
B. 铸钢
C. 铜
D. 彼此绝缘的硅钢片叠装
答案:D
46. 砍剪靠近带电线路的树木,( )应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电。
A. 工作负责人
B. 工作许可人
C. 工作票签发人
D. 专业室领导
答案:A
47. 自动开关的保护特性主要是指过流保护特性，即动作电流与(  )的函数关系。
A. 时间
B. 电压
C. 电阻
D. 功率
答案:A
48. 三相四线制的零线的截面积一般( )相线截面积。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
答案:B
49. 低压断路器中的电磁脱扣器承担(  )保护作用。
A. 过流
B. 过载
C. 失电压
D. 欠电压
答案:D
50. 提高供电线路的功率因数，下列说法正确的是(  )
A. 减少了用电设备中无用的无功功率；　　　
B. 可以节省电能；
C. 减少了用电设备的有功功率，提高了电源设备的容量；
D. 可提高电源设备的利用率并减小输电线路中的功率损耗。
答案:D
51. 检修高压电动机时。下列哪种行为过错? (   )
A. 先施行停电安全办法，再在高压电动机及其隶属设备的回路上进行检修作业。
B. 检修作业完结，需通电试验高压电动机及其启动设备时，先让全部作业人员撤离现场，再送电试运转。
C. 在运转的高压电动机的接地线上进行检修作业。
答案:C
52. 在电力控制系统中，使用最广泛的是( )式交流接触器。
A. 气动
B. 电磁
C. 液动
答案:B
53. 对地电压就是带电体与(  )之间的电压。
A. 某一相线
B. 中性线
C. 接地体
D. 零电位接地
答案:D
54. 无配电网规划地区，高压配电线路主干线导线截面不宜小于(  )。
A. LGJ-70
B. LGJ-95
C. LGJ-120
D. LGJ-150
答案:C
55. 国家规定的安全色，其中(  )表示指示.安全状态.通行。
A. 红色；
B. 绿色；
C. 黄色；
D. 蓝色；
答案:B
56. 电动势的方向是( )。
A. 从正极指向负极
B. 从负极指向正极
C. 与电压方向相同
答案:B
57. 螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和( )表示。
A. 厚度
B. 半径
C. 直径
答案:C
58. FN4-10型真空负荷开关是三相户内高.压电器设备，在出厂作交流耐压试验时，应选用交流耐压试验标准电压(  )kV。
A. 42
B. 20
C. 15
D. 10
答案:A
59. 停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂如下哪种标示牌？
A. 在此工作
B. "止步，高压危险"
C. "禁止合闸，有人工作"
答案:C
60. 常见的半导体有硅和(  )。
A. 碳
B. 铜
C. 铅
D. 锗
答案:D
61. 用万用表测量电阻时，黑表笔接表内电源的(  )。
A. 负扱
B. 两极
C. 正极
答案:C
62. 当导体两端电压是1V，导体中的电流是1A时，这段导体的电阻是(  )Ω。
A. 10
B. 5
C. 1
D. 0.5
答案:C
63. 脑细胞对缺氧最敏感,一般缺氧超过(  )min就会造成不可逆转的损害导致脑死亡。
A. 5
B. 8
C. 12
答案:B
64. 可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在(  )位置时才能移动手车。
A. 合闸
B. 分闸
C. 任何
答案:B
65. 静电的危害，不包括(  )。
A. 人体受电击
B. 影响产品质量
C. 引起火灾和爆炸
D. 绝缘降低
答案:D
66. 特别潮湿的场所应采用( )V的安全特低电压。
A. 24
B. 42
C. 12
答案:C
67. 污秽等级的划分，根据(  )。
A. 运行经验决定；
B. 污秽特征，运行经验，并结合盐密值三个因素综合考虑决定；
C. 盐密值的大小决定；
D. 大气情况决定。
答案:B
68. 对瓷横担的叙述错误的是(  )。
A. 电气性能好
B. 结构简单
C. 安装维护方便
D. 机械强度高
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