# 电线电缆安全载流量计算方法

口诀 1：按功率计算工作电流：电力加倍，电热加半（如5.5KW 电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为 11A）

口诀 2：按导线截面算额定载流量：

各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找，但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下：10 下五，100 上二；25、35 四、三界；70、95 两倍半；穿管、温度八、九折；裸线加一半；铜线升级算。

10 下五是指 10 个平方以下的线安全载流量为线径的五倍，如6 平方毫米的铝芯线，他的安全载流量为 30A

100 上二是指 100 平方以上的线安全载流量为线径的二倍，如 150 平方的铝芯绝缘线安全载流量为 300A

25、35 四三界是指 10 平方至 25 平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍，35 平方至 70 平方内的线（不含 70）为三倍。

70、95 两倍半是指 70 平方与 95 平方的铝芯绝缘线安全载流量为线径的两倍半。“穿管、温度，八九折”是指若是穿管敷设（包括槽板等，即线加有保护套层，）

不明露的，按上面方法计算后再打八折（乘0.8）。若坏境温度超过 25 度的，按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时，安全载流量为上面线径算得结果打七折算

裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5 倍。

铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级，再按相应的铝芯线条件计算，如：35 平方裸铜线，升一级按 50 平方铝芯线公式算得 50＊3＊1.5＝225 安， 即 225 安为 35 平方裸铜线的安全载流量。

先估算负荷电流

- 用途

这是根据用电设备的功率（千瓦或千伏安）算出电流（安）的口诀。

电流的大小直接与功率有关，也与电压、相别、力率（又称功率因数）等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统，因此，可以根据功率的大小直接算出电流。

- 口诀

低压 380/220 伏系统每千瓦的电流，安。千瓦、电流，如何计算？

电力加倍，电热加半。 ① 单相千瓦，4.5 安。 ②

单相 380，电流两安半。 ③

- 说明

口诀是以 380/220 伏三相四线系统中的三相设备为准，计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备，其每千瓦的安数，口诀另外作了说明。

① 这两句口诀中，电力专指电动机。在380 伏三相时（力率 0.8 左右）,电动机每千瓦的电流约为 2 安.即将”千瓦数加一倍”(乘 2)就是电流，安。这电流也称电动机的额定电流。

【例 1】 5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。

【例 2】 40 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80 安。

电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备，每千瓦的电流为1.5 安。即将“千瓦数加一半”（乘 1.5）就是电流，安。

【例 1】 3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。

【例 2】 15 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23 安。

这句口诀不专指电热，对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相，但对照明供 电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外，以千伏安为单位的电 器（如变压器或整流器）和以千乏为单位的移相电容器（提高力率用）也都适用。即时说， 这后半句虽然说的是电热，但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备，以及以千瓦为单  位的电热和照明设备。

【例 1】 12 千瓦的三相（平衡时）照明干线按“电热加半”算得电流为18 安。

【例 2】 30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安（指 380 伏三相交流侧）。

【例 3】 320 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安（指 380/220 伏低压侧）。

【例 4】 100 千乏的移相电容器（380 伏三相）按“电热加半”算得电流为150 安。

②在 380/220 伏三相四线系统中，单相设备的两条线，一条接相线而另一条接零线的（如照明设备）为单相 220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1，因此，口诀便直接说明“单相（每）千瓦 4.5 安”。计算时，只要“将千瓦数乘4.5”就是电流，安。

同上面一样，它适用于所有以千伏安为单位的单相220 伏用电设备，以及以千瓦为单位的电热及照明设备，而且也适用于 220 伏的直流。

【例 1】 500 伏安（0.5 千伏安）的行灯变压器（220 伏电源侧）按“单相千瓦、4.5

安”算得电流为 2.3 安。

【例 2】 1000 瓦投光灯按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为 4.5 安。

对于电压更低的单相，口诀中没有提到。可以取220 伏为标准，看电压降低多少，电流就反过来增大多少。比如36 伏电压，以 220 伏为标准来说，它降低到1/6，电流就应增大到6 倍，即每千瓦的电流为 6*4.5=27 安。比如 36 伏、60 瓦的行灯每只电流为 0.06*27=1.6 安， 5 只便共有 8 安。

③在 380/220 伏三相四线系统中，单相设备的两条线都是接到相线上的，习惯上称为单相380 伏用电设备（实际是接在两相上）。这种设备当以千瓦为单位时，力率大多为1，口诀也直接说明：“单相 380，电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的 380 伏单相设备。计算时，只要“将千瓦或千伏安数乘 2.5”就是电流，安。

【例 1】 32 千瓦钼丝电阻炉接单相 380 伏，按“电流两安半”算得电流为80 安。

【例 2】 2 千伏安的行灯变压器，初级接单相380 伏，按“电流两安半”算得电流为 5

安。

【例 3】 21 千伏安的交流电焊变压器，初级接单相380 伏，按“电流两安半”算得电流为 53 安。

估算出负荷的电流后在根据电流选出相应导线的截面,选导线截面时有几个方面要考虑到一是导线的机械强度二是导线的电流密度(安全截流量),三是允许电压降

电压降的估算１．用途

根据线路上的负荷矩，估算供电线路上的电压损失，检查线路的供电质量。２．口诀

提出一个估算电压损失的基准数据，通过一些简单的计算，可估出供电线路上的电压损失。

压损根据“千瓦．米”，2.5 铝线 20—1。截面增大荷矩大，电压降低平方低。 ①三相四线 6 倍计，铜线乘上 1.7。 ②

感抗负荷压损高，10 下截面影响小，若以力率 0.8 计，10 上增加 0.2 至 1。 ③ ３．说明

电压损失计算与较多的因素有关,计算较复杂。

估算时，线路已经根据负荷情况选定了导线及截面，即有关条件已基本具备。

电压损失是按“对额定电压损失百分之几”来衡量的。口诀主要列出估算电压损失的最基本的数据，多少“负荷矩”电压损失将为1%。当负荷矩较大时，电压损失也就相应增大。因些，首先应算出这线路的负荷矩。

所谓负荷矩就是负荷（千瓦）乘上线路长度（线路长度是指导线敷设长度“米”，即导线走过的路径，不论线路的导线根数。），单位就是“千瓦．米”。对于放射式线路，负荷矩的计算很简单。如下图1，负荷矩便是20*30=600 千瓦．米。但如图2 的树干式线路，便麻烦些。对于其中 5 千瓦

设备安装位置的负荷矩应这样算：从线路供电点开始，根据线路分支的情况把它分成三段。在线路的每一段，三个负荷（10、8、5 千瓦）都通过，因此负荷矩为：

第一段：10*（10+8+5）=230 千瓦．米第二段：5*（8+5）=65 千瓦．米

第三段：10*5=50 千瓦．米

至 5 千瓦设备处的总负荷矩为：230+65+50=345 千瓦．米下面对口诀进行说明：

①首先说明计算电压损失的最基本的根据是负荷矩：千瓦．米接着提出一个基准数据：

2 .5 平方毫米的铝线，单相 220 伏，负荷为电阻性（力率为 1），每 20“千瓦．米”负荷矩电压损失为 1%。这就是口诀中的“2 .5 铝线 20—1”。

在电压损失 1%的基准下，截面大的，负荷矩也可大些，按正比关系变化。比如10 平方毫米的铝线，截面为 2 .5 平方毫米的 4 倍，则 20*4=80 千瓦．米，即这种导线负荷矩为80 千瓦．米，电压损失才 1%。其余截面照些类推。

当电压不是 220 伏而是其它数值时，例如 36 伏，则先找出 36 伏相当于 220 伏的 1/6。此时，这种线路电压损失为1%的负荷矩不是 20 千瓦．米，而应按1/6 的平方即 1/36 来降低， 这就是 20*（1/36）=0 .55 千瓦．米。即是说，36 伏时，每 0 .55 千瓦．米（即每 550 瓦．米），电压损失降低 1%。

“电压降低平方低”不单适用于额定电压更低的情况，也可适用于额定电压更高的情况。这时却要按平方升高了。例如单相 380 伏，由于电压 380 伏为 220 伏的 1 .7 倍，因此电压损失 1%的负荷矩应为 20*1 .7 的平方=58 千瓦．米。

从以上可以看出：口诀“截面增大荷矩大，电压降低平方低”。都是对照基准数据“2 .5

铝线 20—1”而言的。

【例 1】 一条 220 伏照明支路，用 2 .5 平方毫米铝线，负荷矩为 76 千瓦．米。由于 76

是 20 的 3 .8 倍（76/20=3 .8），因此电压损失为 3 .8%。

【例 2】一条 4 平方毫米铝线敷设的 40 米长的线路，供给 220 伏 1 千瓦的单相电炉 2 只， 估算电压损失是：

先算负荷矩 2*40=80 千瓦．米。再算4 平方毫米铝线电压损失 1%的负荷矩，根据“截面增大负荷矩大”的原则，4 和 2 .5 比较，截面增大为 1 .6 倍（4/2 .5=1 .6），因此负荷矩增为 20*1 .6=32 千瓦．米（这是电压损失 1%的数据）。最后计算 80/32=2 .5，即这条线路电压

损失为 2 .5%。

②当线路不是单相而是三相四线时，（这三相四线一般要求三相负荷是较平衡的。它的电压是和单相相对应的。如果单相为 220 伏，对应的三相便是 380 伏，即 380/220 伏。）同样是2 .5 平方毫米的铝线，电压损失1%的负荷矩是①中基准数据的6 倍，即20*6=120 千瓦．米。至于截面或电压变化，这负荷矩的数值，也要相应变化。

当导线不是铝线而是铜线时，则应将铝线的负荷矩数据乘上1 .7，如“2 .5 铝线 20—1” 改为同截面的铜线时，负荷矩则改为20*1 .7=34 千瓦．米，电压损失才 1%。

【例 3】 前面举例的照明支路，若是铜线，则76/34=2 .2，即电压损失为 2 .2%。对电炉供电的那条线路，若是铜线，则 80/（32*1 .7）=1 .5，电压损失为 1 .5%。

【例 4】 一条 50 平方毫米铝线敷设的 380 伏三相线路，长30 米，供给一台60 千瓦的三相电炉。电压损失估算是：

先算负荷矩：60*30=1800 千瓦．米。

再算 50 平方毫米铝线在 380 伏三相的情况下电压损失 1%的负荷矩：根据“截面增大荷 矩大”，由于 50 是 2 .5 的 20 倍，因此应乘 20，再根据“三相四线 6 倍计”，又要乘 6，因此， 负荷矩增大为 20*20*6=2400 千瓦．米。

最后 1800/2400=0 .75，即电压损失为 0 .75%。

③以上都是针对电阻性负荷而言。对于感抗性负荷（如电动机），计算方法比上面的更复杂。但口诀首先指出：同样的负荷矩——千瓦．米，感抗性负荷电压损失比电阻性的要高一些。它与截面大小及导线敷设之间的距离有关。对于 10 平方毫米及以下的导线则影响较小， 可以不增高。

对于截面 10 平方毫米以上的线路可以这样估算：先按①或②算出电压损失，再“增加 0 .2 至 1”，这是指增加 0 .2 至 1 倍，即再乘 1 .2 至 2。这可根据截面大小来定，截面大的乘大些。例如 70 平方毫米的可乘 1 .6，150 平方毫米可乘 2。

以上是指线路架空或支架明敷的情况。对于电缆或穿管线路，由于线路距离很小面影响不大，可仍按①、②的规定估算，不必增大或仅对大截面的导线略为增大（在0 .2 以内）。

【例 5】 图 1 中若 20 千瓦是 380 伏三相电动机，线路为 3*16 铝线支架明敷，则电压损失估算为： 已知负荷矩为 600 千瓦．米。

计算截面 16 平方毫米铝线 380 伏三相时，电压损失 1%的负荷矩：由于 16 是 2 .5 的 6 .4倍，三相负荷矩又是单相的 6 倍，因此负荷矩增为：20*6 .4*6=768 千瓦．米 600/768=0 .8即估算的电压损失为 0 .8%。但现在是电动机负荷，而且导线截面在10 以上，因此应增

加一些。根据截面情况，考虑 1 .2，估算为 0 .8*1 .2=0 .96，可以认为电压损失约 1%。以上就是电压损失的估算方法。最后再就有关这方面的问题谈几点：

一、线路上电压损失大到多少质量就不好？一般以7~8%为原则。（较严格的说法是：电压损失以用电设备的额定电压为准（如380/220 伏），允许低于这额定电压的 5%（照明为 2 .5%）。但是配电变压器低压母线端的电压规定又比额定电压高5%（400/230 伏），因此从变压器开始至用电设备的整个线路中，理论上共可损失5%+5%=10%，但通常却只允许7~8%。这是因为还要扣除变压器内部的电压损失以及变压器力率低的影响的缘故。）不过这

7~8%是指从配电变压器低压侧开始至计算的那个用电设备为止的全部线路。它通常包括有户外架空线、户内干线、支线等线段。应当是各段结果相加，全部约7~8%。

二、估算电压损失是设计的工作，主要是防止将来使用时出现电压质量不佳的现象。由于影响计算的因素较多（主要的如计算干线负荷的准确性，变压器电源侧电压的稳定性等），因此，对计算要求很精确意义不大，只要大体上胸中有数就可以了。比如截面相比的关系也 可简化为 4 比 2 .5 为 1 .5 倍，6 比 2 .5 为 2 .5 倍，16 比 2 .5 倍为 6 倍。这样计算会更方便些。

三、在估算电动机线路电压损失中，还有一种情况是估算电动机起动时的电压损失。这是

若损失太大，电动机便不能直接起动。由于起动时的电流大，力率低，一般规定起动时的电压损失可达 15%。这种起动时的电压损失计算更为复杂，但可用上述口诀介绍的计算结果判断，一般截面 25 平方毫米以内的铝线若符合 5%的要求，也可符合直接起动的要求：35、50 平方毫米的铝线若电压损失在3 .5%以内，也可满足；70、95 平方毫米的铝线若电压损失在 2 .5%以内，也可满足；而 120 平方毫米的铝线若电压损失在 1 .5 以内。才可满足。这3 .5%，2 .5%，1 .5 .%刚好是 5%的七、五、三折，因此可以简单记为：“35 以上，七、五、三折”。

四、假如在使用中确实发现电压损失太大，影响用电质量，可以减少负荷（将一部分负荷转移到别的较轻的线路，或另外增加一回路），或者将部分线段的截面增大（最好增大前面的干线）来解决。对于电动机线路，也可以改用电缆来减少电压损失。当电动机无法直接启动时，除了上述解决办法外，还可以采用降压起动设备（如星-三角起动器或自耦减压起动  器等）来解决

根据电流来选截面

- 用途

各种导线的截流量(安全用电)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算，便可直接算出，不必查表。

导线的截流量与导线的截面有关，也与导线的材料（铝或铜）、型号（绝缘线或裸线等）、敷设方法（明敷或穿管等）以及环境温度（25℃左右或更大）等有关，影响的因素较多，计算也较复杂。

- 口诀

铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系： S（截面）=0.785*D(直径)的平方10 下 5，100 上二，25、35，四三界，70、95，两倍半。 ①

穿管、温度，八九折。 ② 裸线加一半。 ③

铜线升级算。 ④

- 说明

口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。若条件不同，口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。

口诀对各种截面的截流量（电流，安）不是直接指出，而是用“截面乘上一定倍数”来表示。为此，应当先熟悉导线截面（平方毫米）的排列：

1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 ．．．．

生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5 开始,铜芯绝缘线则从 1 开始；裸铝线从 16 开始，裸铜线则从 10 开始。

①这口诀指出：铝芯绝缘线截流量，安，可以按“截面数的多少倍”来计算。口诀中阿拉伯数字表示导线截面（平方毫米），汉字数字表示倍数。把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下：

．．10*5 16、25*4 35 、45*3 70 、95*2.5 120*2．．．

现在再和口诀对照就更清楚了，原来“10 下五”是指截面从10 以下，截流量都是截面数的五倍。“100 上二”是指截面 100 以上，截流量都是截面数的二倍。截面25 与 35 是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35 四三界”。而截面 70、95 则为二点五倍。从上面的排列可以看出：除 10 以下及 100 以上之处，中间的导线截面是每每两种规格属同一种倍数。

下面以明敷铝芯绝缘线，环境温度为25℃，举例说明：

【例 1】6 平方毫米的，按“10 下五”算得截流量为 30 安。

【例 2】150 平方毫米的，按“100 上二”算得截流量为 300 安。

【例 3】70 平方毫米的，按“70、95 两倍半”算得截流量为 175 安。

从上面的排列还可以看出：倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处，误差稍大些。比如截面 25 与 35 是四倍与三倍的分界处，25 属四倍的范围，但靠近向三倍变化的一侧， 它按口诀是四倍，即 100 安，但实际不到四倍（按手册为 97 安），而 35 则相反，按口诀是三倍，即105 安，实际则是117 安，不过这对使用的影响并不大。当然，若能“胸中有数”，在选择导线截面时，25 的不让它满到 100 安，35 的则可以略为超过 105 安便更准确了。同样，2.5 平方毫米的导线位置在五倍的最始（左）端，实际便不止五倍（最大可达 20 安以上），不过为了减少导线内的电能损耗，通常都不用到这么大，手册中一般也只标12 安。

②从这以下，口诀便是对条件改变的处理。本名“穿管、温度，八、九折”是指：若是穿管敷设（包括槽板等敷设，即导线加有保护套层，不明露的），按①计算后，再打八折（乘 0.8）。若环境温度超过 25℃，应按①计算后再打九折（乘 0.9）。

关于环境温度，按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上，温度是变动的，一般情况下，它影响导体截流并不很大。因此，只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时，  才考虑打折扣。

还有一种情况是两种条件都改变（穿管又温度较高），则按①计算后打八折，再打九折。或者简单地一次打七折计算（即 0.8*0.9=0.72,约为 0.7）。这也可以说是“穿管、温度，八、九折”的意思。

例如：（铝芯绝缘线）

10 平方毫米的，穿管（八折），

40 安（10*5*0.8=40） 高温(九折)

45 安(10*5*0.9=45)

穿管又高温(七折)

35 安(10*5*0.7=35 安)

95 平方毫米的，穿管(八折)

190 安(95*2.5*0.8=190)

高温(九折)

214 安(95*2.5*0.9=213.8)

穿管又高温(七折)

166 安(95*2.5*0.7=166.3)

③ 对于裸铝线的截流量,口诀指出“裸线加一半”，即按①计算后再一半（乘1.5）。这是指同样截面的铝芯绝缘芯与裸铝线比较，截流量可加一半。

【例 1】 16 平方毫米裸铝线， 96 安（16*4*1.5=96） 高温， 86 安（16*4*1.5*0.9=86.4）

【例 2】 35 平方毫米裸铝线, 158 安(35*3*1.5=157.5)

【例 3】 120 平方毫米裸铝线, 360 安(120*2*1.5=360)

④对于铜导线的截流量,口诀指出“铜线升级算”，即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级，再按相应的铝线条件计算。

【例 1】 35 平方毫米裸铜线 25℃。升级为 50 平方毫米，再按50 平方毫米裸铝线，25℃ 计算为 225 安（50*3*1.5）。

【例 2】 16 平方毫米铜绝缘线 25℃。按 25 平方毫米铝绝缘线的相同条件，计算为100

安（25*4）。

【例 3】 95 平方毫米铜绝缘线 25℃ ，穿管。按 120 平方毫米铝绝缘线的相同条件，计算为 192 安（120*2*0.8）。

附带说一下：对于电缆，口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆，大体上可采用①中的有关倍数直接计算，比如 35 平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的截流量约为105 安

（35*3）。95 平方毫米的约为 238 安（95*2.5）。下面这个估算口诀和上面的有异曲同工之处： 二点五下乘以九，往上减一顺号走。

三十五乘三点五，双双成组减点五。条件有变加折算，高温九折铜升级。穿管根数二三四，八七六折满载流。

2.5 平方*9 4 平方*8 6 平方*7	10 平方*6 16 平方*5 25 平方*4 35 平方*3.5

50 和 70 平方*3 95 和 120 平方*2.5 .....................

最后说明一下用电流估算截面的适用于近电源(负荷离电源不远),电压降适用于长距离估算截面的

还补充一个和供电半径的计算,这个也是选截面的方法.

供电半径计算 低压导线截面的选择，有关的文件只规定了最小截面，有的以变压器容量为依据，有的选择几种导线列表说明，在供电半径上则规定不超过0.5km。本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据，供电参考。

- 低压导线截面的选择

  - 选择低压导线可用下式简单计算：

S=PL/CΔ U％(1)

式中P——有功功率，kW； L—— 输 送 距 离 ，m； C——电压损失系数。

系数C 可选择：三相四线制供电且各相负荷均匀时，铜导线为 85，铝导线为 50；单相 220V

供电时，铜导线为 14，铝导线为 8.3。

- 确定Δ U％的建议。根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。即：10kV 及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7％；对于 380V 则为 407～354V；220V 单相供电，为额定电压的＋5％，－10％，即 231～198V。就是说只要末端电压不低于 354V 和 198V 就符合《规则》要求，而有的介绍Δ U％采用 7％， 笔者建议应予以纠正。

因此，在计算导线截面时，不应采用7％的电压损失系数，而应通过计算保证电压偏差不低于－7％(380V 线路)和－10％（220V 线路），从而就可满足用户要求。

- 确定Δ U％的计算公式。根据电压偏差计算公式，Δ δ ％=(U2－Un)/Un×100，可改写为：Δ δ =(U1－Δ U－Un)/Un，整理后得：

Δ U=U1－Un－Δ δ ．Un(2)

对于三相四线制用(2)式：Δ U=400－380－(－0.07×380)=46.6V,所以Δ U％=Δ U/U1× 100=46.6/400×100=11.65；对于单相 220V，Δ U=230－220－(－0.1×220)=32V，所以Δ U％

=Δ U/U1×100=32/230×100=13.91 。

  - 低压导线截面计算公式

    - 三相四线制：导线为铜线时， Sst=PL/85×11.65=1.01PL×10－3mm2(3) 导 线 为 铝 线 时 ， Ssl=PL/50×11.65=1.72PL×10－3mm2(4)

    - 对于单相 220V：导线为铜线时， Sdt=PL/14×13.91=5.14PL×10－3mm2(5)

导线为铝线时，

Sdl=PL/8.3×13.91=8.66PL×10－3mm2(6)

式中下角标s、d、t、l 分别表示三相、单相、铜、铝。所以只要知道了用电负荷kW 和供电距离m，就可以方便地运用(3)～(6)式求出导线截面了。如果L 用 km，则去掉 10－3。

  - 需说明的几点

    - 用公式计算出的截面是保证电压偏差要求的最小截面，实际选用一般是就近偏大一级。再者负荷是按集中考虑的，如果负荷分散，所求截面就留有了一定裕度。

    - 考虑到机械强度的要求，选出的导线应有最小截面的限制，一般情况主干线铝芯不小于 35mm2，铜芯不小于 25mm2；支线铝芯不小于 25mm2，铜芯不小于 16mm2。

    - 计算出的导线截面，还应用最大允许载流量来校核。如果负荷电流超过了允许载流量，则应增大截面。为简单记忆，也可按铜线不大于7A/mm2，铝线不大于5A/mm2 的电流密度来校核。

- 合理供电半径的确定

上面(3)～(6)式主要是满足末端电压偏差的要求，兼或考虑了经济性，下面则按电压偏差和经济性综合考虑截面选择和供电半径的确定。

当已知三相有功负荷时，则负荷电流If=P/。如用经济电流密度j 选择导线，则S=If/。根据《规则》规定，农网三相供电的功率因数取0.85，所以S=P/×0.38× 0.85j=P/0.5594j=1.79P/jmm2(7)

三相供电时，铜线和铝线的最大合理供电半径计算公式： Lst=1.79×85×11.65/j=1773/jm(8) Lsl=1.79×50×11.65/j=1042/jm(9)

若为单相供电在已知P 时，则S=If/j=P/Un/j=4.55P/j(按阻性负荷计)。按上法，令4.55P/j=PL/CΔ U％，从而求得：

L=4.55CΔ U％/jm(10)

将前面求得的Δ U％代入(10)，同样可求出单相供电时，铜线和铝线最大合理供电半径计算公式如下。

Ldt=4.55×14×13.91/j=885/jm(11) Ldl=4.55×8.3×13.91/j=525/jm(12)

选定经济截面后，其最大合理供电半径，三相都大于0.5km，单相基本为三四百米，因此

单纯规定不大于 0.5km，对于三相来说是“精力过剩”，对单相来说则“力不从心”有关电缆线径、截面积、重量估算公式

一、 估算铜、铁、铝线的重量（kg/km） 重量=截面积×比重 S=截面积（mm2）

- 铜线 W=9S W=重量（kg）

- 铝线 W=3S d=线径（mm）

- 铁丝 W=8S

实际铜的比重 8.9g/cm3、铝的比重 2.7g/cm3、铁的比重 7.8g/cm3

二、 按线径估算重量（kg/km）

1. 铜线 W=6.98d2≈7d2

2. 铝线 W=2.12d2≈2d2

3. 铁丝 W=6.12d2≈6d2 三、 估算线径和截面积S=0.785d2

怎样选取导体截面

首先计算负荷距（架空线） 负荷距=功率×长度

=PL P=功率（kw） L=长度（km）

例：xx 车间与配电房变压器相距 200m，动力负荷200kw，问需要铜芯线多大平方？如改成铝芯线，需要多大平方？

先计算负荷距=200×0.2=40kw/km 因为

根据“铜线：每千瓦公里用 2.5mm2，铝线：每千瓦公里用 4mm2” 铜线 40×2.5=100mm2 实际选用 120mm2。

铝线 40×4=160mm2 实际选用 185mm2。铝线计算截面公式

实际选用 185mm2

Δu 是电压损失百分数（允许电压损失是额定电压的4%）一般是 5%。

# 电线电缆载流量表

0.6/1kv 聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量[阻燃耐火型亦参照此表]

适用型号 vv.vLv

导电线芯最高工作温度 70℃ 空气温度 30℃

土攘温度 25℃

标称截面

㎜ 2

一芯

在空气中

二芯

三芯

一芯

在地下

二芯

三芯

土壤热阻系数 1。2℃.m/w	1000/m

| 铜 |  | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 24 | - | 20 | - | 17 | - | 34 | - | 27 | - | 22 | - |
| 2.5 | 32 | 25 | 28 | 21 | 23 | 18 | 46 | 35 | 35 | 28 | 30 | 23 |
| 4 | 45 | 34 | 36 | 29 | 31 | 24 | 61 | 47 | 47 | 36 | 39 | 31 |
| 6 | 56 | 43 | 47 | 36 | 39 | 31 | 75 | 58 | 58 | 45 | 49 | 38 |
| 10 | 80 | 61 | 66 | 51 | 56 | 43 | 105 | 81 | 80 | 62 | 68 | 52 |
| 16 | 106 | 83 | 89 | 69 | 76 | 59 | 138 | 106 | 105 | 82 | 89 | 69 |
| 25 | 143 | 111 | 117 | 91 | 102 | 78 | 180 | 138 | 133 | 104 | 107 | 83 |
| 35 | 175 | 133 | 143 | 111 | 122 | 94 | 218 | 169 | 164 | 127 | 131 | 101 |
| 50 | 223 | 170 | 180 | 138 | 154 | 122 | 265 | 196 | 201 | 159 | 159 | 123 |
| 70 | 265 | 207 | 217 | 170 | 191 | 148 | 310 | 239 | 244 | 186 | 195 | 150 |
| 95 | 329 | 254 | 238 | 182 | 233 | 180 | 369 | 283 | 280 | 210 | 231 | 178 |
| 120 | 382 | 297 | 273 | 211 | 270 | 207 | 416 | 323 | 320 | 238 | 262 | 201 |
| 150 | 445 | 339 | 325 | 242 | 313 | 244 | 474 | 364 | 355 | 272 | 300 | 231 |
| 185 | 519 | 392 | 370 | 298 | 360 | 281 | 530 | 408 | 407 | 322 | 337 | 262 |
| 240 | 609 | 472 | - | - | 429 | 334 | 617 | 474 | - | - | 390 | 301 |

| 300 | 705 | 546 | - - 477 | 376 | 700 | 530 | - - 451 | 355 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 832 | 641 | - - - | - | 820 | 629 | - - - | - |
| 500 | 965 | 753 | - - - | - | 929 | 710 | - - - | - |
| 630 | 1134 | 880 | - - - | - | 106 | 813 | - - - | - |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 800 | 135 | 1049 | - - - | - | 122 | 938 | - - - |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |

0.6/1kv3+1 芯或 4 芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆的载流量

2．适用型号vv.vLv…导电线芯最高工温度 70℃ 空气温度 30℃。土壤温度 25℃

土壤热阻系数 1。2℃m/w

| 4 | 28 | 22 | 37 | 28 | 70 | 178 | 136 | 194 | 148 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 38 | 28 | 46 | 36 | 95 | 218 | 168 | 231 | 177 |
| 10 | 51 | 40 | 61 | 47 | 120 | 253 | 195 | 263 | 204 |
| 16 | 68 | 53 | 80 | 61 | 150 | 298 | 228 | 303 | 233 |
| 25 | 92 | 71 | 106 | 82 | 185 | 344 | 263 | 340 | 263 |
| 35 | 115 | 89 | 130 | 101 | 240 | 390 | 291 | 397 | 298 |
| 50 | 144 | 111 | 161 | 124 | 300 | 438 | 342 | 448 | 356 |

标称截面

㎜ 2

在空气中

在地下

铝

铜

铝

标称截面

mm2

在空气中

在地下

铜

铜

铝

铜

铝

适用型号

二 0.6/1kv 聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量vv

22…VLV22…导

导电线芯最高准许工作温度 70℃。空气温 30℃。土壤温度 25℃

土壤热阻系数；1.2℃

| 标称截面 mm2 | 一芯 |  | 在空气中 二芯 |  | 三芯 |  | 一芯 |  | 在地下 二芯 |  | 三芯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 |
| 4 | - | - | 37 | 29 | 32 | 24 | - | - | 45 | 35 | 38 | 29 |
| 6 | - | - | 48 | 37 | 40 | 32 | - | - | 56 | 43 | 47 | 37 |
| 10 | 82 | 64 | 67 | 52 | 57 | 45 | 101 | 78 | 77 | 59 | 65 | 50 |
| 16 | 111 | 85 | 91 | 70 | 77 | 60 | 132 | 104 | 102 | 79 | 87 | 66 |
| 25 | 143 | 111 | 122 | 92 | 102 | 80 | 175 | 132 | 125 | 97 | 109 | 84 |
| 25 | 175 | 138 | 143 | 111 | 122 | 95 | 212 | 164 | 148 | 115 | 130 | 100 |
| 50 | 223 | 175 | 180 | 138 | 154 | 122 | 260 | 201 | 181 | 140 | 160 | 123 |
| 70 | 276 | 212 | 217 | 170 | 191 | 148 | 307 | 238 | 220 | 170 | 195 | 150 |
| 95 | 334 | 260 | 240 | 185 | 233 | 180 | 371 | 286 | 278 | 208 | 229 | 176 |
| 120 | 387 | 297 | 278 | 215 | 270 | 207 | 424 | 339 | 320 | 229 | 262 | 201 |
| 150 | 445 | 345 | 319 | 254 | 313 | 244 | 483 | 375 | 361 | 270 | 299 | 229 |
| 185 | 509 | 398 | 368 | 292 | 360 | 281 | 541 | 419 | 405 | 310 | 334 | 257 |
| 240 | 615 | 477 | - | - | 424 | 334 | 636 | 493 | - | - | 386 | 298 |
| 300 | 700 | 541 | - | - | 477 | 371 | 721 | 557 | - | - | 445 | 350 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/637110034031006045