ICS 29.130

K 31

DB35

福 建 省 地 方 标 准

DB35/T 1487—2015

电力配网低压线路末端低电压提升装置
通用技术要求

Genera I techn i caI requ i rement of I ow voItage Ii ft i ng dev i ce at the end of Iow voItage network eIectr i c d i str i but i on system

2015 - 02 - 28 发布	2015 - 06 - 01 实施

福建省质量技术监督局 发布

I

福建省地方标准

电力配网低压线路末端低电压提升装置通用技术要求

DB35/T 1487—2015

*

2015年7月第一版2015年7月第一次印刷

目 次

前言	II

1	范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	1

4装置的分类	3

5使用条件	3

5.1正常使用条件	3

5.2 运输、存放条件	4

- 技术要求	4

- 1基本参数	4

6.2装置功能	4

- 3	结构	5

- 试验方法	8

- 1	型式试验	8

- 2	出厂试验	11

8试验规则	12

- 1试验分类	12

- 2 型式试验	 12

- 3 出厂试验	13

9	标志、铭牌、包装、运输利储存 	13

- 1 标志、铭牌	13

- 2 包装			13

- 3 运输	13

9.4 储存	  14

附录A （资料性附录）	智能掌上终端	  15

附录B （资料性附录）低压线路低电压提升装置分析主站	16

附录C （资料性附录）	装置安装接线图（三相）	  17

附录D （资料性附录）装置安装接线图（单相）	18

本标准按照GB/T 1.1-2009^标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》给出的规则起草。 本标准由国网福建省电力有限公司电力科学研究院提出。

本标准由福建省质量技术监督局归口。

本标准负责起草单位：国网福建省电力有限公司电力科学研究院。

本标准参加起草单位：福建省产品质量检验研究院、福建省计量科学研究院、国网福建省电力有限 公司漳州供电公司、福建省阳谷智能技术有限公司。

本标准主要起草人：蔡振才、黄小雷、孙轶群、陈彬、刘松喜、宋健康、刘至锋、陈育曙、陈思培、 傅谦、傅宇宏、易智勇。

电力配网低压线路末端低电压提升装置通用技术要求

1范围

本标准规定电力配网低压线路末端低电压提升装置（以下简称装置）的分类、使用条件、技术要求、 试验方法和检验规则以及标志、包装、运输和存储等。

本标准适用于户外正常使用条件下，额定绝缘电压660 V，额定工作电压交流400 V及以下，频率50 Hz的三相或单相线路末端低电压提升装置。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008包装储运图示标志

GB 4208-2008外壳防护等级（IP代码）

GB/T 6388-1986运输包装收发货标志

GB 7251.1-2013低压成套开关设备和控制设备第1部分：总则

GB 7251. 5-2008低压成套开关设备和控制设备 第5部分：对公用电网动力配电成套设备的特殊要 求

GB/T 10233-2005低压成套开关设备和电控设备基本试验方法

GB/T 12747. 1-2004标称电压IkV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器第1部分:总则一性 能、试验和定额一安全要求一安装和运行导则

GB 14048. 4-2010低压开关设备和控制设备第4T部分:接触器和电动机起动器机电式接触器和 电动机起动器（含电动机保坦器）

GB/T 17626. 2-2006电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T 17626. 4-2008电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626. 5-2008电磁兼容试验和渕量技术浪涌（冲击）抗扰度试验

DL/T 842低压并联电容器装置使甫技术条件一

JB/T 3085-1999电力传动控制装置的产品包装与运输规程

JB/T 5877-2002低压固定封闭式成套开关设备

3术语和定义 3. 1

低压线路末端低电压提升装置 I ow vo I tage I i ft i ng dev i ce at the end of I ow vo I tage network

按照电气接线要求，将低压开关、采集与控制装置、低压电容器和辅助设备组装在封闭箱体中，安 装在电力配电网低压线路末端上，用于提升低压线路末端低电压及调整低压线路的三相不平衡（三相四 线）的装置。

3. 2

1 氐电压 low voltage

低压线路供电电压低于90%额定工作电压o

3.3

切除cut off

装置的主电路开关处于断开状态。

3.4

投入 put into

装置的主电路开关闭合工作10分钟后，装置处于稳定运行状态。

3.5

低电压提升值 low voltage lifting value

低电压线路（三相或单相）上接入装置，对应同一低电压相序，装置在处于“切除”与“投入”状 态下的电压实测有效值之差，即低电压提升值计算公式见公式（1）。

AU = |Uc - Up| 	 (1)

式中：

/ U—对应同一低电压相序的低电压提升值；

Uc —装置处于“切除”状态下对应低电压相序的电压实测值; u„ —装置处于“投入”状态下对应低电压相序的电压实测值。

3. 6

平均电压提升值 the average voltage I ift i ng vaI ue

在低电压线路（三相或单相）上接人装置，对应同一低电压相序，装置在处于“切除”与“投入” 状态下的电压实测有效值之差，得到低电压提升值AUX,重复测量6次，每次测量间隔时间10 min,按 公式（2）计算出平均电压提升AU„

(2)

式中:

△ IL —对应同一低电压相序的平均电压提升值； £	—对应低电压相序的每次低电压提升值a u*之和。

3. 7

三相不平衡率 three-phase i mba I ance rate

三相低压线路中，任意两相电压的最大差值与三相电压平均值之比的百分数称为三相不平衡率，计 算公式见公式（3） o

|  | Umax — Umin AWu(%) = x 100% Uav | (3) |
| --- | --- | --- |
| 式中： |  |  |
| △ W — | 三相不平衡率； |  |
| ~Umax | 一A相、B相、C相中的最高电压值； |  |
| Umi 一 | 一A相、B相、C相中的最低电压值； |  |
| Uav 一 | 一A相、B相、C相三相平均电压值。 |  |

3. 8

三相不平衡改善率 three-phase imbalance improvement rate

三相低电压线路上接入装置后，装置在处于“切除”与“投入”状态下测量各相电压值，并按公式 （3）计算“切除”状态下的三相不平衡率AWU1和“投入”状态下的三相不平衡率AWu2，按公式（4） 计算三相不平衡改善率，按公式（5）计算三相不平衡平均改善率。

AWui — AWu2
△&（%） =	x 100%	 （4）

AWui

Asp（%）=文坐 	（5）

V n

式中：

厶e ——三相不平衡改善率；

AWU1 — “切除”状态下的三相不平衡率；

M — “投入”状态下的三相不平衡率；

厶eP——三相不平衡平均改善率； n	—测量总次数。

4装置的分类

4.1按提升电压的低压线路划分

a）	用于三相低压线路的装置n

b）	用于单相低压线路的装置。

4.2按投切电容器的元件类型划分：

a）	复合开关（半导体电子开关和机电开关而的京台体）；

b）	机电开关；

c）	半导体电子开关。

5使用条件

5. 1正常使用条件

5. 1. 1周围空气温度

周围空气温度不高于+ 40 °C，在24 h内其平均温度不超过+ 35 °C,周围空气温度的下限为-25 °C, 箱体内最高温度不高于+ 65 C。

5.1.2海拔

安装场地的海拔应不超过2000 m„

5.1.3湿度

日平均相对湿度不大于95% ；最高温度为+ 25 C时，相对湿度短时可高达100%（包括凝露）。

5.1.4污秽等级

满足GB 7251.1-2013规定的污染等级III。

5.1.5安装方式

户外杆上或墙上安装，三相装置和单相装置均以并联方式接入电力配电网中。

5.1.6安装位置的要求

安装地点无剧烈震动和冲击，安装倾斜度不超过5度。

5.2运输、存放条件

装置运输和存放过程的温度范围在一25 C〜+ 55 C之间，且在短时间内（不超过24 h）可达到+ 70 °C。

装置在未运行的情况下经受上述极限温度后，不应遭受任何不可恢复的损坏，然后在规定的条件下 应能正常工作。

6技术要求

6. 1基本参数

6. 1. 1额定绝缘电压：_V„』

6. 1.2 额定工作电压：380 V/220 V』

6. 1.3额定工作电流：装置的额定工作电流或电容最大容量由制造商在铭牌上规定。

6. 1.4 额定频率：50 Hz。

6. 1.5 电压总谐波畸变率：5. 0%„

6. 1.6绝缘电阻：4 MQ „

6.1.7介电强度：主回路相间及相对地为2.5 kV, 5 s；辅助回的寸地为20 kV, 5 s。

6. 1.8额定耐受电流：Is额定短时耐受电流为6. 3 kA。

6. 1.9箱体外壳防护等级：应不低于GB 4208-2008规定的IP44。

6.2装置功能

6.2.1低电压提升的功能

在线路末端供电电压为（75%-90%）额定电压的低电压状况下，接入装置后线路末端的平均电压提 升值应不低于33 V。

6.2.2三相不平衡改善的功能（适用于三相低压线路使用的装置）

装置的三相不平衡改善率应不低于40%。

6.2.3近、远程监控功能（适用时）

6. 2. 3.1装置能通过智能掌上终端（参见附录A）在30 m距离内进行信息交换，并可通过智能掌上终 端对装置进行数据采集、监测、参数设置及状态控制。

6.2.3.2装置能通过无线通讯方式与主站（参见附录B）进行信息交换，并可通过主站远程对装置进 行参数采集、监测、参数设置及状态控制。

6.2.3.3判别断相故障功能，告警信息通过无线通讯方式传输至主站。

6.2.3.4电压失压报警功能，当地或远程可设置报警阈值。

6. 2. 3. 5支持智能掌上终端和主站的无线抄读和无线升级。

6.3结构 6.3.1结构的一般要求 6.3.1.1装置应由能承受一定的机械、电气和热应力的材料构成，应能够承受元件安装或短路时可能 产生的电动力和热应力。同时不因装置的吊装、运输等情况影响装置的性能，在正常使用条件下应经得 起可能遇到的潮湿影响。

6.3.1.2装置采用功能单元独立布局、分层分布式结构、设计应合理。

6.3.1.3各组成单元可快速拆卸与安装，安装板采用绝缘的材料底板。

6. 3.1.4接线方式采用箱体侧面开孔接线，接线孔应设置专用防水措施。

6.3.2箱体 6. 3. 2.1箱体材料应采用防紫外线的纤维增强型不饱和聚酯材料。箱体的绝缘材料物理性能指标应满 足下列要求：

a)

b)

6. 3. 2. 2

6. 3. 2. 3

6. 3. 2. 4

3. 7规定,

6. 3. 2. 5

6. 3. 2. 6

6. 3. 2. 7

6. 3. 2. 8

冲击强度不小于60 kj/m2；

阻燃性FV0；.

装置的箱体不设立外接保护导体的端子。

镀层不应脱落、变色及生锈。

开启角度应不小于90°。门上钗链满足JB 5877-2002中

箱内金属紧固件应全部镀锌处理， 箱体单门开启，门的开启应灵活，

，门锁要具有防雨防锈功能。

箱体顶部应有5 %的坡度。

箱体不设观察窗，可不设散热孔，

箱体外壳设计应充分考虑进出线孔、进出线固定、吊装、安装等要求。 箱体的顶盖、面板、门应能承受不大于20 J能量的外部机械冲击。

箱门上应有明显的警示标识，布局与外壳整体协调、」覆观,-誉示标识应防日光老化及腐蚀。

6. 3. 3装置的安装与外部接线连接

- 1装置底部距地面高度宜为2.0 m以上，装置应能满足坚固、防雨、防锈蚀瓚1求。

6. 3. 3. 2装置的接线应使用专用铜铝转接头与主电路开关连接，连接导线的线径蠢面须与专用铜铝转 接头的线径截面一致。

6. 3. 3. 3装置安装时应确保主电路开关处于断开状态，装置与三相低压线路的接线联接采用A、B、C、 N四线并联接至三相低压线路（参见附录C）,装置与单相低压线路的接线联接采用L、N两线并联接至 单相低压线路（参见附录D） o

6.3.3.4装置与外部联接除N线必须认相接驳外，A、B、C相线可以与装置内元器件任意进线接驳， 无须辩相。

6.3.3.5箱体安装后与垂直面的倾斜度不超过5度。安装完毕后，锁闭装置的箱门，紧固防水接头并

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/637124005116006041