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电梯功能解释


1. 全集选控制运行功能
1） 功能解释：
根据轿厢内选层指令和厅外的层楼召唤指令，集中进行综合分析处理，自动选向并顺  向依次应答指令的高度自动控制功能。它能自动登记轿厢内指令和厅外的层楼召唤指令， 自动关门起动运行，同向逐一应答；当无召唤指令时，电梯自动关门待机或自动返回基站  关门待机，当某一层楼有召唤信号时，再自动起动应答。
全集选控制功能一般作为电梯的标准控制功能，能实现无司机操纵。为适应这种控制特点，电梯在各层站停靠时间可以自动控制，轿门设有安全触板或其他近门保护装置，轿厢设有超载保护装置等。
2） 适用梯种：全梯种标准功能。


2. 超载保护功能
1） 功能解释：
当电梯轿厢的载重量超过额定载重量的110％时，电梯不允许关门起动，在层站平层位置保持开门状态，不能起动运行。
在这种状态下要减轻电梯轿厢的载重量，使其小于额定载重量的 110％，就可消除超载保护状态，电梯恢复正常运行状态。
2） 适用梯种：全梯种标准功能。


3. 超载报警功能
1） 功能解释：
 (
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当电梯轿厢的载重量超过额定载重量的110 ％时，电梯不允许关门起动，此时轿顶蜂鸣器发出警报信号，以示电梯已超载、不能起动运行。
在这种状态下要减轻电梯轿厢的载重量，使其小于额定载重量的 110 ％，就可自动消除警报信号，电梯恢复正常运行状态。
2） ）适用梯种：全梯种标准功能。



4. ．超速电气保护功能

1） ）功能解释：

当电梯的运行速度大于额定速度，且超过设定的限制速度（≥电梯额定速度的115 ％） 时，电梯系统将强制制停电梯，确保乘客的安全：当电梯的运行速度超过了额定速度，并 且已超过设定的限制速度时，限速器的电气开关动作切断电梯的安全回路，使电梯立即急 停刹车；确保电梯安全运行。
2） ）适用梯种：全梯种标准功能。

3） 参照标准：本功能符合国标GB7588 —1995 中 9.8 及 9.9 要求设计。



5. ．超速机械保护功能

1） ）功能解释：

当电梯的运行速度大于额定速度，且超过设定的限制速度（≥电梯额定速度的115 ％） 时，电梯系统将强制制停电梯，确保乘客的安全：当电梯的运行速度超过了额定速度，并 且已超过设定的限制速度时，限速器的电气开关已动并作切断电梯的安全回路后，电梯仍 不停止，继续超速下行，限速器将动作并带动安全钳动作，把电梯轿厢强行钳固在井道中 的导轨上，同时再次切断电梯的安全回路。
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电梯的超速保护功能，在电梯的电气控制和机械结构的设计上采用了多重的安全保护措施，对电梯乘客的人身安全提供了可靠的保护。
2） 适用梯种：全梯种标准功能。
3） 参照标准：本功能符合国标 GB7588—1995 中 9.8 及 9.9 要求设计。


6. 安全触板保护功能
1） 功能解释：
在电梯关门过程中，当有人或物品碰撞到电梯轿门侧的安全触板时，电梯门将立即停  止关闭，并重新打开梯门，以防止乘客或物品被门夹住，确保安全；当门开尽后，再自动进行关门操作。
本功能用于旁开门电梯时，为单侧安全触板保护；用于中分门电梯时，为双侧安全触板保护。
2） 适用梯种：全梯种适用，其中NPX、UAX 客梯为无偿选配，其它电梯为标准功能。
3）参照标准：本功能应国标 GB7588-1995 中 7.5.2.1.1.3 及 8.7.2.1.1.3 要求设计。


7. 门过载保护功能
1） 功能解释：
电梯的门系统中设置有门过载保护开关，当在电梯的开、关门过程中因受阻而导致开、关门动作力矩过大时，门过载保护开关动作，电梯门将往与原动作方向相反的方向动作， 从而实现对门电机及障碍物的保护。
2） 适用梯种：除 NF 电梯外的全梯种标准功能。
 (
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8. 开关门时间超常保护功能
1） 功能解释：
当电梯门在开关过程中受到阻碍而其阻力又不足以过载保护开关动作时，电梯系统会自动对开关门的时间进行计算，一旦开关门所用时间超出设定时间，电梯门将反向动作以实现对电机及障碍物的保护。
2） 适用梯种：全梯种标准功能。


9. 开门异常自动选层功能
1） 功能解释：
当电梯因开门受阻而无法正常打开时，电梯系统会自动对开门时间进行计算，当时间超过设定值时，电梯会自动关门并运行到邻近的服务层尝试再开门，以使当电梯某层发生开门故障时，到该层的乘客能在邻近的层楼离开轿厢；且电梯系统保持正常运行状态，避免由某层的发生开门故障而影响正常的电梯运行。
2） 适用梯种：全梯种标准功能。


10. 电动机空转保护功能
1）功能解释
当电梯的轿厢（或对重）受障碍物阻挡而停止下行，会导致电动机空转 、曳引绳在曳引轮上打滑。当此故障发生，电梯系统将使电梯立即停止运行并保持停车状态。
本功能可以为电梯乘客的人身安全提供最可靠的保护。2）适用范围：全梯种标准功能。
3）参照标准：本功能应国标 GB7588—1995 中 10.6.2.1 及 10.6.2.2 要求设计。
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11. 电动机过热保护功能
1）功能解释：
电梯系统能对电梯电动机的温度作实时的自动监测，当发现其温度大于设定值时，电梯对此状态立即作出故障记录和处理，使电梯在平层停车后停在门区中并使电梯门保护开启状态；当电梯电动机的温度恢复正常后，电梯自动恢复到正常运行状态。                2）适用梯种：NPH、GVF、GHVF、GVF-R、GHVF-R、GVF-O、GVF-B、NF 系列电
梯。


12. 对讲机通讯功能
1）功能解释：
当电梯发生故障或意外时电梯内乘客可以通过轿内对讲机与外界进行联络，实现轿厢  对电梯机房或其他控制室的呼叫、电梯机房或其他控制室与轿厢之间的对讲通讯的功能。电梯的对讲机通讯系统，主要由安装在轿厢操纵箱中的对讲机子机和安装在机房的控制柜  上或其他控制室中设置的对讲机母机构成。乘客在轿厢内可通过按下操纵箱上的紧急呼叫  按钮，呼叫机房或其他控制室中设置的对讲母机，电梯管理人员可通过按下对讲母机的选  择键，实现与对应的对讲子机通话，从而实现轿厢内与外界的通讯功能。                      2）适用梯种：全梯种标准功能。
3） 注意事项：对讲母机与子机的连线距离应在300 米内。
4） 参照标准：本功能应国标 GB7588—1995 中 14.2.3 要求设计。


13. 警铃报警功能
 (
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1）功能解释：
当电梯发生故障或意外时电梯内乘客可以通过警铃来向外界报警求救：乘客在按动对讲机呼叫按钮呼唤母机进行对讲通讯的同时，会使安装于轿厢上的警铃作响，以向外界进行呼救报警，当对讲机接通进行通话时松开呼叫按钮，则警铃停止作响。当对讲机母机无人接听，或通话完毕时继续按动呼叫按钮，则警铃继续作响。                                    2）适用梯种：全梯种标准功能。
3）参照标准：本功能应国标 GB7588—1995 中 14.2.3 要求设计。


14. 故障低速自救运行功能
1） 功能解释：
电梯发生故障可能会导致电梯在非平层区域停车，当故障被排除后或该故障并不是重大的安全类故障时，电梯可自动以低速（15m/min）进行自动救援运行，并在最近的服务层停车开门，以防止将乘客困在轿厢中。
电梯低速自救运行期间，轿顶蜂鸣器会发生警报声。电梯除在最低层非门区停车，进行故障低速自救运行会向上运行外，一般都会向下低速运行，到最近的服务层平层位置停车开门。
当电梯低速自救运行回到最近的服务层平层位置停车开门后，轿顶蜂鸣器停止响动， 若故障已排除，电梯会自动恢复正常运行；若故障未被排除，则电梯保持开门状态，不允  许起动运行，等待电梯维修保养人员到来排除故障。
2） 适用梯种：全梯种标准功能。


15. 停车在非门区报警功能
 (
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1） 功能解释：
当电梯因电网停电而停在非门区位置时，电梯操作人员往往需要对电梯进行盘车操作  以便将电梯乘客救出轿厢。在此情况下，为使在机房中的操作人员能准确地将轿厢盘车到  门区位置，在确认电梯安全回路已断开的情况下，操作人员在盘车前可预先接通机房控制  柜中的“救援”开关，这时控制柜内的蜂鸣器发出警报声，以示电梯轿厢未到达门区位置， 当操作人员将电梯轿厢盘车至开门区域时，蜂鸣器的警报声停止，表示电梯此时的轿厢已  到达门区位置，可开门救出被困的电梯乘客。
2） 适用梯种：全梯种标准功能。
3） 参照标准：本功能应国标 GB7588—1995 中 12.5.1.2 要求设计。


16. 位置异常自动校正功能
1） 功能解释：
在电梯的运行过程中，电梯系统会自动对轿厢所在的位置进行监测和分析，当由于故障或人为的操作而使电梯轿厢的实际位置与系统分析结果不相符时，电梯会自动以低速
（15m/min）驶返最低层，以重新对轿厢位置作出校正。在确认了轿厢位置与系统分析结果一致后，电梯恢复正常运行状态。
2） 适用梯种：全梯种标准功能。


17. 停电应急照明功能
1） 功能解释：
电梯正常使用中发生停电时，轿厢内的停电应急照明灯自动点亮，给轿厢内提供应急照明。紧急照明持续时间应大于 30 分钟，轿厢地面的照度须大于 1Lux，紧急照明光源
 (
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在操作面板上方。当照明电源恢复正常时，紧急照明自动切断。紧急照明将由一个带充电器的镉镍电池供电，失电后的镉镍电池应能在24 小时内充电恢复容量。
1） 适用梯种：全梯种标准功能。
2） 参照标准：本功能应国标 GB7588—1995 中 8.17.3 要求设计。


18. 轿顶检修操作功能
1） 功能解释：
在电梯检修时，控制检修装置使轿厢运行的控制功能。操作人员通过本功能，可在电梯轿顶检修开关对电梯进行慢速（15m/min）检修运行，以点动的方式控制电梯上、下行，以进行电梯检修工作。
2） 适用梯种：全梯种标准功能。
3） 注意事项：不同位置的检修操作优先权顺序为：轿顶—轿内—机房，并且各自互锁， 在同一时间内只能在一处位置操作。
4） 参照标准：本功能符合国标 GB7588—1995 中 14.2.1.3 要求设计。


19. 轿内检修操作功能
1） 功能解释：
在电梯检修时，控制检修装置使轿厢运行的控制功能。操作人员通过本功能，可通过电梯轿内操纵箱开关盒内的检修开关，对电梯进行慢速（15m/min）检修运行，以点动的方式控制电梯上、下行，以进行电梯检修工作。
2） 适用梯种：全梯种标准功能。
3） 注意事项：不同位置的检修操作优先权顺序为：轿顶—轿内—机房，并且各自互锁，
 (
* *
)


在同一时间内只能在一处位置操作。                         4）参照标准：本功能符合国标 GB7588—1995 中 14.2.1.3 要求设计


20. 机房内检修操作功能
1） 功能解释：
在电梯检修时，控制检修装置使轿厢运行的控制功能。操作人员通过本功能，可在电   梯机房内的检修开关对电梯进行慢速（15m/min）检修运行，以点动的方式控制电梯上、下行，以进行电梯检修工作。
2） 适用梯种：除 UAX、UAX（HG）电梯外全梯种标准功能。
3） 注意事项：不同位置的检修操作优先权顺序为：轿顶—轿内—机房，并且各自互锁， 在同一时间内只能在一处位置操作。
4） 参照标准：本功能符合国标 GB7588—1995 中 14.2.1.3 要求设计。


21. 无呼自返基站功能
1）功能解释：
电梯在无召唤指令登记的状态下，自动返回预先设定的基站并关门待机，方便以最快的速度为基站的乘客提供服务。
本功能中，基站所设置的层站由客户进行选定。2）适用梯种：全梯种标准功能。

22. 运行次数显示功能
 (
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1）功能解释：
在电梯的控制柜中装有一个电磁计数器，能对电梯的运行次数作出累计。客户可通过此计数器上的运行次数值对电梯的使用情况作一个大概的了解。                                 2）适用梯种：全梯种标准功能。

23. 起动补偿功能
1） 功能解释：
电梯能根据轿厢载重量的不同，自动调整其预置起动力矩，使电梯的起动过程平稳、舒适。
2） 适用梯种：除了 NF 电梯外的全梯种标准功能。



24. 微动平层功能
1） 功能解释：
提升高度较大的电梯，在电梯运行到达目的层站平层开门后，由于乘客的进出会使轿  厢的载重量发生变化，当轿厢的载重量变化较大时，曳引钢丝绳会产生较大的伸缩形变， 导致电梯轿厢产生平层位置偏差的现象。此时电梯将在开门状态下以极低的速度自动进行  微动运行，使轿厢重新回到平层位置，补偿因曳引钢丝绳的伸缩形变而引起的平层位置偏  差，保障乘客出入轿厢的安全。
2） 适用梯种：全梯种适用，其中当提升高度≥ 45 米时，为标准功能；当提升高度＜45 米时，为选配功能。
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25. 满载直驶功能
1） 功能解释：
当电梯轿厢的载重量大于额定载重量的 80％时，电梯自动将运行方式切换为满载直驶运行状态。在满载直驶运行状态下，电梯优先响应当前运行方向上的轿内选层指令，暂不应答厅外召唤指令，以保证最佳的运行效率，同时厅外召唤指令可保持登记；响应了轿内指令后，若电梯轿厢的载重量已小于额定载重量 80％，电梯自动将运行方式恢复为全集选控制状态。
2） 适用梯种：除了 NF 电梯外的全梯种标准功能。


26. 无效内指令自动消除功能
1）功能解释：
当电梯轿厢的载重量小于额定载重量的20％，而电梯的内指令数大于系统设定值时， 电梯系统判定此时有恶作剧发生，电梯的防恶作剧功能自动投入。在此功能作用的状态下， 电梯在响应完最近层楼的内指令后，自动消除所有的内指令，以提高电梯的运行效率和降  低电能消耗。
系统设定值的设置，NPH、GVF、GHVF、GVF-R、GHVF-R、GVF-O、GVF-B  和NF 系列电梯为 5； NPX、UAX、HVF、PGVF、BVF 系列电梯为内指令服务层楼数×0.8。2）适用梯种：全梯种标准功能。


27. 反向内指令消除功能
1） 功能解释：
 (
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电梯响应完同一方向的召唤指令，正常停车并转方向运行时，电梯系统将自动作出检查，将尚登记留存的轿内召唤指令进行一次消除操作，防止进行多余运行，以提高电梯的运行效率和降低电能消耗。
2） 适用梯种：全梯种标准功能。


28. 开门时间自动调整功能
1） 功能解释：
本功能中的“开门时间”是指电梯停车后完全开门到自动关门投入这个过程所持续保持开门的时间。电梯系统能根据层站出入口的利用情况，自动对开门时间作出调整。一般电梯应答厅外召唤信号的开门时间为 3 秒，应答轿厢内指令信号的开门时间为 2 秒，应答基站指令（包括轿内、厅外）的开门时间为5 秒。
2） 适用梯种：全梯种标准功能。


29. 开门时间自动控制功能
1）功能解释：
本功能中的“开门时间”是指电梯停车后完全开门到自动关门投入这个过程所持续保持开门的时间。电梯在平层停车并自动开门后，能根据应答指令的不同，自动控制开门时间，保持开门状态，规定的时间到达后，电梯自动关门，既方便了乘客的使用亦保证了电梯的运行效率，在此状态下，关门按钮有效，乘客一按关门按钮，电梯立即关门。      2）适用梯种：全梯种标准功能。

30. 轿厢照明自动控制功能
 (
* *
)


1） 功能解释：
当电梯在一定周期内（30min）的运行次数小于特定值（3  次），电梯将工作于闲驶状态。电梯进入闲驶状态一定时间（3min）内没有召唤指令登记，电梯会自动熄灭轿厢 的照明，以便节省电能的消耗。当有召唤指令登记时，电梯立即自动进入正常状态，使轿厢的照明重新投入工作并应答召唤指令。
2） 适用梯种：全梯种标准功能。


31. 轿厢风扇自动控制功能
1） 功能解释：
当电梯在一定周期内（30min）的运行次数小于特定值（3  次），电梯将工作于闲驶状态。电梯进入闲驶状态一定时间（3min）内没有召唤指令登记，电梯会自动熄灭轿厢 的风扇，以便节省电能的消耗。当有召唤指令登记时，电梯立即自动进入正常状态，使轿厢的风扇重新投入工作并应答召唤指令。
2） 适用梯种：全梯种标准功能。


32. 故障自动检测功能
1）功能解释：
电梯系统具有全面合理的系统故障自动检测功能，当电梯有故障发生时，电梯自动检测出故障发生的原因、位置和状态，并对故障作出及时的分项登录和分级处理。
本功能可以确保电梯能安全可靠地运行，为乘客提供最周全的保护。2）适用梯种：全梯种标准功能。
 (
* *
)


33. 故障自动存储功能
1）功能解释：
电梯系统具有全面合理的系统故障自动存储功能，当电梯有故障发生时，电梯将检测出的故障作出及时的分项登录和分级处理，并存储起来。电梯维修保养人员可通过电梯系统的微机故障记录表了解电梯发生故障的资料，以及时排除电梯故障。
本功能可以确保电梯能安全可靠地运行，为乘客提供最周全的保护。2）适用梯种：全梯种标准功能。

34. 待机定期自检功能
1） 功能解释：
当电梯在一定的周期内（30min）的运行次数小于特定值（3  次），电梯系统将工作于闲驶状态。在闲驶状态中没有召唤指令登记，电梯系统会对软件安全回路进行自检，以确保安全回路正常工作。当自检结束后，电梯将工作于待机工作状态，若有召唤指令被登记，电梯恢复正常工作状态。
2） 适用梯种：NPH、GVF、GHVF、GVF-R、GHVF-R、GVF-O、GVF-B、NF  系列电梯标准功能。

35. 层门指层灯检查功能
1）功能解释：
在电梯控制屏内的电脑输入键盘设置一功能号后，电梯各层的厅外指示器会自动逐层  循环点亮指示灯，以方便电梯维修人员检查各层指示器的工作状态。此时电梯可正常运行。2）适用梯种：NPX、UAX、HVF 系列电梯标准功能。
 (
* *
)




36. 泊梯功能
1）功能解释：
本功能适用于电梯需经常长时间停止运行服务的场合。泊梯功能使电梯在不需要进行运行服务时自动停泊在指定的泊梯层站。
当电梯需要进行泊梯操作时，操作人员接通电梯的泊梯开关（一般设置在指定的泊梯层站厅外），电梯执行完最后一个轿内指令后，自动返回指定的泊梯层站，此时任何召唤指令都无效，电梯的轿厢位置显示、方向显示、轿厢照明及风扇在电梯于泊梯层站平层开  门且门完全开启后自动熄灭，以节省电能的消耗；电梯在规定的开门时间到达后自动关门， 门完全关闭后  1  分钟，自动泊梯操作完成，电梯关门停泊在指定的泊梯层中。断开泊梯开关，电梯自动恢复为正常关门待机状态，可正常响应厅外召唤指令进行服务。
泊梯功能的电梯停泊层站，由客户进行选定。2）适用梯种：全梯种标准功能。
3）注意事项：
同时具有不停层功能的情况下当泊梯层设为不停层时，若不解除不停层功能就不能泊梯运行（为防止困梯不停层优先）。

37. 层高自测定功能
1） 功能解释：
通过此功能是电梯自动对建筑物层楼高度进行自测定，当测定工作完成后，  层楼高度的数据会存储在电梯系统的微机中，这样电梯微机就能准确计算出该建筑物各层的位 置，对电梯的加减速及平层位置实现精确的控制。
 (
* *
)


2） 适用梯种：全梯种标准功能。


38. 消防迫降功能
1） 功能解释：
本功能适用于需在建筑物发生火灾的情况下，可通过消防信号使电梯自动返回消防避难层，以确保电梯乘客的安全的场合。
 (
在消防迫降状
电梯原来的运行状态
应对方式
态下
在最近的服务层站减速平层停车
正在上行的电梯
后不开门，立即返回消防避难层
正在下行的电梯
直接驶返消防避难层
无停电或停电
在此层楼平层停车后不开门，然
正在下行的电梯若已经减速
时有自发电功
后立即驶返消防避难层
能
正在服务层站平层开门的电梯
立即关门，并返回消防避难层
处于非消防避难层关门待机的电梯
立即返回消防避难层
以蜂鸣器或警铃报警，仍保持原
处于检修或急停状态的电梯
状态
)当建筑物发生火灾时，对于单控的电梯，在接到开关信号后电梯系统马上进入消防迫  降状态；对于并联或群控的电梯组，在收到开关信号后电梯系统自动解除并联或群控状态， 电梯系统进入消防迫降状态。在消防迫降状态下，电梯的轿内指令及厅外指令均无效，已  登记的内外召唤指令全部取消。在市电或自发电的情况下，根据电梯不同的运行情况，采  取不同的应对方式，具体如下表所示：
 (
* *
)


 (
立即自动投入使用，泊梯层站与
消防避难层一致，电梯立刻开门
处于泊梯状态的电梯
待机，若不一致，电梯不开门立
即驶返消防避难层后开门待机
停电时有停电
返回最近层停止，而不返回消防
正在运行的电梯
自动平层功能
避难层
)

注：在并联或群控梯中，当消防迫降状态时停电，如有自发电管制运行功能，则自发电确立后，电梯一台台地返回消防避难层。
当电梯回到消防避难层后，自动平层开门，开门后轿内照明及风扇熄灭，开门按钮亮灯，并保持开门状态，15  秒后电梯关门，停止运行。当解除火灾，消防信号取消后，电梯才可恢复正常运行状态。
消防迫降功能可以在建筑物发生火灾时对电梯的运行作出管制，使电梯尽快回到消防避难层开门放人，保障电梯乘客的人身安全。
 (
电线线材
机房到消防控制室的连线长度
1mm
2
 塑料电线 
4
 条，或 
1mm
2
 的 
4
 芯电缆 
1
 条
≤300 米
2mm
2
 塑料电线 
4
 条，或 
2mm
2
 的 
4
 芯电缆 
1
 条
300～1000 米
请咨询我司技术部门
＞1000 米
)消防迫降功能标准配置为我司在电梯控制柜中提供消防信号的输入端子（无电压触点、电流≤0.5A）、反馈信号的有源输出端子（DC22~24V、≤0.5A），不提供控制开关和反馈信号灯，控制开关和反馈信号灯由客户负责，消防信号由大楼消防系统的连动开关提供，电梯机房到消防控制室的布线也由客户自理。另外对机房到消防控制室的布线要求如下：
 (
* *
)


如果客户要求电梯的消防信号不通过大楼消防系统提供，而通过管理员手动操作消防迫降开关（可设置在建筑物消防值班室、大楼管理站或其余客户指定的位置），提供给电梯，使电梯系统进入消防迫降状态。我司也可提供一套消防迫降开关盒组件给客户选配。2）适用梯种：全梯种标准功能。
3） 注意事项：消防迫降功能可与消防员专用功能一起设置，当迫降运行状态完成后，接通消防开关，电梯将进入消防员操作状态。一般情况下，在我司电梯产品中如果选择了“消防员专用功能”，则自动包括了“消防迫降功能”；但如果选择了“消防迫降功能”，并不包括“消防员专用功能”。
4） 参照标准：根踞国家相关建筑标准（ GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》
9.4.5、GB50116-98 《火灾自动报警系统设计规范》 6.3.1.9）的要求设定本功能。

39. 轿内语音报站功能
1）功能解释：
本功能适用于需要电梯系统用轿内语音预报电梯的位置和方向的场合。电梯系统可以通过语音合成装置以柔和的女声向电梯乘客预报电梯将要到达的层站和运行的方向。      2）适用梯种：全梯种。其中 GVF、GHVF、GVF-O 系列电梯作为标准功能。
3）注意事项：轿内语音报站功能不能与轿内报站钟功能同时选用。


40. 专用运行功能
1） 功能解释：
本功能适用于电梯只服务于轿内召唤指令的场合。电梯操作人员可以通过接通轿厢操
 (
* *
)


纵箱开关盒中的“专用”开关使电梯进入专用运行状态。在专用运行状态下，电梯不登记  厅外召唤指令，只应答轿内召唤指令，此时厅外无轿厢位置指示信号和运行方向指示信号， 以方便为需进行专用运行接送的乘客提供最佳的服务。
在专用运行状态时，电梯的每一次运行需要按住关门按钮直到电梯关门起动后才能松手，否则电梯自动开门；电梯起动后，应答同方向最近层内指令后自动平层开门，并保持开门状态。
2） 适用梯种：全梯种，其中 BVF、GVF-B 系列病床电梯为标准功能。
3） 注意事项：1．在标准 GVF、GHVF、GVF-R、GHVF-R、GVF-O、GVF-B、NF 电梯中本功能不能与不停层功能同时选用。
2．在同时带有司机操作功能的情况下，若同时按下两个开关，专用运行功能优先于司机操作功能。

41. 轿内误指令取消功能
1） 功能解释：
本功能适用于需要取消已登记的轿内误指令的场合。轿内误指令取消功能可以取消电梯乘客因误操作而登记的轿内指令，提高电梯的运行效率，减少电梯的无效运行，方便乘客的使用。
对于 NPX、UAX、HVF 系列电梯，在设置了本功能后，当有被错误登记的轿内指令需要取消，在电梯于门区保持停车状态时，将已登记好（内指令指示灯点亮）的内指令按 钮在 1 秒钟内 2 次确实地押下，操作完成后该内指令的登记取消，内指令指示灯熄灭， 而且刚被取消的内指令按钮在 3 秒钟之内不能重新登记。当内指令层站呼唤全部取消时， 门在 5 秒钟内再开，以防止乘客困梯。本操作仅在电梯停止中有效。
 (
* *
)


对于 NPH 系列电梯，在设置了本功能后，电梯在正常服务状态下，无论在运行过程中或是停车在门区位置中，当有错误登记的轿内指令需要被取消时，只要将已登记好（内 指令指示灯点亮）的内指令按钮按下，持续 3  秒，时间到了后，该已登记的内指令就会被取消，内指令指示灯熄灭。
2） 适用梯种：NPX、NPH、UAX、HVF 系列电梯。
42. 下集选控制运行功能
1）功能解释：
 (
指令位置
应答情况
设置
轿内
正常设置
应答同全集选控制
如无地下层：仅设置上方向召唤按钮
基站
如有地下层：同时设置上方向和下方向召唤按钮
厅外
基站以上
只应答下方向指令
仅设置下方向召唤按钮
基站以下
只应答上方向指令
仅设置上方向召唤按钮
)本功能一般适用于住宅楼宇中的运输环境，能对电梯进行厅外向基站方向召唤指令进行集选控制，具体如下：
















如果电梯乘客欲从基站以上的层楼到更高的层楼去，须乘电梯到低层基站后再到要去的更高层站；如果电梯乘客欲从基站以下的层楼到更低的层楼去，须乘电梯到高层基站后再到要去的更低层站。由于一般住宅楼宇中的电梯运行集中于各层楼与基站间，而层间运行的次数较少，所以在这种交通运输环境中，下集选控制功能仅服务于各层楼到基站之间的运行，从而提高住宅楼宇中电梯的运行效率和运输质量。                                        2）适用梯种：全梯种可选配。
 (
* *
)


43. 并联控制运行功能
1） 功能解释：
本功能适用于对两台相邻的、共用厅外召唤指令的电梯进行统一的运行调配控制。并  联控制功能是使两台电梯高效率地运行的全自动集选控制方式，可使共用厅外召唤指令的  两台电梯互相配合运作，根据电梯的实际运行情况对已登记的厅外召唤指令进行合理的分 配，一般一个厅外召唤指令只分配一台电梯应答，从而提高电梯系统的运行效率，减少乘  客的候梯时间。并联控制状态下，在无召唤指令时，一台电梯将停在基站关门待机，另一台电梯将停在并联中间层楼或其他层站关门待机；在有厅外召唤指令登记时，电梯系统将  分配给最合适的电梯立刻应答。
2） 适用梯种：除 NF 电梯外的全梯种可选配。


44. 并联下集选控制功能
1） 功能解释：
对于并联控制的两台电梯采用下集选控制方式，仅服务于各层楼到基站之间的运行， 从而提高住宅楼宇中电梯的运行效率和运输质量。
2） 适用梯种：除 NF 电梯外的全梯种可选配。


45. 群管理控制运行功能
1） 功能解释：
适用于对相邻三台至八台的电梯进行统一的运行调配控制。群管理控制功能，能将相  邻的的三台至八台电梯，组成梯群控制系统，进行统一的运行调配控制，是均衡地管理   3～ 8 台电梯，实现高效率运行、缩短乘客候梯时间、节省能源的全自动控制的理想系统。该
 (
* *
)


系统能对电梯的召唤指令分析，通过分析电梯的运行情况及召唤指令情况，或通过预测和 演算候梯时间并根据电梯系统的实际运行情况，自动选择最佳的控制方式，对厅外召唤指 令作出最合理的分配，对群管理控制系统中的梯群进行集中的调度和控制，一般一个厅外 召唤指令分配一台最适宜的电梯及时应答，使梯群达到最佳的运行效率，节省能源，缩短 候梯时间，并可以实现诸如上下班运行、优先服务、分散运行、不停层控制等多种控制功能，提高梯群控制系统的运输质量。
2） [image: ]适用梯种：除 NF 电梯外的全梯种可选配。具体见下表：

	群控型号
	群控台数
	可应对停层数
	适用梯种

	
	
	
	GVF、GHVF、GVF-R、

	CIP-A
	3、4 台群控
	32 层
	

	
	
	
	GHVF-R、GVF-O、GVF-B

	CIP-500
	3～8 台群控
	
	

	
	
	40 层
	HVF

	CIP-50
	3～5 台群控
	
	

	
	
	（3、4 台），
	

	FI-320
	3～8 台群控
	
	NPX 系列

	
	
	32 层
	

	FI-16
	3～6 台群控
	
（5～8 台）
	NPX、UAX 系列

	
	
	
	NPX 系列

	FI-A
	3、4 台群控
	
	

	
	
	32 层（3、4 台）
	NPH 系列




46. 双开门功能
1） 功能解释：
双开门功能可以为客户提供电梯双向开门的控制功能，可以根据客户的要求在不同的层站设置为：只有主门进行开关门运作、只有副门进行开关门运作或同时正副门进行开关门运作，方便乘客、货物或病床的进出，满足客户的需要。
 (
* *
)


2） 适用梯种：除观光电梯外的全梯种可选配。


47. 门停止运行功能
1） 功能解释：
此功能通过操纵箱内一开关可使电梯停止开关门动作，保持门常开或关闭状态，以方便维修 、检查、试验、测试等工作。
2） 适用梯种：NPX、UAX、HVF 系列电梯。


48. 停电自动平层功能
1） 功能解释：
本功能适用于电梯的供电电网不稳定，经常出现停电故障的场合，可以在电梯的供电电网发生停电时，通过电梯所配置的停电电源柜（ALP）的供电，使电梯低速运行到最近的服务层楼并平层停车开门，避免因停电而困住乘客的故障发生，方便电梯的使用管理。当供电电网发生停电时，电梯所配置的停电电源柜（ALP）自动投入，通过回路的切
换，将停电电源柜中的蓄电池的电能经过逆变后供给电梯的控制回路和电动机，恢复轿厢内照明与风扇；电梯根据轿厢的负载情况，自动选向（若轿厢载重量＜ 50％，选择上行方向；若轿厢载重量≥50％，选择下行方向），并以低速运行到最近层楼平层位置，自动停车开门，然后熄灭电梯轿厢的照明和风扇，并保持开门状态，以便使用停电而被困的乘客走出轿厢。
在停电自动平层运行已经完成后，电网恢复供电时，停电电源柜自动退出动作，并通过回路的切换，电梯恢复正常供电回路供电，电梯恢复正常运行。停电电源柜自动进入待机状态，蓄电池充电，为电网再停电后停电自动平层功能的再次投入作准备。
 (
* *
)


2） 适用梯种：全梯种可选配。
3） 注意事项：1．带有自发电设备运行的电梯原则上不适用。
2. 在消防迫降运行中停电，转为本功能运行，这时只能达到最近层而不到避难层。
3. 控制柜与停电电源柜之间的距离应在5        米以内。4．由于蓄电池产生氢气，机房通风设备应满足相关要求。

4） 系统框图：
 (
电梯控制柜
停电检出
安全回路
控制回路
逆变器
停电电源柜
充电器
蓄电池
ALP
 用电源逆
变器
轿
厢
电磁闸
主机
对
重
停电自动平层系统框图
)







49. 地震管制运行功能
1） 功能解释：
本功能适用于地震活动较频繁的地区，客户需要在地震发生时，对电梯的运行作出管制，以保障电梯乘客的安全的场合。选用地震管制运行功能后，在电梯机房中设置了一个地震感应器（UAX 系列电梯设于井道底坑内），该感应器可分别设定“特低” 、“低”和
 (
* *
)


“高”三级地震感应水平，分别感应不同级别的地震。
 (
地震感应水平级别
衡量值（震动加速度）
特低
80±15 Gal～120±19Gal （一般配置）
低
60±13
 
Gal～100±17
 
Gal
（特殊选配）
高
30±10 
Gal～60±13
 
Gal
（特殊选配）
)

当地震感应器的“特低”级设定水平感应到地震发生后，地震感应器发出信号，电梯系统控制正在运行中的电梯在最近的服务层站平层停止并自动开门，而在服务层楼平层位 置上停车的电梯则保持开门状态；电梯门开尽后，轿厢中的照明、风扇自动熄灭，轿厢中 操纵箱上的“开门”按钮的指示灯闪亮，在预设定的时间（约15 秒）后电梯自动关门， 进入运行停止状态；在地震感应器感应出“特低”级水平的地震发生后，没有再感应到同级别或更大的震动，电梯在进入运行停止状态后经过预设定的时间（约1 分钟），自动恢复正常运行状态。
当地震感应器的“低”设定水平感应到地震发生后，地震感应器发生信号，电梯系统控制正在运行中的电梯在最近的服务层站平层停止并自动开门，已处于平层位置的电梯保持开门状态，与感应出“特低”水平的地震发生的处理情况基本一致，但电梯系统不能自动恢复正常运行状态，要专门的电梯操作人员将机房中的地震感应器的“复位”按钮手动复位后，电梯系统才能恢复正常运行状态。
当地震感应器的“高”设定水平感应到地震发生时，通常电梯应带有地震低速避难功  能，感应信号向管理室发出警报，管理人员将地震低速避难功能开关打为ON，并通过对  讲机让乘客按关门按钮。持续按关门按钮，轿厢低速（45m/min）运行，放开关门按钮， 电梯立即停止。直到最近层平层开门放出乘客，全部乘客离开后将地震低避难功能开关打  为 OFF，厅门、轿门关闭运行休止，等待手动恢复正常运行。
 (
* *
)


地震管制运行功能可以非常灵敏地感应出地震的发生，在地震发生的初期使电梯自动平层停车开门，保障电梯乘客的安全，避免因地震的发生使电梯系统损坏而危及到乘客的人身安全。
2） 适用梯种：全梯种可选配。
3） 注意事项：1．若同时具有地震管制运行功能与消防迫降功能，则地震管制运行优先。
2. 地震管制运行中停电，则电梯立即停止运行，保持不动。
3. 若同时具有地震管制运行功能与停电自动平层功能，若地震管制运行中停电，则电梯会在停电自动平层作用下，返回最近层。

50. 消防员专用功能
1） 功能解释：
本功能适用于当建筑物发生火灾时消防员需对电梯进行操作的场合。
一般情况下，在我司电梯产品中如果选择了“消防员专用功能”，则自动包括了“消 防迫降功能”；即“消防员专用功能”包括“消防迫降功能”与“消防员专用”两个阶段。
 (
在消防迫降状
电梯原来的运行状态
应对方式
态下
无停电或停电
在最近的服务层站减速平层停车
正在上行的电梯
时有自发电功
后不开门，立即返回消防避难层
能
正在下行的电梯
直接驶返消防避难层
)当建筑物发生火灾，消防员需利用电梯进行救火时，接通设在消防避难层（一般为基站）的消防开关，使电梯进入消防迫降状态。
 (
* *
)


 (
在消防迫降状
电梯原来的运行状态
应对方式
态下
在此层楼平层停车后不开门，然
正在下行的电梯若已经减速
后立即驶返消防避难层
正在服务层站平层开门的电梯
立即关门，并返回消防避难层
处于非消防避难层关门待机的电梯
立即返回消防避难层
无停电或停电
以蜂鸣器或警铃报警，仍保持原
时有自发电功
处于检修或急停状态的电梯
状态
能
立即自动投入使用，泊梯层站与
消防避难层一致，电梯立刻开门
处于泊梯状态的电梯
待机，若不一致，电梯不开门立
即驶返消防避难层后开门待机
停电时有停电
返回最近层停止，而不返回消防
正在运行的电梯
自动平层功能
避难层
)

注：在并联或群控梯中，当消防迫降状态时停电，如有自发电管制运行功能，则自发电确立后，电梯一台台地返回消防避难层。
当电梯回到消防避难层后，电梯开门待机，进入消防员操作状态。在消防员操作状态下，厅外召唤指令无效，轿内指令恢复功能，由消防员进行操作以控制电梯的运行。在此状态下，轿内指令为一次性运行有效，即如果运行前输入多个轿内指令，电梯响应最近层 内指令运行结束后，会将其余内指令取消，需重新输入内指令才能再次运行，这样的目的 是为了提高电梯运行的应变能力。在消防员操作状态下，电梯停在门区等待消防员输入轿 内选层指令，在操作时通过轿内指令按钮选择目的层站，当内指令登记后，可通过按住目
 (
* *
)


的层站轿内指令按钮或关门按钮，直到电梯关门起动后才可松手，否则电梯自动开门；电梯起动运行后，响应最近层内指令自动平层停车，并保持关门状态，这时需按住开门按钮使电梯门打开直到开门限位运作才可松手，否则电梯自动关门，这样的目的是提高消防员的应变能力；电梯开尽门后，保持开门停车状态，方便消防员的操作控制。
若已完成了消防员操作的运行，电梯必需回到消防避难层，并且断开消防开关，电梯  才能恢复为正常运行状态。对并联或群管理控制的电梯组，在收到消防开关的信号后，自  动解除并联或群管理控制状态，所有电梯按消防准备运行返回消防避难层后，只允许指定  的号机进入消防员操作状态，其他号机在消防避难层保持消防准备状态，开门待机。（注： 号机的指定由客户进行选定）
2） 适用梯种：全梯种可选配。
3） 注意事项：对于并联或群管理控制的电梯组，一般对指定进行消防员操作的梯选用消防员专用功能，其它梯可选择消防迫降功能。

51. 司机操作功能
1） 功能解释：
本功能适用于在电梯中设有专职电梯司机负责控制电梯运行的场合。电梯司机可以通  过接通轿厢操纵箱开关盒中的“司机”开关使电梯进入司机操作状态。在司机操作状态下， 电梯的厅外召唤指令可以正常登记，司机可以控制电梯的关门起动、选择运行方向及是否  应答厅外召唤指令，为电梯乘客提供最佳的服务。
在司机操作状态时，电梯司机通过对设置在操纵箱开关盒中的四个司机操作按钮的操 作控制电梯的运行：电梯每一次起动均要司机按住“出发”按钮直到电梯关门起动后才能  松手，否则电梯自动开门，电动起动运行后应答召唤指令自动平层开门，并保持开门状态；
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