# 精装修施工工程 临时用电施工方案

编制：

审核：

审批：

2019   年 0 7 月  05   日

1、 编制依据

《施工现场临时用电安全技术规范》;(JGJ46-2005)

《建筑施工安全检查标准》;(JGJ59-2011)

施工组织设计、工程现场勘测资料；其他有关的国家现行规范、标准、

规程和规定。

2、 工程概况：

| 序号 | 项 目 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 工程地址 |  |
| 3 | 建设单位 |  |
| 4 | 设计单位 |  |
| 5 | 监理单位 |  |
| 6 | 施工单位 |  |

该工程为住宅楼公共区域及户内装饰装修工程。施工范围为： _            装

修施工工程1#、4#、10#、11#楼。

3、 用电设备统计

根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 规定，本供电系统

采用TN-S 系统(三相五线制)供电。整个工程的用电设备和负荷见下表：

机械设备功率统计表                     表 1

| 序号 | 设备名称 | 单机功率(KW) | 数量 | 合计(KW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BX-300电弧对焊 机 | 18(kVA) | 4 | 72(kVA) | Jc=50%换算 到Jc=100% |

| 2 | 砂轮切割机 | 2.2 | 8 | 17.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 电锯 | 4 | 8 | 32 |  |
| 4 | 电锤 | 1 | 32 | 32 |  |
| 5 | 台钻 | 2.5 | 4 | 10 |  |
| 6 | 手枪钻 | 0.8 | 80 | 64 |  |

_精装修施工工程临时用电施工方案

| 7 | 空气压缩机 | 7.5 | 24 | 180 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 云石机 | 1 | 140 | 140 |  |
| 9 | 磨光机 | 0.8 | 70 | 56 |  |
| 10 | 冲击钻 | 1 | 40 | 40 |  |
| 11 | 电焊机 | 3 | 4 | 12 |  |
| 12 | 油漆喷枪 | 5.5 | 3 | 16.5 |  |
| 13 | 射钉枪 | 1.5 | 20 | 30 |  |
| 14 | 圆孔锯 | 8 | 4 | 32 |  |
| 15 | 交流弧焊机 | 19 | 2 | 38 |  |
| 16 | 手提式砂轮机 | 0.3 | 5 | 1.5 |  |

用电项目的需要系数表                    表 2

| 用 电 设 备 组 名 称 |  | Kx | COS θ | tg θ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电焊机及焊接设备 | 10台以下 | 0.45 | 0.45 | 1.98 |
|  | 10台以上 | 0.35 | 0.4 | 2.29 |

4、 负荷计算

4.1 各用电设备组的负荷计算

各用电设备组的负荷计算式

有功功率计算

无功功率计算

视在功率计算

式 中P—  用电设备组的有功计算负荷kW;

js

Q— 用电设备组的无功计算负荷kVar;

js

S —用电设备组的视在计算负荷kVA;

js

Kx— 用电设备组的需要系数。

4.1.1电焊机及焊接设备组

查 表Kx                 =0.45;COSθ=0.45;tg0=1.98;

先将 Jc=50%统一换算到 Jc=100%的额定容量；

Pel=√50/100×Pn=√0.5×255=0.71*36=25.56

计算荷载： Pjs1=Kx×Pe1=0.45×25.56=11.502(kw)

Q             js1=Pjs1×tgθ=11.502×1.98=22.774(kvar)

4.1.2木工机械组

查表Kx=0.65;tgθ=1.17;

Pjs2=Kx·Pe2=0.65×107.8=70.07(kw)

Qjs2=Pjs2·tgθ=70.07×1.17=81.98(kvar)

4.1.3现场照明为15 KW

4.2 总的计算负荷

4.2.1 总的负荷计算式

Pjz=kxEPjs(kw)

Qjz=kx2Pjztg0        (kvar)

Sjz=√Pjz+Qix2(kvA)

在式中Pjz 、Qjz 、Sjz—    各用电设备组的有功、无功、视在计算负荷。

kx—有功功率、无功功率的同期系数，取0.9 。

4.2.2 总的有功功率

Pjs=kX·(Pjs1+Pjs2+Pjs3)

=0.9×(11.502+70.07+15)

=86.915(kW)

4.2.3 总的无功功率

Qjs=KX·(Qjs1+Qjs2+Qjs3)

=0.9×(22.774+81.98+0)

=94.279(kVar)

4.2.4 总的负荷功率

Sjs=√P²+Q²=128.229KVA 4.3导线截面选择

电流计算

Ijs=Pjs/(√3×Ue)=86.915/(√3×380)=86.915/658.16=132(A)

由于总包方提供一级电箱。

计算公式

Au%=2M/(C×S) 	          (1)

ZM=2(P×L) 	(2)

Lu%—— 电压损失百分数；

≥M——负荷力矩总和 (KW×M);

P—— 电路总功率 (KW);

L—— 电源距离负荷的距离 (M)

S—— 导线截面面积(平方毫米)

C—— 材料系数

将计算公式(1)代入(2)得：

∠u%=P×L/(C×S)

其中：电源距离一级箱的距离按照80米考虑

则： Lu%=4.45<5%(5%  规范允许电压损失百分数)

∴该电缆符合规范要求。

5.安全技术档案

现场要设专职电气管理负责人，对现场用电安全及安全技术档案进行管

理。现场施工用电必须建立安全技术档案，主要内容包括：

5.1临时用电施工组织设计的全部资料；

5.2修改临时用电施工组织设计的资料；

5.3 临时用电施工技术交底资料；

5.4临时用电检查验收记录；

5.5电气设备的合格证，试验、检验凭证和调试记录；

5.6 临时用电接地电阻测试记录；

5.7临时用电定期检查复查表；

5.8临时用电电工维修记录；

5.9绝缘电阻测试记录、检查复查记录；

5.10安全用电管理制度；

5.11电工值班制度及值班名册；

5.12材料合格证、说明书。

以上资料要及时积累，专人负责收集、整理、归档。

6、 安全用电技术措施

6.1 保护接零

本工程采用TN—S 供电系统：

它是把工作零线N 和专用保护线 PE 在供电电源处严格分开的供电系统， 称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流，此线专门承接故障电流，

确保其保护装置动作。应该特别指出， PE 线不许断线。在供电末端应将 PE

线做重复接地。

必须注意：在同一系统中不得采取一部分设备接地，而另一部分设备采取接 零。因为在同一系统中，如果部分设备采用接地，另一部分设备采用接零， 则当采取接地的设备发生碰壳漏电时，零线电位将升高，而使所有接零的设

备外壳都带有危险的电压。

6.2 设备漏电保护器

6.2.1 施工现场必须逐级设置漏电保护装置，实行分级保护。而且各级漏电 保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合，相互匹配，使

之具有分级保护的功能。

6.2.2 开关箱中必须设置漏电保护器，施工现场所有用电设备，除作保护接

零外，必须在设备负荷的首端处安装漏电保护器。

6.2.3 漏电保护器应装设在配电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关

的负荷侧。

6.2.4 漏电保护器的选择应符合国相关标准的要求，开关箱内的漏电保护器

其额定漏电动作电流应不大于30mA, 国际上通认的安全界值为30mA-s。

6.2.5使用在潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额

定漏电动作电流应为15-30mA 快速动作的漏电保护器。

6.3 安全电压

安全电压是指不戴任何防护用品，接触时对人体部位不造成任何损伤的 电压。我国国家标准 GB/T3805-2008《特低电压 (ELV) 限值》中规定，安全 电压值的等级有42、36、24、12、6V 五种。同时还规定： 当电气设备采用

了超过24V 时，必须采取防直接接触带电体的保护措施。

对下列特殊场所应使用安全电压照明器：

6.3.1 地下室、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4米

等场所的照明，电流电压应不大于36V。

6.3.2在潮湿或易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

6.3.3 在特别潮湿的场所，导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明 电源电压不得大于12V。

6.4  电气设备的设置应符合下列要求

6.4.1 配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱

和分配电箱，实行分级配电。

6.4.2 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动力

和照明线路应分路设置，照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

6.4.3 开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸，每台用电设备

有自己的开关箱，严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

6.4.4 总配电箱一般应设在靠近电源的地方，分配电箱应装设在设备或负荷 相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30 米，开关箱与其控

制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。

6.4.5 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重 损伤作用的烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。也不得装设在易受外来固 体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应

有足够两人同时工作的空间，其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 6.4.6 配电箱、开关箱安装要端正、牢固、移动式的箱体应装设在坚固的支

架上。固定式配电箱、开关箱的中心与地面的垂直距离应大于1.4-1.6米。

移动式分配电箱、开关箱的中心与地面的垂直距离为0.8～1.6米。配电箱、

开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作，铁板的厚度应大于1.5mm。

6.4.7 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面，严禁设

在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

6.5 施工电气设备的安装

6.5.1 配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上，然

后整体紧固在配电箱箱体内，金属板与配电箱体应作电气连接。

6.5.2 配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上，不得 歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准

的要求。

6.5.3 配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零

线接线端子板分设。

6.5.4 配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线，导线的型号及截面应严 格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于

2.5mm2 的绝缘铜芯导线。导线接头不得松动，不得有外露带电部分。

6.5.5 各种箱体的金属构架、金属箱体，金属电器安装板以及箱内电器的正 常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零，保护零线应经过接线端子板

连接。

6.5.6 配电箱后面的排线需排列整齐，绑扎成束，并用卡钉固定在盘板上，

盘板引出及引入的导线应留出适当余度，以便检修。

6.5.7 导线剥削处不应伤线芯过长，导线压头应牢固可靠，多股导线不应盘

卷压接，应加装压线端子。如必须穿孔用顶丝压接时，多股线应刷锡后再压

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/638063045051006041