# 建（构）筑物初级消防员实操考试题目鉴定一区 27 分

# 一、识别消防控制室设备： 5 分

1、火灾报警控制器：接收、显示火警信息并发出声光报警。

2、消防联动控制器：手动、自动控制现场设备的动作。

3、图形显示装置：显示火灾发生的位置。

4、消防电话总机：和重要的消防设备间进行通话。

5、消防应急广播：火灾时播放疏散语音。二、火灾报警控制器操作： 5 分

1、开机顺序：先主电开关，后备电开关，再控制器开关。

2、关机顺序：先控制器开关，后备电开关，再主电开关。

3、自检键：对火灾报警控制器面板上的指示灯、按键、显示屏及内部音响器件进行  检查，确保火灾报警控制器处于正常的工作状态。

4、消音键：消除当前警报音，当再次有信号进入时，警报音能够再次响起。

5、复位键：将火灾报警系统以及内部各组件恢复到正常的监视状态。

火灾报警控制器指示灯：火警灯（红色）、故障灯（黄色）、屏蔽灯（黄色）  火灾报警控制器工作状态识别：

- 火灾报警状态：火警灯、火警警报音、火警信息；

- 故障报警状态：故障灯、故障警报音、故障信息；

- 屏蔽状态：屏蔽灯、屏蔽信息三、检查报警控制器电源状态 3 分

1、判断电源状态	主电电源灯亮说明主电工作、备电充电；备电电源灯亮，说明备 电工作主电关闭或故障。

2、电源故障判断有主电故障判断和备电故障判断

a、主电故障的判断：首先检查市政供电是否处于正常的供电状态，然后检查主电开  关到控制器之间的线路的连接，如果线路出现了问题，立即通知厂家进行维修。

b、备电故障的判断：首先检查蓄电池，如果蓄电池出现问题，及时更换新的蓄电池。  然后检查备电开关到控制器之间线路的连接，线路出现问题，立即通知厂家进行维修。

3、电源切换：由主电切换到备电，备电切换到主电。

a、主电切换备电:首先要确定设备处在主电工作备电充电的正常工作状态，这时关  闭主电开关，这时主电故障灯闪亮同时发出报警声，再看主电工作指示灯熄灭，备  电工作电源指示灯亮起，备电自动切换成功。

b、备电切换到主电：打开主电工作开关这时主电故障灯熄灭，主电工作电源指示灯  灯亮起，备电工作电源指示灯熄灭，主电自动切换成功。

# 四、值班及交接班：3 分

a、值班记录(2)七点

1、序号（自我编号）如 2015、4、29、01

2、火灾报警控制器运行情况记录（当日发生的情况记录和处置情况）

3、控制室内其他消防系统运行情况记录(当日发生的情况记录和处置情况）

4、火灾报警控制器日检查情况记录(消音、自检、复位、主电、备电是否正常，不  正常处置的情况)

5、值班情况记录 (值班人员出勤记录)

6、时间记录（出现情况的具体时间）

7、值班人员签字，消防安全管理人员签字 b、交班记录(1)三点

1、交接班前:交班与接班人员应对当班次值班记录表以及系统工作情况记录  表的内容进行逐项核实。

2、系统工作登记表核实完毕后，交接双方应对系统进行全面检查交接，并对  该班次工作表中的重点记录的系统部位进行仔细核查以便事后追溯。

3、各项内容检查完毕，双方填写交接班工作记录表、并针对当班次发生的重  点事项予以备注，双方签字后交接完毕。

# 五、处置火灾与故障报警： 4 分

1、应急程序（1）将火灾报警控制器由手动转到自动,拨打 119 火警电话报火警。故

障报警查明原因，不能解决的能屏蔽的可先屏蔽后修理。  2、区别报警信号（1）火警长笛声。故障救护车警报声。

# 3、处理火警信号（1）

- 接到火警信号之后，先把火灾报警控制器消音，读取信息内容，在图形显示装  置获取火警点的确切位置；

- 通知值班人员或楼层巡查人员，携带简易灭火器和通讯工具到现场进行查看   a、火警信号的处置：

  - 首先通知消防控制室将火灾报警控制器设置为自动状态；

  - 消防控制室值班人员立即拨打 119 电话报警；

  - 通知单位领导及消防负责人，启动单位内部的紧急疏散预案；

  - 观察现场消防设备的联动动作情况；

  - 消防队员到场后，配合消防队员做好火灾扑救工作。b、火警误报的处置（环境、人为、设备原因）：

1.通知消防控制室解除警报；

2.查明误报警的原因，因为环境因素及人为误操作造成的误报警，在现场进行

复位，然后通知消防控制室将控制器复位；因为设备原因造成的误报警，通知

消防控制将误报警的点位进行屏蔽处理，通知厂家或者维修单位进行更换

3.做好相关的值班记录，记录误报警的位置、设备类型，误报警的原因及处理方

法。如果同一地点相同的探测器经常发生报警，需及时更换探测器的设备类型。

# 4、处理故障信号（1）

当火灾报警控制器报出故障信号时， 首先把火灾报警控制器消音，在液晶显示屏上读取故障信息确定故障发生的部位和故障类型，通过消防控制室图形显示装置获取故障发生的确切位置，查找故障原因，及时排除故障（故障一般可分为两类， 一类为控制器内部部件产生的故障，如主电故障、总线故障等；另一类是现场设备故障，如探测器故障、模块故障等）。查明故障后能现场解决的现场解决，现场解决  不了的汇报领导请维保单位进行维保，能在 24 小时完成的必须在 24 小时内完成，

如需等配件的必须在 7 个工作日完成。同时做好值班记录，维修完毕，要填写《消防建筑设施故障维修记录表》验收人和分管领导必须签字。

六、多种信息查询：7 分（主要有警才能查，没警不查，不要被误导） 1、查询方法 1、3、4

2、信息读取（总数、点位、时间、类型、数量）。

3、历史记录查询（火警、联动、其他）

菜单键、输入密码、按 2 菜单进入历史信息查询退出时按取消键、主菜单、按 0 返回。

例：01-001:1 回路 001 号故障

# 鉴定二区 24 分

一、防火巡查 9 分识别火源（1）

- 火焰图片、疏散指示标志

①火源的类别：明火焰（打火机、气焊气割）、高温物体（白炽灯、烟头、电  焊熔渣）、电火花（电焊电弧）、撞击与摩擦（加工摩擦）等；

②疏散指示标识：地上、门上、墙面上

- 工业用电图：

①私拉乱接、显现破损老化；

②无带电标识、没有防护网；

③配电箱门开启

配电箱的门可以协助立即整改，填写好巡查记录表，①②上报有关领导限期整  改，填写巡查记录表

- 宿舍用电隐患图

①线路连接，破损老化；

②在宿舍动火做饭；

②高温物体，靠近易燃物品

①私拉乱接，破损老化，上报有关领导，限期整改，填写巡查记录表，②③使  用灶具，高温物体靠近易燃物品，协助当场立即整改，填写好巡查记录表。

# 防火门

1.识别防火门（2）

a、从材质分类（通过铭牌判断防火门的材质和类型）：钢质防火门、木质防火门、钢木质防火门和其他材料防火门；

b、按状态识别：常开式防火门和常闭式防火门两种，有闭门器、顺序器、释放器的  是常开式防火门，只有闭门器的是常闭式防火门。

c、按使用要求和规格型号分：单扇、双扇

d、耐火等级和时间：甲（不低于）、乙（不低于 1h）、丙（不低于）；

e、防火门的组成：门框、门扇、骨架、防火锁具、防火铰链、闭门器、顺序器、常  开式防火门还有释放器等其他部件。

# 2、防火门自检（2）

- 外观性检查（查看、说出防火门组成部件好坏）；

# 功能性检查（查看、说出释放器、闭门器、顺序器、探测器是否完好）；

- 通过性检查

# a、查看防火门内外都打开，进出一下，看两面是否可以通过；  b、看有没有杂物堆放

- 进行复位操作自检内容：

1、检查防火门的释放器是否灵敏

2、防火门关闭时，是否按顺序进行关闭

3、防火门关闭后是否严密

4、分别触发相关的火灾探测器，查看相应电动防火门的关闭效果及反馈信号 5、检查完毕全部复位，把探测器恢复到正常工作状态

# 3、防火卷帘

识别防火卷帘（2）

a、防火卷帘按其材料结构可分为：钢质防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘、特级防  火卷帘。

b、防火卷帘按启闭方式可分为：一步降和两步降

1、一步降：安装在防火分区和非疏散通道上面，当防火卷帘的任意火灾探测器探测  到火灾信号时，防火卷帘直接下降到地面。

2、两步降：安装在疏散通道上，当感烟探测器报警后，防火卷帘下降至地面米处，  当感温探测器报警后，防火卷帘直接下降到地面。

# 防火卷帘自检（4）

① 按控制按钮（操作与语言描述）

# ② 拉动手动拉链（操作与语言描述）

③ 触发相关火灾探测器（语言）

# ④ 消控室进行信号输出（语言）

⑤每一种自检方式，消控室都能收到反馈信号，自检完毕后设备需要进行复位

# 4、识别防火阀(2)

1、安装系统不一样：

排烟系统安装排烟防火阀；空调、正压送风系统安装防火阀  2、工作温度不一样：

排烟防火阀受控温度为摄氏 280 度；防火阀受控温度为摄氏 70 度3、排烟防火阀和防火阀平时都是开启状态，到达温度后关闭

5、识别安全疏散设施（2） 疏散指示标志：

1、安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志。

2、延疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转弯角处距地面高度以下的墙面上，且灯光疏散指示标志相互间的距离不应大于 20m，对应袋形走道， 不应大于 10m，在走道转弯角区，不应大于。双箭头疏散指示标志是设置在左右都有安全出口的中间。

3、地面疏散灯光指示标志，设置在疏散通道的地面的中间，相距不大于 3m。指示标识清洁：同应急照明灯。

# 二、定期防火检查

应急照明灯自检（2）

1、外观检查，查看是否完好无损

2、长按试验按钮，查看应急灯是否能点亮工作；

3、拔掉电源插座或切断电源，查看应急灯是否能够点亮。

应急照明灯清洁：用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干抹布擦净。  三、喷头辨识 5 分

# 1、开、闭(1)

按结构形式分类：开式喷头、闭式喷头 2、感温元件(1)

１、根据热敏感元件分类：

易熔元件喷头（通过易熔元件受热熔化而开启的喷头）。

玻璃球喷头（通过玻璃球内充装的液体受热膨胀玻璃球爆破开启的喷头。   3、溅水盘(1)

根据安装位置和水的分布分类

1、通用型喷头（即可直立安装亦可下垂安装，在一定的保护面积内，将水呈现球状  分布向下喷洒并向上方喷洒的喷头。

2、直立型喷头（直立安装，水流向上冲向溅水盘的喷头）

3、下垂型喷头（下垂安装，水流向下冲向溅水盘的喷头）

4、边墙型喷头（靠墙安装，在一定的保护面积内，将水向一边半个抛物线喷洒分布  的喷头）

# 4、动作温度(1)

易熔元件喷头：本色 57-77 白色 80-107 蓝色 121-149 红色 163-191 玻璃球喷头：橙 57℃、红 68℃、黄 79℃、绿 93℃

# 5、灵敏度(1)

按喷头的灵敏度分类：

1、快速响应喷头（细管）50

2、特殊响应喷头（带 T 字的中粗管）50－80

3、标准响应喷头（粗管）80－350

# 鉴定三区分

一、手动报警按钮使用与维护分 1、识别报警按钮种类(1)

手动报警按钮按其触发方式可分为两种：1.玻璃破碎报警按钮；2.可复位报警按钮   2、会使用按钮报警(1)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/645101201020011044