一、判断题（931 题）

- 金属之所以是电的良导体是因为一切金属内部的电荷多。（ × ）

- 我们平时用交流电压表或电流表测量交流电时，所测数值都是平均值。( ×	)

- 二极管整流是利用二极管的单向导电性。( √	)

- 在交流电路中感抗与频率成反比关系( × )。

- 交流电路中，电容上电压相位与电流相位关系是电压相位超前电流相位 180°。(	× )

- 对 NPN 三极管来说，外电路不断地向发射区补充电子，以维持多数载流子的浓度差。 ( √	)

- 电磁式万用表用完后，应将转换开关置于最高电阻档。( ×	)

- 电感滤波是利用电感线圈抗交直流的特性滤去交流成分的。（ √	）

- 电压表 A 的电阻是 2000Ω，电压表 B 的电阻是 400Ω，量程都是 15V ，当它们串联在 12V 的电源上，电压表 B 的读数将是 1V 。( ×	)

- 发电机定子一点接地时一般出现事故停机。( ×	)

- 发电机定子接地时可继续运行。( ×	)

- 零序电流滤过器没有零序电流输出的是二相短路( ×	)。

- 机组低油压事故接点作用于发信号，同时事故停机( √	)。

- 大容量的主变压器引出线(外套管处)发生相间短路故障时，零序电流保护快速动作，变压器各侧断路器跳闸。( × )

- 发电机正常运行时，气隙磁场由定子电流产生。(×	)

- 母线上任一线路断路器的失灵保护是线路后备保护。(×	)

- 从继电保护原理上讲，受系统振荡影响的有相间距离保护。( √	)

- 可控硅在导通以后，触发脉冲即不起作用，要使可控硅关断，只有将可控硅阳极电流少于维持电流。

（ √ ）

- 构成逻辑电路的基本单元是门电路，基本逻辑关系可归结为“与”、“或”、“非”三种门电路。（ √	）

- 正弦交流电的三要素是：最大值（或振幅），决定正弦量变化的范围；频率决定正弦量

- 发电机端电压经励磁变（同步变）降压，晶闸管整流后向励磁绕组供电，并由励磁调节器改变晶闸管的控制角来维持发电机端电压恒定，叫静止式自并联系统。（ √ ）

- 发电机定子绕组是全绝缘的，且运行中中性点电压近似零，在中性点附近不可能发生绝缘下降，所以

定子单相接地保护只需保护到从机端到中性点的８５％～９０％即可。（ × ）

- 发电机失磁保护由阻抗继电器组成，具有明显的方向性，只有当测量阻抗在坐标的第Ⅲ、Ⅳ象限阻抗才动作。（ √ ）

- 变压器在充电时产生的励磁涌流会引起差动保护动作，所以在正常用的ＢＣＨ－２型差

- 差动保护元件中，装设了躲避励磁涌流的短路线圈。（	√ ）

- 输电线路的另序保护是保护线路全长的主保护。（	× ）

- 为了防止系统振荡时阻抗继电器的误动，线路距离保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段都要用振荡闭锁装置闭锁。（ × ）

- 在与单相重合闸配合使用时，相差高频需要三跳停讯，而高频闭锁保护则要求单跳停讯。（ √ ）

- 综合重合闸是指线路发生单相故障时，切除故障相，实现一次单相重合闸；当线路发生相间故障时， 则切除三相，实现一次三相重合闸。（ √ ）

- 计算机现地控制单元（LCU ）采集和处理的数据，主要分为模拟量、开关量和脉冲量三类。（ √ ）

- 水电厂计算机监控系统具有人工无法达到的优越性是经济运行和事故追忆。（√ ）

- 继电保护动作信号、断路器和隔离开关位置信号都是开关量，所以也都是中断量。（ × ）

- 机组的温度、压力等热工仪表参数，只有经过传感器和变送器转换成电气量，才能被计算机所采集和处理。（ √ ）

- 计算机外部设备是指能与计算机主机相连，并能完成计算机主机分配的辅助工作，提供资源服务的设

备。（ √	）

- 可编程序控制器（PLC ）是将计算机技术、自动控制技术和通讯技术融为一体，是实现工厂自动化的核心设备。（	√ ）

- 可编程控制器（PLC ）是在继电器线路和计算机原理基础上发展起来的。（ √ ）

- 可编程控制器（PLC ）编程语言采用了与线路接线图近似的梯形图语言和类似汇编语言的语言表语言。

（	√ ）

- 变压器差动保护对主变绕组轻微匝间短路没有保护作用。	（	√ ）

- 断路器失灵保护的延时应与其他保护的时限相配合。	（ ×	）

- 零序电流保护能反应各种不对称短路故障，但不反应三相对称短路。	（ ×	）

- 距离保护受系统振荡影响与保护的安装位置有关，当振荡中心在保护范围外时，距离保护就不会误动作。	（	√ ）

- 上下级保护间只要动作时间配合好，就可以保证选择性。	（ ×	）

- 母线保护停用时，允许进行母线上单个元件的倒闸操作。（×）

- 水电厂应有事故备用电源，作为全厂停电紧急情况下提溢洪闸门及机组开机之电源，正常处于热备用状态。（√）

- 当所属单元并列运行状态下的厂变低压侧才允许短时并列运行。（√）

- 厂用电自动切换装置应定期校验，无需定期切换试验。（×）

- 全厂停电时，故障点隔离后，尽可能采用系统倒充的方式恢复厂用电，以加快事故处理。（√）

- 母差保护范围内故障点隔离后允许强送一次。（√）

- 直流回路中串入一个电感线圈，回路中的灯就会变暗。（×）

- 变压器温度升高时绝缘电阻值不变。（×）

- 不允许交、直流回路共用一条电缆。（√）

- 直流母线电压过高或过低时，只要调整充电机的输出电压即可。（×）

- 停用备用电源自动投入装置时，应先停用电压回路。（×）

- 蓄电池电解液温度超过 35 ℃时，其容量减少。（√）

- 浮充电整流装置的输出电流应能承担直流母线的短路冲击电流。(×)

- 可控硅整流器件称为晶闸管或闸流管。(√)

- 事故照明属于正常直流负荷。(×)

- 蓄电池室和电解液的温度应保持正常，温度过高时，将使蓄电池自放电增加，容量升高。(×)

- 当直流系统正极对地和负极对地绝缘均良好时，绝缘监察装置电压表正极对地和负极对地电压约等于母线电压的 1／2。(√)

- 可控硅整流装置的交流电源应严格按 A、B、C 相序接人，否则，可控硅整流装置不能正确动作。(√)

- 三相可控硅全控桥在逆变工作时，其输出平均电压的极性与整流工作时的极性相同。(×)

- 蓄电池充入多少电量就能够放出多少电量。(×)

- 蓄电池室的照明采用普通白炽灯。(×)

- 蓄电池出口熔断器熔体的额定电流应按蓄电池 1h 放电电流来选择。(√)

- 严禁在蓄电池室内吸烟和将任何火种带入蓄电池室内。（√）

- 采用取下熔断器寻找直流系统接地时，应先取下负极熔断器，后取下正极熔断器。(×)

- 在可控硅整流电路中，改变控制角 a，就能改变直流输出电压的平均值。（√）

- 当主变冷却器出现油流过低或油压过低时，组冷却器自动退出运行，投入备用的冷却器。（√）

- 当主变冷却器出现故障时将自动投入备用冷却器。（×）

- 若需改变主变分接开关位置，则并列运行的主变必须同时进行调整。（√）

- 主变重瓦斯事故跳闸后，经检查无明显故障点后，可以采用单机带一台主变慢速零起升压，正常后检查同期后电网并列。（×）

- 当主变冷却器一台退出运行，主变可带满负荷长时间运行。（√）

- 主变消防系统启动后必须手动复归。（√）

- 主变的铁芯叠片只允许有一点接地。（√）

- 主变压器高压绕组、低压绕组均采用全绝缘，首末具有相同的绝缘水平。（×）

- 主变空载时其主要损耗是铜损。（×）

- 油的黏度是油的重要特性之一，为了散热，变压器中的绝缘油的黏度越小越好。（√）

- 变压器线圈匝间、层间的绝缘不属于主绝缘。（√）

- 当现有运行机组无法使 500kV 母线电压保持在设定值时，成组控制系统将启、停备用中的成组控制运行方式的机组，以维持电压。（×）

- AVC 比 AGC 具有更高的优先调节级别。（×）

- 成组控制中，无功控制功能可以分配进相无功给机组。（√）

- 当储能开关操作压力下降到自动合闸闭锁压力时，断路器的贮能系统具有提供一次合、分操作的能力。 （√）

- GIS外壳采用全链多点接地的方法，在各设备三相外壳间设有短接线，用引接线将各短接线就近单独接

至接地铜母线。（√）

- 任何情况下都没有闭锁开关分闸的条件。（×）

- 在机组开关上接一电容器是为了限制入侵雷电波的幅值，同时限制操作过电压。（×）

- 自励磁变压器中性点不能接地。（√）

- 闸刀误合时，无论何种情况都不许再带负荷拉开。(√)

- 误拉闸刀时，无论何种情况都不许再带负荷合上。（×）

- 电动机三相不对称运行最大的危害是产生振动。（×）

- 闸门在远控方式和现控方式时 PLC 的动作逻辑程序不变．（√）

- 蓄电池主充电时，不能带直流负荷。（√）

- 直流一点接地本身对直流电压、设备、回路并无直接危害。（√）

- 变压器中的磁通是传递能量的桥梁。（√）

- 当铅酸电池过充电时，电池室酸味较平常大。（√）

- 当铅酸电池欠充电时，电池正负极板比平常鲜艳。（×）

- 并列运行的变压器负荷分配和变压器的短路电压比成正比。（×）。

- 电流互感器二次侧必须接地，并且只能一点接地。（√）

- 三绕组变压器当一侧停电时，另两侧要陪停。（×）

- 阻波器对高频信号呈低阻特性，对工频信号呈高阻特性。（×）

- 并列运行的变压器容量比不得大于 1：3。（√）

- 雷雨天气，穿上绝缘鞋可以巡视任何电气设备。（×）

- 绝缘介质的电阻具有正温度系数，温度升高，绝缘电阻增大。（×）

- 给运行中变压器补油时,应先申请调度将重瓦斯保护改投信号后再许可工作。(√ )

- 有载调压变压器过负荷运行时,可以调节有载分接开关。( ×)。

- 谐波的次数越高，电容器对谐波显示的电抗值就越大。( ×)。

- 铅蓄电池的电液温度与容量成正比关系。( ×)

- 无载调压变压器在切换分接头后，应测量其绕组的直流电阻。(√)

- 变压器的变比与匝数比成反比。(×)

- 为了防止变压器的油位过高，所以在变压器上装设防爆管。( ×)

- 变压器的铁芯不能多点接地。( √)

- 为了节省硅胶，变压器的净油器不宜全年投入运行。(×)

- 运行中变压器的上层油温上升到 850C 时，应立即将变压器停用。( ×)

- 变压器的温度计指示的是变压器的绕组温度。( ×)

- 变比不同的变压器不能并列运行。( √)

- 油浸自冷变压器的热量是通过变压器油以对流和辐射的方式散到周围空气中去的。( √)

- 双绕组变压器的分接开关装设在高压侧。( √)

- 变压器空载时，一次绕组中没有电流流过。( ×)

- 无载调压变压器可以在变压器空载运行时调整分接开关。( ×)

- 硅胶受潮后颜色会变蓝。( ×)

- 设避雷器可以防止变压器绕组的主绝缘因过电压而损坏。( √)

- 变压器在额定负荷时，强油风冷装置全部停止运行，此时其上层油温不超过 75 ℃就可长时间运行。	（ ×）

- 强油风冷变压器在冷却装置全部停止运行的情况下，仍可继续正常运行。	（	×）

- 变压器油位下降时，应将挡板式瓦斯继电器停用。( ×)

- 变压器油枕中的胶囊起使油与空气隔离和调节内部油压的作用。	（	√）

- 当变压器的三相负载不对称时，将出现负序电流。	（	√）

- 变压器装设磁吹避雷器可以保护变压器绕组不因过电压而损坏。	（	√）

- 变压器铁芯中的磁滞损耗是无功损耗。	（	×）

- 变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。	（	√）

- 变压器油枕的油位线一般应标识出－30 ℃、＋20 ℃、＋40 ℃。	（	√）

- 空载变压器投入运行时，由于仅有一侧开关合上，构不成电流回路通道，因此不会产生太大电流。	(×)

- 任何情况下，变压器短路电压不相同，都不允许并列运行。	( ×)

- 不同组别的变压器不允许并列运行。	(√)

- 自耦变压器的特点之一是：一次和二次之间仅有电的联系，没有磁的联系。	(×)

- 自耦变压器的特点之一是：一次和二次之间不仅有电的联系，还有磁的联系。	(√)

- 运行中的自耦变压器中性点，可以根据系统运行和保护整定需要，选择接地或不接地方式。	(×)

- 新变压器投入系统运行时，一般需冲击五次，大修后的变压器也需冲击五次。(×)

- 当变压器的输送功率超过其额定值时，会引起变压器过励磁，造成变压器发热。	(×)

- 当变压器运行电压超过额定值的 10% 时，会引起变压器过励磁，造成变压器发热。(√)

- 变压器停送电操作时，自耦变中性点必须要接地，其它变压器中性点是否接地，应按照继电保护要求执行。	(×)

- 变压器停送电操作时，自耦变中性点一定要接地，中性点全电压绝缘的变压器可以不接

地。	(×)

- 变压器内部故障跳闸后，应及时切除油泵	(√)

- 因地震引起的重瓦斯动作停运的变压器，可立即恢复变压器送电	(×)

- 500kV 联变低压侧过流保护退出运行时，低压侧开关需同时停运。	(√)

- 在系统中发生事故时，不允许变压器过负荷运行。（	× ）

- 空载变压器的瓦斯保护不应投入。（	× ）

- 硅胶变红色，表示吸潮达到饱和状态。（	√ ）

- 瓦斯继电器中取出的气体若有色、有味、可燃，说明其内部有故障。（	√ ）

- 若上层油温不超过 55 度，即使不开风扇，也可满负荷运行。（	× ）

- 变压器油枕的作用是扩大散热面积，改善冷却条件。	( ×)

- 变压器油可以用于断路器，但断路器油不能用于变压器。( × )

- 自耦变压器在运行时始终是高压侧向低压侧输送功率的。( × )

- 变压器的铁芯采用多片硅钢片接地。	（	×	）

- 两台变压器并列运行时，如果只有阻抗电压不相同，则阻抗电压较大的一台变压器的负载也较大。

（	×	）

- 变压器励磁涌流中含有大量的高次谐波分量，主要有三次谐波、五次谐波、七次谐波。(×)

- 变压器的铁损与其负荷的大小成正比。	（	× ）

- 电压互感器若高压侧未装保险，或保险不带限流电阻的，不能用隔离开关拉开故障电压互感器。

（	√ ）

- SF6 断路器是用 SF6 气体作为灭弧介质和绝缘介质的。(√ )

- 高压电抗器的作用基本上与低压电抗器相似，是用来吸收电网中的感性无功功率，达到调节系统电压的目的，保证电网的安全稳定运行。	( × )

- 低压电抗器接在主变低压母线上，成 Y 联接，中性点不接地运行。( √ )

- 对行波防护的主要措施是装避雷针。( × )

- SF6 气体在灭弧的同时会分解产生出低氟化合物，这些低氟化合物会造成绝缘材料损坏，且低氟化合物有剧毒。	（	√ ）

- 弹簧操动机构中分闸弹簧是利用合闸弹簧释放的能量来储能的。（	√ ）

- 装了并联电容器，发电机就可以少发无功。（ × ）

- 氧化锌避雷器中氧化锌阀片具有理想的伏安特性，在雷电流作用下迅速动作呈现大电阻使其残压足够低，从而保护电气设备不受雷过电压损坏。	（	× ）

- 断路器液压机构中的压力表指示的是氮气的压力。（ √	）

- 绝缘费用在设备总价格中占的比重相当大，降低绝缘水平将带来很大的经济效益，电压等级较高

（110KV 及以上）的系统中均采用中性点直接接地方式。（ √ ）

- 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点，对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上。	（ √ ）

- 同步调相机的功率因数是 0.8。( ×)

- 调相机不仅可以向系统供给无功功率，也可以供给少量的有功功率。( ×)

- 当系统需要无功功率时，调相机就过励磁运行;当系统中无功功率过剩时，调相机就欠励磁运行。( √)

- 断路器在分闸过程中，动触头离开静触头后，跳闸辅助触点再断开。( √)

- 断路器更换铜钨触头后会使接触电阻变小。( ×)

- 多油断路器中的绝缘油，除了起绝缘的作用外还起灭弧作用。( √)

- 少油断路器中的绝缘油主要用于断路器触头间的绝缘。( ×)

- 当断路器的分，合闸速度不能达到标准时，断路器还能维持额定遮断容量。( ×)

- 电力系统中装设并联电容器组可以改善系统的功率因数，提高供电质量。( √)

- 避雷器与被保护设备的距离越近越好。	（	√）

- 电抗器的作用是抑制高次谐波，降低母线残压。	（×）

- 在 SF6 断路器中，密度继电器指示的是SF6 气体的压力值。	（ √）

- 并联电抗器主要用来限制短路电流，也可以与电容器组串联，用来限制电网中的高次谐波。	（×）

- 串联电抗器用来吸收电网中的容性无功。	（×）

- 电力系统中，并联电抗器主要用来限制故障时的短路电流。	（×）

- 电力系统中，串联电抗器主要用来限制故障时的短路电流。	（√）

- 电力系统中，并联电抗器主要是用来吸收电网中的容性无功。	(√)

- 在开关的断口加装并联电阻，可以限制操作过电压。	（√）

- 系统低频振荡产生的原因，主要是由电力系统的负阻尼效应引起。	(√)

- 系统低频振荡产生的原因是由于电力系统串联补偿电容的原因。	(×)

- 500kV 电网中，在并联高压电抗器中性点加小电抗消除潜供电流纵分量，从而提高重合闸的成功

率。	( √)

- 当系统中发生接地时，消弧线圈发出信号时，禁止用隔离开关操作消弧线圈。（	√ ）

- 隔离开关可以切无故障电流	(×)

- 高压断路器铭牌上的遮断容量，即在某电压下的开断电流与该电压的乘积。	( × )

- 正常运行的电压互感器或避雷器可用隔离开关操作。	( √ )

- 氧化锌避雷器没有空隙。	( √ )

- 当系统发生振荡时，距离振荡中心远近的影响都一样。	（	×	）

- 电网结构和系统运行方式对提高系统动稳定影响不大。	（	×	）

- 中性点经小电阻接地系统是属于大电流接地系统。	（	× ）

- 采用三相重合闸比采用单相重合闸对提高系统暂态稳定性更有利。	（	×	）

- 系统电压降低时，应减少发电机的有功出力。	（	× ）

- SF6 气体不溶解于水，但溶于变压器油。	（ ×	）

- 相对于二次侧的负载来说，电压互感器的一次内阻抗较大，可以认为电压互感器是一个电压源	（×）

- 相对于二次侧的负载来说，电流互感器的一次内阻很小，可以认为是一个内阻无穷大的电流

源。	（×）

- 输电线路中的无功损耗与电压的平方成反比，而充电功率却与电压的平方成正比。（√）

- 电力系统三相阻抗对称性的破坏，将导致电流和电压对称性的破坏，因而会出现负序电流，当变压器的中性点接地时，还会出现零序电流。	（√）

- 线路传输的有功功率低于自然功率，线路将向系统吸收无功功率;而高于此值时，则将向系统送出无功

功率。	（×）

- X0/X1≤4～5 的系统属于小接地电流系统（X0 为系统零序电抗 ，X1 为系统正序电抗）。（×）

- 电力系统的静态稳定是指：系统在某种运行方式下突然受到大的扰动后，经过一个机电暂态过程达到新的稳定运行状态或回到原来的稳定状态。	（×）

- 电力系统的暂态稳定是指：电力系统受到小干扰后不发生非周期性失步，自动恢复到起始运行状

态。	（×）

- 电力系统的静态稳定是指：电力系统受到小干扰后不发生非周期性失步，自动恢复到起始运行状态。	（√）

- 跨步电压与入地电流强度成正比，与接地体的距离平方成反比。	（√）

- 单相重合闸是指线路上发生单相接地故障时，保护动作只跳开故障相的开关并单相重合；当单相重合不成功或多相故障时，保护动作跳开三相开关，不再进行重合。因其它任何原因跳开三相开关时，也不再进行重合。	（√）

- 综合重合闸是指，当线路发生单相接地故障时采用单相重合闸方式，而当线路发生相间短路时采用三

相重合闸方式。	（√）

- 发电机进相运行，是指发电机不发出有功而吸收无功的稳定运行状态 。	（×）

- 发电机进相运行，是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态 。	（√）

- 发电机的调相运行，是指发电机不发有功功率，主要用来向电网输送感性无功功率。(√)

- 空载变压器投入运行时，励磁涌流的最大峰值可达到变压器额定电流的 6～8 倍。	(√)

- 电磁环网是指不同电压等级运行的线路，通过变压器电磁回路的联接而构成的环路，由于可以提高供电可靠性，因此在电力系统中被经常使用。	(×)

- 电网无功补偿的原则一般是按全网平衡原则进行。	(×)

- 电网无功补偿的原则一般按照分层分区和就地平衡原则考虑。	(√)

- 系统中，电压监测点和电压中枢点一般是相一致的。	(×)

- 电压不能全网集中统一调整，只能分区调整控制。	(√)

- 电力系统的不对称运行是指三相非全相运行。	(×)

- 电力系统由于三相阻抗、负荷、电压等引起的对称性的破坏，也称为不对称运行。 (√)

- 高次谐波产生的根本原因是由于电力系统中某些设备和负荷的非线性特性，即所加的电压与产生的电流不成线性关系而造成的波形畸变。	(√)

- 高次谐波产生的根本原因是由于电力系统不对称运行引起的。	(×)

- 静止元件（变压器、线路、电抗器、电容器等）负序电抗等于正序电抗。	(√)

- 发电机的正序电抗远大于负序电抗。	(√)

- 零序阻抗与网络结构，特别是和变压器的接线方式及中性点接地方式有关。	(√)

- 变压器中的零序电抗与其结构、绕组的连接和接地与否等有关	(√)

- 输电线路中，零序电抗等于正序电抗。	(×)

- 输电线路中，零序电抗与平行线路的回路数，有无架空地线及地线的导电性能等因素有关。 (√)

- 电力系统的动态稳定是指电力系统受到干扰后不发生振幅不断增大的振荡而失步。(√)

- 电力系统的电压稳定是指电力系统维持电压在某一规定的运行极限之内的能力。	(√)

- 电力系统的频率稳定是指电力系统维持系统频率在某一规定的运行极限内的能力。 (√)

- 电力系统振荡时，系统中任何一点电流与电压之间的相位角保持基本不变。	(×)

- 电力系统发生短路故障时，电流与电压之间的角度基本保持不变。	(√)

- 电力系统发生振荡时，系统三相是对称的；短路时系统可能出现三相不对称。	(√)

- 电力系统发生振荡时，系统三相总是对称的；短路故障时系统三相总是不对称的。(×)

- 220 千伏及以上电压等级的电网，线路继电保护一般都采用“近后备”原则。	(√)

- 继电保护整定计算所说的正常运行方式是指：常见的运行方式和被保护设备相邻近的一回线或一个元件检修的正常检修运行方式。	(√)

- “远后备”是指当某一元件故障而其保护装置或开关拒绝动作时，由各电源侧的相邻元件保护装置动作

将故障切开。	(√)

- 开关的失灵保护和带时限的距离、方向零序电流保护，都属于“远后备”保护。	(×)

- 高频闭锁距离保护，能足够灵敏和快速地反应各种对称和不对称故障。	(√)

- 高频闭锁距离保护受线路分布电容和线路串补电容的影响。	(×)

- 电压二次回路断线时，高频闭锁距离保护可能会发生误动。	(√)

- 自动重合闸有两种启动方式：断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式和保护启动方式。	(√)

- 在投检定同期和检定无压重合闸的线路中，一侧必须投无压检定方式，另一侧则可以投同期检定和无

压检定方式。	(×)

- 变压器励磁涌流中包含有大量的谐波分量和零序分量。	(×)

- 瓦斯保护是变压器的主要保护，能有效地反映变压器内部故障。	(√)

- 瓦斯保护是变压器的主要保护，能有效地反映变压器的各种故障。	(×)

- 变压器差动保护和瓦斯保护都可以反映变压器的各种故障，它们是按照“近后备”保护原则配置的。	(×)

- 3/2开关接线方式，失灵保护按开关设置。	(√)

- 在 3/2 开关接线中，当一串中的中间开关拒动时，应采取远方跳闸装置，使线路对端开关跳闸并闭锁其重合闸装置。	(√)

- 3/2开关接线的短引线保护，是作为线路保护的后备保护。	(×)

- “两票三制”是指：工作票、操作票、交接班制度、操作监护制度、巡回检查制度。 (×)

- 电力系统的设备状态一般划分为运行、热备用、冷备用和检修四种状态。	(√)

- 单项操作指令是指值班调度员发布的只对一个单位进行的操作。	(×)

- 逐项操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达，受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指

令。	(√)

- 综合操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达，受令单位可以按照现场实际情况执行的操作指令。	(×)

- 核相时，一次相序和相位必须正确，二次相位和相序的正确性没有要求。	(×)

- 线路停电操作顺序是：拉开线路两端开关，拉开线路侧闸刀、母线侧闸刀，在线路上可能来电的各端合接地闸刀(或挂接地线)。	(√)

- 线路送电操作顺序是：拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线)，合上线路两端线路侧闸刀、母线侧闸

刀，合上开关。	(×)

- 电压调整方式一般分为逆调压、恒调压、顺调压三种方式。	( √)

- 逆调压是指在电压允许偏差范围内，调整供电电压使电网高峰负荷时的电压值高于低谷负荷时的电压值，保证用户的电压高峰、低谷相对稳定。	(√)

- 双回线中任一回线路停电时，先拉开送端开关，然后再拉开受端开关。送电时，先合受端开关，后合

送端开关。	(√)

- 在母线倒闸操作中，根据不同类型的母差保护，母联开关的操作电源可以拉开或不拉开。 (×)

- 电力系统发生事故时，首先要想办法恢复对重要用户的供电。	( ×)

- 除线路带电作业要求停用重合闸外，其它线路跳闸后均可以强送一次。	(×)

- 制定电力法的目的是保障和促进电力事业的发展，维护电力投资者、经营者的合法权益，保障电力安全运行	(√)

- 因电力运行事故给用户或者第三人造成损害的，供电企业应当依法承担赔偿责任。(√)

- 所谓运用中的电气设备，指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。	(√)

- 在电气设备上工作，保证安全的组织措施为：①工作票制度；②工作许可制度；③工作监护制度；④

工作间断、转移和终结制度。	(√)

- 在全部停电或部分停电的电气设备上工作，必须完成下列措施：①停电；②验电；③装设接地线；④ 悬挂标示牌。	(×)

- 将设备停电检修，必须拉开隔离开关（闸刀），使各方面至少有一个明显的断开点。(√)

- 当三相对称负载三角形连接时，线电流等于相电流	(×)

- 电阻与导线长度成正比，与导线横截面面积的平方成反比	(×)

- 运行中的电流互感器一次最大负荷不得超过 1.2 倍额定电流	(√)

- 电压互感器的互感比不等于匝数比	(√)

- 电流互感器二次侧两个绕组串联后变比不变，容量增加一倍	(√)

- 隔离开关可以拉合空母线	(√)

- 变压器过负荷保护正常应接入跳闸	(×)

- 电流速断保护的主要缺点是受系统运行方式变化的影响较大	(√)

- 系统中发生单相接地时，由于电压不平衡，距离保护中的断线闭锁继电器动作，使距离保护闭锁。	（	×	）

- 当两条母线按正常方式运行时，元件固定连接式双母线差动保护应投入选择方式运行。（	√ ）

- 自耦变压器的零序差动保护，是在变压器发生接地故障时快速动作的保护。（	√ ）

- 相差高频保护的线路两侧，一端装有发讯机，另一端装有收讯机。	（	× ）

- 相差高频保护是一种对被保护线路全线故障能够瞬时切除的保护，但他不能兼作相邻线路的后备保护。	（	√ ）

- 普通重合闸的复归时间取决于重合闸中电容的充电时间。	（	√ ）

- 断路器合闸后加速与重合闸后加速共用一块加速继电器。	（	√ ）

- 硅整流装置的输出电压不受电网电压的影响。	（	× ）

- 可控硅整流器的导通角越大，输出的直流电压就越高。	（	√ ）

- 在非直接接地系统正常运行时，电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有 100V 电压。（× ）

- 互感器的二次侧与电流互感器的二次侧可以互相连接。	（	× ）

- 电流互感器的二次负载应根据 10 ％误差曲线来确定。当误差不能满足要求时，该电流互感器不能使用。	（	√ ）

- 当系统运行电压降低时，应增加系统中的无功出力；当系统频率降低时，应增加系统中的有功出

力。	（ √ ）

- 变压器油位下降时，应将挡板式瓦斯继电器停用。( ×)

- 6～35kV 电压互感器的高压侧熔断器熔断，可能引起保护误动作。所以应该先将有关保护停用，再进行处理。( √)

- 电压互感器的高压侧熔断器连续熔断时，必须查明原因，不得擅自加大熔断器的容量。( √)

- 在发生人身触电事故时，为了解救触电人，可以不经许可就断开有关设备的电源，事后立即向上级汇报。( √)

- 系统中发生接地故障时，应将消弧线圈退出运行。	( ×)

- 在停电设备供工作人员上下用的铁架或梯子上应悬挂“从此上下”标示牌。	（ √ ）

- 在处理事故的过程中，可以不填写倒闸操作票。	（	√ ）

- 可以直接用隔离开关拉开已接地的避雷器。	（	× ）

- 当系统中发生接地、消弧线圈发出信号时，禁止用隔离开关操作消弧线圈。	（	√ ）

- 装设接地线时，应先接导电端后接接地端。	（	× ）

- 断路器的操作把手在预备合闸位置时绿灯闪光，在预备跳闸位置时红灯闪光。( √)

- 在将断路器合入有永久性故障的线路时，跳闸回路中的跳跃闭锁继电器不起作用。( ×)

- 变压器的瓦斯保护和差动保护的作用及保护范围是相同的。( ×)

- 变压器差动保护反映该保护范围内的变压器内部及外部故障。( √)

- 断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。( √)

- 变压器的零序保护是线路的后备保护。( √)

- 自动重合闸只应动作一次，不允许把断路器多次重合到永久性故障上。( √)

- 无时限电流速断保护的保护范围是线路的 70% 。(×)

- 35kV 线路装设的过流保护是线路的主保护。( √)

- 自动重合闸中电容的充电时间一般为 15 ～25s。( √)

- 电容器的过流保护应按躲过电容器组的最大负荷电流来整定。( ×)

- 一般在小电流接地系统发生单相接地故障时，保护装置动作，断路器跳闸。( ×)

- 当操作把手的位置与断路器的实际位置不对应时，指示灯将发出闪光。( √)

- 方向继电器只用于双电源电路。( √)

- 当采用无压	同- 期重合闸时，若线路的一端装设同期重合闸，则线路的另一端必须装设无压重合闸。

( √)

- 距离保护第一段的保护范围基本不受运行方式变化的影响。( √)

- 双回线的方向横差保护只保护本线路，不反映线路外部及相邻线路的故障，不存在保护配合的问题。( √)

- 高频保护是 220kV 及以上超高压线路的主保护。( √)

- 方向高频保护是根据比较被保护线路两端的功率方向这一原理构成的。规定由母线指向线路的方向为正方向。( √)

- 断路器失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。( √)

- 常用的同期方式有准同期和自同期两种。( √)

- 直流系统发生负极接地时，其负极对地电压降低，而正极对地电压升高。（	√ ）

- 在直流系统中，无论哪一极的对地绝缘被破坏，则那一极的对地电压就升高。（ ×	）

| 329. 蓄电池的放电率越高，容量越大。 | （ | × ） |
| --- | --- | --- |
| 330. 调配电解液时，可将蒸馏水徐徐倒入硫酸液中搅拌均匀。 |  | （ × |
| 331. 可控硅整流器的控制角越小，输出的直流电压越低。 （ | × ） |  |
| 332. 中性点直接接地系统用于 110KV 及以上电网中。( √) |  |  |
| 333. 当消弧线圈采用过补偿方式运行时，容易引起谐振。( ×) |  |  |

在整流电路中，晶闸管不仅具有反向阻断能力，同时还具有正向阻断能力。（	√ ）

）

- 发生单相接地时，消弧线圈的电感电流超前零序电压 90 。( ×)

- 电压互感器的误差就是变比误差和角误差。( √)

- 电流互感器二次回路的阻抗很大，正常工作时接近于开路状态。( ×)

- 当电流互感器的变比误差超过 10% 时，将影响继电保护的正确工作。( √)

- 电力系统中装设并联电容器组可以改善系统的功率因数，提高供电质量。( √)

- 电弧导电属于游离导电。( √)

- 对三相交流母线的 A 相用黄色，B 相用绿色，C 相用红色标志;对直流母线的正极用褐色，负极用蓝色标志。( √)

- 零线就是地线。( ×)

- 系统电压降低时，应减少发电机的无功出力。( ×)

- 系统频率降低时，应增加发电机的有功出力。( √)

- 在发生事故时，未经当值调度许可，现场运行人员一律不得自行操作非本单位调度管辖的设备。	(×)

- “三违”是“违章指挥，违章操作，违章作业”的简称。	(×)

- 在同一出线间隔内第一张工作票内容为高压试验发出后，第二张工作票可继续许可发放。( × )

- 电站现场值班人员发现线路的二相开关跳闸、一相开关运行时，应立即自行拉开运行的一相开关，事后迅速报告当班调度员。	（ √	）

- 误碰保护使断路器跳闸后，自动重合闸不动作。( ×)

- 相比母差保护的每条母线上，均应分配有带电源的元件，否则母差保护应投入非选择方式运行。	（ √ ）

- 高频闭锁距离保护，能足够灵敏和快速地反应各种对称和不对称故障。	(√)

- 电力系统振荡时，由于线路中的电流不断变化，对电流保护有影响，但对距离保护没有影响。	(×)

- 在双电源供电的线路上装设的阻抗保护，为保证其选择性，需要增装一套方向元件。（	√ ）

- 线路的高频保护能反应本线路的相间故障和接地故障，距离保护反应的是线路的相间故障，零序保护反应的是线路的接地故障。	（	× ）

- 3/2接线中，若线路无出线刀闸，就无需装设短引线保护。	（ √	）

- 固定连接的母差保护在运行中不能任意改变运行方式。 (	√	)

- 高频保护不反应被保护线路以外的故障，所以不能作为下一段线路的后备保护。(√ )

- 因为 220kV 线路高频通道是相—地耦合的，所以采用高频闭锁保护。( √	)

- 因为 500kV 线路高频通道是相—相耦合的，所以采用高频允许保护。(	√	)

- 分相电流差动保护无须采用其它措施就能躲过系统振荡。( ×	)

- 在一个半开关的接线中，线路所有的电流量保护均为和电流接线。(	√ )

- 发生振荡时，离振荡中心距离愈远，电压的波动愈小。（ √	）

- 光纤通信具有通信容量高、抗干扰能力强、衰耗小、传输距离长等特点。（	√ ）

- 在微机中数据一般是以字节为单位进行传送的，一个字节包含 12 个 bit。	（	× ）

- 500kV 主变压器零序差动保护是变压器纵差保护的后备保护。	（	× ）

- 主变压器出口继电器线圈通过的电流与故障电流的大小成正比。（	× ）

- 当收发信装置发生故障时，高频允许保护比高频闭锁保护更容易误动。（ × ）

- 开关本体的三相不一致保护是由开关辅助接点不对应起动的，无需加零序电流判别。（ ×	）

- 母线充电保护是指母线故障的后备保护。	（ × ）

- 零序电流保护逐级配合是指零序电流定值的灵敏度和时间都要相互配合。（ √ ）

- 用隔离开关能拉合电容电流不超过 5.5Ａ的空载电流。（	× ）

- 开关三相不一致保护不启动失灵保护，所以不一致保护动作，开关拒动时，不能切除非全相运行的开关。	（√）

- 电压互感器故障时，必须用隔离开关断开。 ( ×	)

- 闸刀合闸不到位时应立即申请停电处理。( ×	)

- 电气运行值班人员在紧急情况下，有权将拒绝跳闸或严重缺油、漏油的断路器暂时投入运行。( × )

- 同步发电机的短路特性曲线是一条直线。（√）

- 调相机在迟相运行时向系统提供无功功率，进相时从系统吸收无功功率。（√）

- 机组进行自动准同期并网时，先合上发电机出口端断路器，然后马上给发电机加上励磁。（×）应为： 机组进行自动自同期并网时，先合上发电机出口端断路器，然后马上给发电机加上励磁。（√）

- 电动机的中性点上接上保险可以保证对称稳定运行。（×） 应为： 电动机的中性点上如果接上保险，

就不能保证对称稳定运行。 （√）

- 发电机失磁系指发电机在运行中失去励磁电流而使转子磁场消失。（√）

- 如果发电机的电压表、电流表、功率表周期性的剧烈摆动，就可以肯定发生了电振荡。（×）应为： 如果发电机的电压表、电流表、功率表周期性的剧烈摆动，有可能是发生了电振荡。（√）

- 三相交流发电机的有功功率等于电压、电流和功率因数的乘积，再乘以根号 3。（√）

- 三相交流发电机的视在功率等于电压和电流的乘积，再乘以根号 3。（√）

- 同步发电机失磁时，无功功率表指示在零下。 （√）

- 发电机转子回路发生一点接地故障时，其励磁绕组的电压不变。（√）

- 发电机的定子绕组发生相间短路时，横差保护也可能动作。（√）

- 发电机正常运行时，调整无功出力，有功不变；调整有功出力时，无功会跟着变化。（√）

- 同步发电机失磁时，转子电流表指示在零位或接近于零。 （√）

- 同步发电机失磁时，吸收无功功率，送出有功功率。（√）

- 同步发电机发生振荡时，应设法增加发电机励磁电流。（√）

- 发电机定子单相接地故障的主要危害是电弧烧伤定子铁芯。（√）

- 发电机的三相电流之差不得超过额定电流的 10 ％。（√）

- 发电机做调相机运行时，励磁电流不得超过额定值。（√）

- 水轮发电机转子回路发生一点接地时，一般不允许继续运行。（√）

- 发电机的极对数和转子转速，决定了交流电动势的频率。（√）

- 调节发电机励磁电流，发电机的有功功率不变。 （√）

- 发电机阻尼绕组在转子发生振荡时能起抑制振荡作用。（√）

- 为了装设发电机纵差保护，要求发电机中性点侧和引出线侧的电流互感器的特性和变比完全相同。（√）

- 倒换主变中性点接地方式时，应按先断后合的原则进行。

- 主变零升加压、空载、短路特性试验时，其中性点接地刀闸不必投入。（×）

- 220kV 系统属于大电流接地系统，两台主变并列运行时，必须有一台主变中性点接地刀闸投入；单台主变运行时其中性点接地刀闸必须投入。（√）

- 变压器的铁芯不用整块铁制作而用硅钢片叠装而成，是为了减少变压器运行中的涡流损失及发热量。

（√）

- 如果变压器重瓦斯保护动作确属误动作，经生产副厂长（或总工）批准，则该保护可以退出运行，其

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/645102134040011123