# 艾默生开关电源维护手册

目 录

第一章 根本原理	3

一、系统的工作原理	3

二、 产品型号说明	3

三、负载下电和电池保护	4

其次章 根本面板图形	5

一、全省使用的艾默生开关电源型号清单	6

二、几种常见的监控模块面板图形及说明	6

三、几种常见的整流模块面板图形及说明	7

第三章	参数设置部份	9

一、 开关电源常用参数设置	9

二、几种常用开关电源监控模块参数设置	10

1、PS481000-2/100开关电源〔PSM-A监控模块〕	10

2、PS48300-1A/30开关电源〔PSM-A10监控模块〕	31

3、Ps24600-75、PS48400-2C/50开关电源〔PSM-A11监控模块〕的	36

菜单构造

4、PS48600-3/2900开关电源〔MF500监控模块〕	37

5、PSM-7监控模块(PS24480-40开关电源)	43

第四章 维护制度格式流程	56

# 第一章	根本原理

1、系统的工作原理

开关电源的系统工作原理如图1-1所示，所示市电380V/220V经沟通配电(或沟通配电柜) 分路进入整流模块，经各整流模块整流得到的-48V/24V直流电通过汇接进入直流配电，分 多路供给应通信设备使用；正常状况下，系统运行在并联浮充状态，即整流模块、负载、蓄电池并联工作，整流模块除了给通信设备供电外，还为蓄电池供给浮充电流；当市电断电时， 整流模块停顿工作，由蓄电池给通信设备供电，维持通信设备的正常工作；市电恢复后，整 流模块重给通信设备供电，并对蓄电池进展充电，补充消耗的电量。

# 二、 产品型号说明

图1-1

(这里列举PS48600-3/2900-X1，PS481000-5/100、EPC4875/25户外电源柜三种型号)

系统型号说明：

PS 48 XXX - 3 /	2900-  XX

PS 48 1000 - 5 / 100

扩展版本号〔X1，X2，X3，X4，X5〕 整流模块额定功率〔2900W〕

电源系统版本号

输出额定电流〔有400A,600A两种〕 输出额定电压〔-48V〕

电源系统

整流模块额定电流〔100A〕 版本号

输出额定电流〔1000A〕

输出额定电压〔-48V〕

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/645333124103011034