# Q/CSG 表 8-1	架空线路工程	资料核查表

工程编号：	Q/CSG 表 8-1

应有 实有

序 号	资	料	名	称

1	架空线路工程	单位工程质量验收与评定记录表

份数 份数

表号

Q/CSG 表 8-1.0

- 架空线路土建	分部工程质量验收记录表

1	钢管杆、铁塔基础开挖	分项工程质量验收记录表钢管杆、铁塔基础	分项工程质量验收记录表

2

3	接地装置	分项工程质量验收记录表

- 架空线路安装	分部工程质量验收记录表

钢管杆、铁塔、混凝土电杆组立安装	分项工程质

1

量验收记录表

杆塔拉线、横担、金具及绝缘子安装	分项工程质

2

量验收记录表

导、地线展放、紧线、附件连接安装	分项工程质

3

量验收记录表

- 户外电气设备安装	分部工程质量验收记录表

户外箱变、台架、开关设备及电缆分支箱安装	分

1

项工程质量验收记录表

- 电气试验	分部工程质量验收记录表

1	电气设备试验	分项工程质量验收记录表

Q/CSG 表 8-1.1

Q/CSG 表 8-7.19-1

Q/CSG 表 8-7.19-2

Q/CSG 表 8-7.19-3

Q/CSG 表 8-7.20

Q/CSG 表 8-1.2

Q/CSG 表 8-7.1

Q/CSG 表 8-7.2

Q/CSG 表 8-7.3

Q/CSG 表 8-1.3

Q/CSG 表 8-7.9

Q/CSG 表 8-1.4

Q/CSG 表 8-7.11

验收单位施工单位监 理

核查结论

签	名

年	月	日

年	月	日

# Q/CSG 表 8-1.0	架空线路工程	单位工程质量验收与评定记录表

工程编号：	Q/CSG 表 8-1.0

单 位 工程名称建 设 单位

施 工 单位

序号

1

项目

分部工程质量验收结果统计

验收结果

单位工程名称设计单位

监理单位

验收内容分部工程名称

  - 架空线路土建分部工程

  - 架空线路安装分部工程

  - 户外电气设备安装分部工程

  - 电气试验分部工程应核查分部工程数

实核查分部工程数

符合标准及设计要求的分部工程数

开工日期竣工日期

验收结论

业主项目部核查意见

启委会验收组抽查意见

- 质量控制资料核查

出厂证件及试验资料

主要技

术资料及 施 工 记录

监理过程控制资料

  - 出厂合格证材料设备质量证明

  - 试验和检测报告

  - 线路参数测试报告

  - 设计变更及图纸会检纪要

  - 施工质量检查及评级记录

  - 分部工程验收消缺整改记录

  - 隐蔽工程验收记录

  - WHS 质量控制记录

  - 监理旁站记录

  - 监理初检消缺整改记录

核查结果

安全和主要功能抽查

应核查资料项数 实核查资料项数 符合标准要求项数

  - 接地电阻抽查

  - 杆塔防盗螺栓抽查

  - 交叉跨越距离抽查

  - 户外电气设备绝缘性能抽查

检查结果：

抽查结果	应核查功能项数

- 实核查功能项数

符合标准和设计要求功能项数

- 观感质量验收	4.1 线路及户外电气设备标识检查

  - 杆塔基础外观检查

  - 杆塔外观检查

  - 导线外观及弧垂检查

  - 户外电气设备外观检查

4.5 接地装置外观检查

验收结果	应验收项数实验收项数

符合规定标准要求项数

- 业主项目部综合验收结论：

- 评定结论：

启委会验收组综合验收结论：

参 加 验

收单位

施工单位

监理单位	设计单位	业主项目部	启委会验收组

（公章）

（公章）	（公章）	（公章）

（签字）

| 项目负责人： | 项 目 | 负 | 责 | 项目负责 | 项目负责人： | 验 收 组 负 责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人： |  |  | 人： |  | 人： |

年	月	日

年	月		年	月日		日

年 月	日

年	月	日

备注：1.检查意见栏填写要求：符合要求的检查项打“√”，不符合要求的检查项打“×”，未检查项打“/”；

  - 验收结论栏填写“优良”或“合格”；

  - 单位工程质量验收是由业主项目部组织监理、设计、施工单位等单位参加的验收，验收合格后，移交 给启委会验收组组织相关单位进行投产前的启动验收。

# Q/CSG 表 8-1.1	架空线路土建	分部工程质量验收记录表

单位工程名称

监理单位

验收意见

质量控制资料

安全和功能检验（检测）报告

观感质量验收（综合评价）

验收结论

施工单位

验

收单位

项目经理

年

月

日

监理单位

总监理工程师

年

月

日

工程编号：	Q/CSG 表 8-1.1

| 序号 | 分项工程名称 | 分项工程数 | 施工单位检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑开挖 |  |  |
| 2 | 杆塔基础 |  |  |
| 3 | 接地工程 |  |  |

# Q/CSG 表 8-7.19-1 钢管杆、铁塔基础开挖	分项工程质量验收记录表

## 工程编号：	Q/CSG 表 8-7.19-1

单位工程名称

线路长度	km	杆塔数

工程地点

验收基础（ 杆塔

基

号）

工序	检 验 项 目

性

质量标准	施工单位自检结果

质

普 通 基 础坑 分 坑 和开挖

基础坑中心根开及对角

关键

线尺寸

基础坑深（mm）	关键

基础坑底板尺寸        关键基坑（槽）底土质类别  关键基 础 坑 深 （mm）    关 键

±2‰

＋100

－50

－1%

符合设计要求不小于设计值

岩石、掏挖基 础 坑 分坑和开挖

基础坑中心根开及对角

线

基础坑底部尺寸基础立柱尺寸

关键	±1%	±0.7%

关键	不小于设计值

关键	－1%	－0.7%

监理验收意见：

| 验收单位 | 质量验收结论 | 签 | 名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 组 |  |  | 年 | 月 | 日 |
| 施 工 队 |  |  | 年 | 月 | 日 |
| 项 目 部 |  |  | 年 | 月 | 日 |
| 监 理 |  |  | 年 | 月 | 日 |

# Q/CSG 表 8-7.19-2	钢管杆、铁塔基础	分项工程质量验收记录表

## 工程编号：	Q/CSG 表 8-7.19-2

单 位 工 程

名称

线路长度	km	杆塔数

工程地点

基	杆塔号

工序	检查（检验）项目

性质	质量标准

施工单位自检结果

整基基础扭转

□一般塔	10	7

关键

□高塔	5	4

同组地脚螺栓中心与立柱中心偏移 mm

基础顶面高差 mm

基 础	一般塔

混 凝	基础根开及对

一般	10

一般	5

±2‰	±1.4‰

一般

土 浇	角线尺寸 mm	高塔筑

±

0.7‰

±0.5‰

混凝土表面质量

外观质量无缺陷

一般

及表面平整光滑

符	合

GB50233-2006	第

回填土	关键

监理验收意见：

4.0.7～第 4.0.10

条规定

| 验收单位 | 质量验收结论 | 签 | 名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 组 |  |  | 年 | 月 | 日 |
| 施 工 队 |  |  | 年 | 月 | 日 |
| 项 目 部 |  |  | 年 | 月 | 日 |
| 监 理 |  |  | 年 | 月 | 日 |

# Q/CSG 表 8-7.19-3	钢管杆、铁塔基础	分项工程质量验收记录表

| 工程编号： |  |  |  | Q/CSG表 8-7.19-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  | 工程地点 |  |
| 线路长度工 | km | 杆塔数 | 基 | 杆塔号 |

检验项目

序

性质	质量标准

施工单位自检结果

地脚螺栓规格、数量

材

料	主钢筋、预制件规格（电杆）、检	数量

验

混凝土及预制件强度

关键	符合设计要求

关键	符合设计要求

关键	不小于设计值

立柱断面尺寸	mm

| 普通基础 掏挖基础 | 重要 重要 | -1% 不允许负偏差 |
| --- | --- | --- |
| 普通基础 | 重要 | +100，-50 +100，0 |
| 掏挖基础 | 重要 | 不允许负偏差 |
| 电杆坑深 | 关键 | ≤+100，-50 |

底层（掏挖） 断 面 尺 寸mm

基

础混

凝	基 础 埋 深

土	mm

浇筑

重要	-1%

-0.7%

钢筋保护层厚度	mm	重要	-5

整基基础中心位移

mm

顺线路	30	21

重要

横线路	30	21

监理验收意见：

| 验收单位 班 组 | 质量验收结论 | 签 | 名 年 | 月 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 队 项 目 部 |  |  | 年 年 | 月 月 | 日 日 |
| 监 理 |  |  | 年 | 月 | 日 |

# Q/CSG 表 8-7.20	接地装置	分项工程质量验收记录表

## 工程编号：	Q/CSG 表 8-7.20

单位工程名称

工程地点

线路长度

km	接地装置数

被检装置（杆塔

项

号）

序号	检验项目

材料

接地体规格

检验

接地电阻值

性质	质量标准

关键	符合设计要求

不大于设计

关键

值

比设计值小 5%

施工单位自检结果	启委会验收组抽检结果

接地体	□圆钢双面焊

连接		□扁钢四面焊接地体埋深

接地体放射线长度

接地

装置	降阻剂使用情况安装

接地体防腐

引下线安装

关键	搭接长度≥6 倍直径

关键	搭接长度≥2 倍直径关键	不小于设计值

关键	不小于设计值

符合 GB50233-2006 第

一般

8.0.8 条规定

一般	符合设计要求

与杆塔连接应接触良好

一般

牢固、整齐、统一美观

符合 GB50173-1992 第

回填土	一般	9.0.8

条规定

监理验收意见：

启委会验收组验收意见：

缺陷处理情况：

合格：	项

不合格：	项

| 验收单位 | 质量验收结论 | 签 | 名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 组 |  |  | 年 | 月 | 日 |
| 施 工 队 |  |  | 年 | 月 | 日 |
| 项 目 部 监 理 |  |  | 年 年 | 月 月 | 日 日 |

启委会验收组

（只对所抽检分项工程签名确认）

年	月	日

# Q/CSG 表 8-1.2	架空线路安装	分部工程质量验收记录表

单位工程名称

监理单位

验收意见

质量控制资料

安全和功能检验（检测）报告

观感质量验收（综合评价）

验收结论

施工单位

验

收单位

项目经理

年

月

日

监理单位

总监理工程师

年

月

日

工程编号：	Q/CSG 表 8-1.2

| 序号 | 分项工程名称 | 分项工程数 | 施工单位检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管杆、铁塔组立 |  |  |
| 2 | 混凝土电杆组立 |  |  |
| 3 | 拉线制作安装 |  |  |
| 4 | 横担、金具及绝缘子安装 |  |  |
| 5 | 导、地线展放 |  |  |
| 6 | 导、地线连接 |  |  |
| 7 | 紧线 |  |  |
| 8 | 金具及附件连接安装 |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/647040165141006045