                              实习报告
顶岗实习报告
谐振接地系统
1.科林公司概况
科林公司成立于1992年,隶属于石家庄高新技术产业开发区，是一家集电力产品研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。 目前公司下设三个分公司：
石家庄科林自动化有限公司 
石家庄科林电气设备有限公司 
石家庄科林工程技术有限责任公司
公司主要产品有：TimeDA2000系列，KLD-9000变电站综合自动化系统，KLD-9200综合自动化系统，KLD-9300综合自动化系统及KE-9400数字化智能变电站系统，该系统集成了变电站监视、控制、远动、继电保护、安全自动装置、通讯等多种功能，KLD-5000高频开关直流系统，KLD-8000微机综合远动系统，KLD-7000配网自动化系统，KLD-6000电能量远程抄录系统， KLD-S2000调度自动化系统，35kV、10kV户外真空断路器，高压开关柜，低压成套开关柜，高、低压预付费系统等。公司产品广泛应用于电力、采矿、煤炭、冶金、石油、制药、电信、铁路、纺织、房地产等领域。
公司实行5Ｓ管理，所谓5Ｓ就是是整理、整顿、清扫、清洁和素养。目的是营造一目了然的工作环境，提高工作效率，培养员工良好的工作习惯。
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2.我的工作流程
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在科林公司，我被分到综合自动化纪检部，主要工作是调试从一车间生产出来的成品。
首先对照平面布置图的用料单检查屏上设备型号是否正确，重点是空开的型号。
然后认真阅读图纸及技术协议，看懂图纸原理是否合理，能否实现技术协议规定的功能，走线是否正确等。若图纸有问题，及时与设计人员沟通解决。
确认图之后，进行屏体检查，包括外观是否整洁，机械强度是否牢固，表面涂覆层是否均匀、无脱落，玻璃是否平整、亮洁、无损坏，门锁能否开启自如，屏上所装设备及型号是否与图纸材料列表里的一致。接地是否正确、牢固。
进行设备的检查，包括设备面板、机箱外壳是否整洁、美观、无划痕。按键是否良好。各插件位置是否正确，插拔是否灵活，接触是否可靠。
进行线路的检查，包括电源回路，电压回路，电流回路，信号回路，控制回路，保护回路。确保电源和电压回路不短路，电流回路不开路，尤其是电源回路，关系到人身安全，要重点检查，确保万无一失。配线是否合理，有问题及时与设计人员沟通解决。
记录调试过程中出现的问题，写好并上交调试报告，及时向部门经理汇报调试工作。
3.设备的调试
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3.1交流系统调试
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首先从质管部领取调试图纸,认真阅读图纸及技术协议，看懂图纸原理是否合理，能否实现技术协议规定功能，走线是否正确等，有问题及时与设计人员沟通解决。
确认图纸之后，进行屏体检查，线路检查确定线路、线号是否与图纸一致。电源不短路，电流不开路，配线是否合理、正确、美观。用线是否合理（线的粗细，颜色等）。设备布局是否合理。
用500v摇表检查各回路绝缘情况，各回路对地及各回路不同相别之间绝缘电阻应大于10兆欧。
3.1.1加电调试
a)加入三相交流电源，互投互锁功能完善，确保指示灯正确指示，按钮操作灵活可靠，符合图纸要求。指针表正确指示，行程开关能实现门启灯亮,门关灯灭。
b)各支路空开型号与图纸要求一致，能灵活开断，三相及单项输出正确，确保每个空开单独控制相应支路，空开如有辅助触点，保证辅助触点正确开断。
c）电度表加电后正常运转，如有通讯则测试通讯是否正常。
d）UPS失电，站变失电等遥信正确动作。
3.1.2产品入库
写好并上交调试纪录和调试表单，图纸和各设备说明书整理完毕移交生产助理，办理产品入库手续。
3.2直流系统
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3.2.1直流系统组成概述
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电力工程直流电源简称直流屏。主要用于各级变电站及火力、水力发电厂，作为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等的电源，是电力系统控制、保护的基础。
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图1

从上面的示意图中可以看出直流屏有以下几部分构成：交流输入、充电模块、电池组、降压装置、馈线、监控组成。
B.交流输入部分
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通常在一些比较重要的使用场合，交流电压输入有2路，这两路交流电压通过互投装置选择某1路交流电压输入。当输入电压故障是自动切换到备用路段。
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图2
Q1：一路互锁交流接触器 
Q2：二路互锁交流接触器 
JK1：Q1常闭节点 
JK2：Q2常闭节点
K1：常开节点
K2：常开节点
工作原理：当交流I路电压出现异常，JLCL交流检测模块控制K1断开，Q1线圈断路，JK1吸合，交流I路切除；2秒钟后，K2吸合，Q2线圈通电，JK2断开，交流II路投入。交流I路恢复正常后，K2断开，Q2线圈断路，JK2吸合，交流II路断路；2秒钟后，K1吸合，Q1线圈通电，JK1断开，交流I路投入。
a)合闸母线
                              实习报告
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又称动力母线，简称合母，常用HM表示，为合闸用继电器、油泵等设备供电，通常电流大，时间短，属冲击性电流。
b)控制母线
简称控母，常用KM表示，电压稳定，为控制设备提供电力。
c)降压硅链
简称硅链，直流电源系统在对蓄电池组进行均衡充电时，充电模块的输出电压会高于控制回路的额定电压值，降压硅链单元就是直流屏组成串接在合闸母线与控制母线之间，由其自动控制电路或手动控制旋纽改变其电压值，从而保证控制母线的电压在正常范围的调压装置。
d)动控合一
动力母线与控制母线之间没有降压装置。
e)恒流充电
	 充电电流在充电电压范围内维持在恒定值的充电方式。
f)恒压充电
	 充电电压维持在恒定值的充电方式。
g)均衡充电
简称均充，就是均衡电池特性的充电，是指在电池的使用过程中，因为电池的个体差异、温度差异等原因造成电池端电压不平衡，为了避免这种不平衡趋势的恶化，需要提高电池组的充电电压，对电池进行活化充电。
h)浮充充电
                              实习报告
简称浮充，充电模块的直流输出始终并联着蓄电池组与负载，以
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恒压充电方式是工作。正常运行时，充电模块在承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电，来补偿蓄电池组局部作用的损耗，使其能经常保持在充电满足状态。
i)冗余
是指N+n台充电模块并联工作，其中N台用以给负载供电，n台作为后备模块。一般常见N+1冗余。
j)直流标称电压
直流系统被指定的电压（国标规定的直流系统电压）。用直流系统中受电设备（负载）直流额定电压表示，常用三种48V、110V、220V。
k)空气开关
一种电流保护开关，即当电流超过空气开关规格额定值时，开关将跳脱。
l)避雷器
用来吸收雷击波的器件,工作原理是,雷击产生瞬间高电压进入电路,引起避雷器导通吸收雷击电流,将电路电压箝位在安全范围之内。可做为避雷器件的元件有多种,如压敏电阻、放电管等。雷击电压是大气与大地之间的高压放电,因此,避雷器要有良好的接地才能起作用。
m)恒流放电
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蓄电池在 电过程中，放电电流值始终保持恒定不变，直放到规定的终止电压为止。
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n)均流
采用同型号同参数的高频开关电源模块整流器，以(N十1)或(N+2)多块并联方式运行，每个模块都能均匀地承担总的负荷电流，称为均流。
3.2.2电池的充电与管理
	a）正常充电程序
恒流充电，电压达到整定值（2.30–2.40）V * n（n为单体电池节数）时，微机控制整流模块自动转为恒压充电，当充电电流逐渐减小，达到0.01CA时，微机开始计时，3h后微机控制整流模块自动转为浮充电状态运行，电压为（2.23-2.28）V * n。一般情况下，所有均充时间不能大于所设定的均充限时时间，否则，强制转为浮充状态。
b）维护性定期均充充电程序
正常运行浮充状态下每隔1-3个月,微机控制整流模块自动转入恒流充电（均充）状态运行，按阀控式密封铅酸蓄电池正常充电程序进行充电。
c）交流电中断程序
正常浮充电运行状态时，电网事故停电，这时整流模块停止工作，蓄电池通过降压装置，无间断地向二次控制母线送电。当电池电压低于设置的告警下限时系统监控模块发出声光告警。
d）交流电源恢复程序
                              实习报告
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	交流电源恢复送电运行时，微机控制整流模块自动进入恒流充电（均充）状态运行，按阀控式密封铅酸蓄电池正常充电程序进行充电。
	e）实际实施电池管理思想
电池管理的基本思想是：以电池充电电流为依据，控制电池由浮充转入均充；以充电电流，充电时间为依据，控制电池由均充转入浮充。如系统配有温度传感器，其浮充电压可根据温度作适当补偿。以电池电流和控制母线负载电流作为主要参考依据，通过调节模块输出限流点及电压，稳定负载电流，控制电池电流及电压，防止电池充电过流，从而延长电池使用寿命。



	 
f)降压装置
降压装置一般在不明确指出时指的就是降压硅链。标准硅链降压35V，分为7级或5级硅链,常用5级硅链。
                              实习报告
g)馈线
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	  馈线就是支路，由母线引线分配到各功能单元。馈线较多时，一般会单独做一面柜子。馈线开关的分合状态、馈线开关是否跳闸、馈线直路绝缘状况是要知道的信息。
h)监控
h1)监视三相交流输入电压值和是否缺相;
h2)监视直流母线的电压值是否正常;
h3)监视蓄电池进线，充电进线和浮充电的电流是否正常。
h4)微机监控器能诊断内部的电路故障和不正常的运行状态（过压、低压、接地、馈线故障、开关跳闸等），并能发出声光报警。
h5)微机监控器能通过整定输入键，可以整定或修改各种运行参数
h6)显示直流系统母线电压、蓄电池组电压、充电电流等。
i)控制功能
i1)自动充电功能:微机监控器能控制充电装置自动进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电→进人正常运行状态。
i2)定期充电功能:根据整定时间，微机监控器将控制充电装置定期自动地对蓄电池组进行均衡充电，确保蓄电池组随时具有额定的容量。
j)监控画面显示数据的几个主要部分
	交流配电部分：交流电压值，交流互投。
	整流模块部分：输出电压、电流、状态；控制输出电压、电流。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/647153145041006025
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