温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 活塞往复四个行程完成一个工作循环的发动机称为(  )。
A. 单行程发动机
B. 二行程发动机
C. 四冲程发动机
答案:C
2. 交流高压真空接触器的灭弧元件为(  )。
A. SF6灭弧室
B. 真空开关管
C. 压气式灭弧室
D. 产气式灭弧室
答案:B
3. 电力电缆巡视检查内容包括( )等方面。
A. 电缆截面
B. 出厂日期
C. 线路电流
D. 生产厂家
答案:C
4. 高压验电器一般每( )试验一次。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
答案:C
5. 半导体整流电源中使用的整流二极管应选用(  )
A. 变容二极管
B. 稳压二极管
C. 点接触型二极管
D. 面接触型二极管
答案:D
6. 变压器的基本作用是在交流电路中变电压.变电流.变阻抗.变相位和(  )。
A. 电气隔离
B. 改变频率
C. 改变功率
D. 改变磁通
答案:A
7. 磁通的单位是(  )。
A. 高斯(Gs)
B. 韦伯(Wb)
C. 韦/二次方米(Wb/m2)
D. 二次方米(m2)
答案:B
8. 由同一台变压器供电的采用保护接零的系统中，所有用电设备的金属外壳都必需同( )连接起来
A. 地线
B. 零线
C. 相线
D. 相线
答案:B
9. 凡经互感器接入的电度表，其读数要(  )互感器的变比才是实际读数值
A. 相加
B. 相减
C. 乘以
答案:C
10. 若将一段电阻为R的导线均匀拉长至原来的两倍，则其电阻值为(  )
A. 2R
B. R/2
C. 4R
D. R/4
答案:A
11. 检修状态指设备的( ),而且接地线等安全措施均已做好,这时设备就处在检修状态。
A. 开关已拉开
B. 操作电源已断开
C. 开关和刀闸均已拉开
答案:C
12. 装设接地线时，应(  )
A. 先装中相
B. 先装接地端，再装两边相
C. 先装导线端
答案:B
13. 电力系统发生短路会引起(  )。
A. 电流增大，电压不变
B. 电流增加，电压降低
C. 电压升高，电流增大
D. 电压升高，电流减少
答案:B
14. 导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于( )。
A. 1.5
B. 1.0
C. 2.0
答案:B
15. 作业期间(  )有必要一直在作业现场，对作业人员的作业进行认真监护，及时纠正违反安全的行为。
A. 作业票签发人　　
B. 作业监护人　　
C. 作业答应人三.判断题(20题，每题1分)
答案:B
16. 对照电机与其铭牌检查,主要有( )频率定子绕组的连接方法。
A. 工作制
B. 电源电流
C. 电源电压
答案:C
17. (  )的绝缘强度不能承受电气设备或线路的工作电压,只能起加强基本安全用具的保护作用。
A. 辅助安全用具
B. 一般防护安全用具
C. 绝缘安全用具
答案:A
18. 在生产过程中，静电对人体.对设备.对产品都是有害的，要消除或减弱静电，可使用喷雾增湿剂，这样做的目的是(  )。
A. 使静电荷向四周散发泄漏
B. 使静电荷通过空气泄漏
C. 使静电沿绝缘体表面泄露
答案:C
19. 建筑电工证考试分为哪两部分？(  )
A. 理论考试和实操考试
B. 笔试和面试
C. 理论考试和模拟考试
D. 实操考试和模拟考试
答案:A
20. 架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下，3-10KV线路不应小于(  )。
A. 2.5m
B. 3m
C. 4m
D. 5m
答案:B
21. SF6断路器调整时，相间中心距离误差不应大于(  )。
A. 5mm
B. 10mm
C. 12mm
D. 15mm
答案:A
22. 单台电机熔丝的选择等于(  )乘电动机额定电流。
A. 1.1～1.2倍；
B. 1.3～1.8倍；
C. 1.5～2.5倍；
D. 2.5～3.5倍；
答案:C
23. 备用电源只能投入(  )次。
A. 三
B. 二
C. 一
答案:C
24. 磁栅工作原理与(  )的原理是相似的。
A. 收音机
B. VCD机
C. 电视机
D. 录音机
答案:D
25. 配电变压器中性点接地属于( )
A. 保护接地
B. 工作接地
C. 过电压保护接地
答案:B
26. 因为自整角机的接收机和发送机在结构上有差异，如果调错，将使自整角机(  )。
A. 产生振荡
B. 烧毁
C. 失步
D. 停转
答案:A
27. 变压器的铁芯是变压器的(  )部分。
A. 磁路
B. 电路
C. 绝缘
答案:A
28. 在下列各项中，DZ15系列自动空气开关没有(  )保护作用。
A. 过载
B. 短路
C. 过载.短路
D. 断相
答案:D
29. 真空断路器要求波纹管既能保证动触头能做( )，同时又不能破坏灭弧室的真空度。
A. 直线运动
B. 弧线运动
C. 分合运动
答案:A
30. 事故照明一般采用( )。
A. 日光灯
B. 白炽灯
C. 高压汞灯
答案:B
31. 交流接触器的接通能力,是指开关闭合接通电流时不会造成( )的能力。
A. 触点熔焊
B. 电弧出现
C. 电压下降
答案:A
32. 维护电容器的熔断器其熔体的额外电流一般不该超越电容器额外电流的( )。
A. 250%
B. 100%
C. 30%
D. 150%
答案:C
33. 铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于( )倍电动机额定电流。
A. 一
B. 两
C. 三
答案:B
34. 隔离开关的调整应在开关本体.操作机构.操作拉杆(  )进行。
A. 安装时
B. 运行时
C. 装好前
D. 装好后
答案:D
35. 用万用表电阻档判断二极管管脚极性时应选用( )。
A. R×1档
B. R×100K或R×1K档
C. R×10档
D. 任意档
答案:B
36. 线路限时电流速断保护装置动作,可能是(  )部分发生短路故障。
A. 始端
B. 全线
C. 末端
答案:A
37. 变压器和互感器的中性点接地属于(  )。
A. 接零
B. 保护接地
C. 工作接地
D. 重复接地
答案:C
38. 熔断器的符号是( )。
答案:A
39. 当两个线圈互相垂直时，互感电动势为(  )。
A. 最大
B. 最小
C. 零
D. 不能确定
答案:C
40. 直流电动机直接起动时的起动电流可达额定电流的(  )倍。
A. 1～2
B. 5～7
C. 10～20
D. 20～30
答案:C
41. 当变压器比例小于1时，变压器是( )变压器。
A. 升压
B. 降压
C. 隔离
D. 双圈
答案:A
42. 杆塔拉线与杆塔的夹角不应小于(  )。
A. 20°
B. 30°
C. 45°
答案:B
43. 本征半导体温度升高以后(  )
A. 自由电子增多，空穴数基本不变
B. 空穴数增多，自由电子数基本不变
C. 自由电子数和空穴数都增多，且数目相同
D. 自由电子数和空穴数都不变
答案:C
44. 基本共射放大电路中，输入正弦信号，现用示波器观察输出电压4和晶体管集电极电压山的波形，二者相位(  )
A. 相同
B. 相反
C. 相差90°
D. 相差270°
答案:A
45. 人体通电的时间越长，人体电阻(  )，流过的电流()。
A. 越大，越大
B. 越大，越小
C. 越小，越小
D. 越小，越大
答案:D
46. 在架空线路进行起重工作时，起重机具与10KV线路导线之间的最小距离为(  )m。
A. 0.35
B. 0.7
C. 1
D. 2
答案:D
47. 自动往返控制线路需要对电动机实现自动转换的(  )才行。
A. 时间控制
B. 点动控制
C. 顺序控制
D. 正反转控制
答案:D
48. 欠电压是指电网电压突然消失或急剧降(  )
A. 40%—50%
B. 35%—45%
C. 30%—40%
答案:C
49. 在正弦交流电阻电路中，正确反映电流.电压之问关系的表达式是(  )。
A. I=U／R
B. i=V／R
C. i=u／R
D. I=Um/R
答案:A
50. 由于(  )，带电的云层在大地表面会感应出与云块异号的电荷。
A. 静电感应
B. 电磁感应
C. 空间效应
D. 以上都不对
答案:A
51. 负荷开关与(  )配合,可保护电力线路。
A. 断路器
B. 隔离开关
C. 熔断器
答案:C
52. 摇测接地电阻值，宜在土壤电阻率( )的时候进行。
A. 平均
B. 最低
C. 最高
答案:C
53. 绑扎导线用铝绑线的直径应在( )mm范围内。
A. 2.2-2.6
B. 3-3.3
C. 3.3-3.6
D. 2.6-3
答案:D
54. (  )的电压急剧波动引起灯光闪烁.光通量急剧波动，而造成人眼视觉不舒适的现象.称为闪变。
A. 连续性
B. 周期性
C. 间断性
答案:B
55. 摇测10kv电缆绝缘电阻，应使用( )兆欧表。
A. 1000v
B. 500v
C. 2500v
D. 250v
答案:C
56. 三相电路中，流过各相端线的电流为(  )电流。
A. 相
B. 线
C. 端
D. √3线
答案:B
57. 接地干线应在接地网至少不同两点，( )引入配电所。
A. 不少于两条
B. 不少于四条
C. 不少于六条
答案:A
58. u=Umsin(t+φ)是正弦交流电压瞬时值的表达式，其中Um表示(  )。
A. 最大值
B. 有效值
C. 角频率
D. 初相角
答案:A
59. 电动机是根据电磁感应原理，将电能转换为(  )能的一种动力装置。
A. 光；
B. 热；
C. 电磁；
D. 机械；
答案:D
60. 晶闸管触发信号多采用(  )信号。
A. 交流
B. 直流
C. 脉冲
D. 随意
答案:C
61. 一般三相电路的相序都采用( )。
A. 相序
B. 相位
C. 顺序
D. 正序
答案:D
62. 运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是(  )。
A. 泄漏槽车行驶中产生的静电荷
B. 中和槽车行驶中产生的静电荷
C. 使槽车与大地等电位
答案:A
63. 把额定电压为24V的机床照明灯泡接到24V的直流电源上，(  )。
A. 会烧毁灯泡
B. 亮度降低
C. 亮度正常
D. 灯泡不高
答案:C
64. 10KV架空线路与弱电线路交叉时的最小垂直距离为(  )m。
A. 2.5
B. 2
C. 1.5
D. 1
答案:D
65. 二极( )管的死区电压为()。
A. 0.1V
B. 0.5V
C. 1V
D. 1.2V
答案:B
66. 一只标注为220V.2000W的电炉，其电阻为(  )。
A. 24.2?
B. 11?
C. 22?
D. 10?
答案:A
67. 10Kv电缆线路的绝缘电阻应不低于(  )MΩ。
A. 300—750
B. 400—1000
C. 600—1500
答案:B
68. 低压装表接电时,( )。
A. 应先安装计量装置后接电
B. 应先接电后安装计量装置
C. 计量装置安装和接电的顺序无要求
D. 计量装置安装和接电应同时进行
答案:A
69. 几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路( )。
A. 右方
B. 左方
C. 上方
答案:C
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