本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 笼形异步电动机常用的降压启动有(  )启动.自耦变压器降压启动.星-三角降压启动。
A. 串电阻降压
B. 转子串电阻
C. 转子串频敏
答案:A
2. 频率是指( )交流电变化的次数,用f表示。
A. 1秒钟内
B. 第1秒钟
C. 1分钟内
D. 第1分钟
答案:A
3. 在金属容器内，使用行灯电压一般不应超过(  )伏。
A. 6
B. 12
C. 24
D. 36
答案:B
4. 电力电缆线路有利于提高电力系统的( )。
A. 无功功率
B. 有功功率
C. 视在功率
D. 功率因数
答案:D
5. 低温或高温环境下的高处作业,应采取( )措施,作业时间不宜过长。
A. 保暖或防暑降温
B. 保暖
C. 防暑降温
D. 专人监护
答案:A
6. 一般场所必须使用额定漏电动作电流不大于(  )，额定漏电动作时间应不大于(C)的漏电保护器。
A. 30mA；
B. 50mA；
C. 0.1S；
D. 0.2S
答案:A
7. 电流从左手到双脚引起心室颤动效应，一般认为通电时间与电流的乗积大于(  )mAS时就有生命危险。
A. 30
B. 16
C. 50
答案:C
8. 作业人员对本规程应( )考试一次。因故间断电气工作连续三个月及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。
A. 每月
B. 每半年
C. 每年
D. 每两年
答案:C
9. 电力线的接地网中，垂直接地极的长度为(  )。
A. 1m
B. 1.5m
C. 2.5m
D. 5m
答案:C
10. 防雷接地装置每隔(  )应挖开接地装置的地下部分检查一次。
A. 1年；
B. 2年；
C. 3年；
D. 5年；
答案:D
11. 用具本身的(  )强度不足以抵抗电气设备运行电压的，称为辅助的绝缘安全工具。
A. 导电；
B. 绝缘；
C. 耐压；
D. 耐振动；
答案:B
12. 在三相四线制中性点接地供电系统，线电压指(  )电压。
A. 相线之问
B. 零对地间
C. 相线对零线间
D. 相线对地间
答案:A
13. 60°型三相三线无功电能表电压线圈串联电阻的作用是( )。
A. 防止电压线圈短路；
B. 限制电压线圈励磁电流；
C. 调整电压线圈电压与电压磁通间夹角；
D. 改善电压线圈电阻温度影响。
答案:C
14. 单相桥式半控整流电路，通过改变控制角，负载电压可在(  )之间连续可调。
A. 0~0.45U2
B. 0~0.9U2
C. 0~U2
D. 0~2.34U2
答案:B
15. 易燃物品露天仓库四周内应有不小于(  )的平坦空地作为消防通道。
A. 2m
B. 4m
C. 6m
D. 8m
答案:C
16. 为了防止感应电流对人体的伤害，下列做法错误的是( )。
A. 遇到电气设备发生火灾时，先切断电源再救火
B. 设备的金属外壳要接地
C. 不要靠近高压设备
答案:C
17. 落地插座应具有牢固可靠的(  )
A. 标志牌
B. 保护盖板
C. 开关
答案:B
18. 有5个10Ω的电阻并联,再和10Ω的电阻串联,总电阻是( )Ω。
A. 8
B. 10
C. 12
D. 14
答案:C
19. 一般(  )容量以上的变压器装防爆管。
A. 400KVA
B. 500KVA
C. 750KVA
D. 1000KVA
答案:C
20. 变压器高压侧额定电流可按容量(KV)的(  )%进行估算
A. 20
B. 6
C. 1
答案:B
21. 交流接触器的电寿命是约为机械寿命的(  )倍。
A. 1
B. 10
C. 1/20
答案:C
22. 下列符号中，( )代表熔断器。
A. km
B. fv
C. kt
D. fu
答案:D
23. 额定漏电动作电流30mA及30mA以下的漏电保护装置，当漏电电流为额定漏电动作电流时，动作时间不得超过(  )s。
A. 0.5
B. 0.2
C. 0.1
D. 0.04
答案:B
24. 当电源电压由于某种原因降低到额定电压的(  )及以下时，保证电源不被接通的措施叫做欠压保护。
A. 75﹪；
B. 85﹪；
C. 90﹪；
D. 100﹪；
答案:B
25. 工矿中防静电保护接地的电阻值一般不大于( )欧。
A. 10
B. 4
C. 100
D. 0.5
答案:C
26. 多台电容器熔丝选择，按电容器额定电流总和(  )倍选用。
A. 1～2；
B. 1.3～1.8；
C. 1.3～2.5；
D. 1.5～2.5；
答案:B
27. 当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时，首先要(  )。
A. 切断电源
B. 拉开开关
C. 迅速灭火
D. 控制火灾
答案:A
28. 漏电保护器在使用中发生跳闸，经检查未发现开关动作原因时，允许试送电(  )次，如果再次跳闸，应查明原因，找出故障，不得连续强行送电。
A. 1；
B. 2；
C. 3；
D. 4；
答案:A
29. 汽轮发电机转子常采用的冷却方式是(  )。
A. 空冷
B. 氢内冷
C. 水内冷
D. 油内冷
答案:B
30. 电源相序的排列方法中，(  )是正相序。
A. A.
B. CB.A.
C. BC.B.A.C
D. C.B.A
答案:A
31. 三极管内部由三层半导体材料组成,分别称为发射区.基区和集电区,结合处形成两个PN结,分别称为发射结和( )。
A. 集中结
B. 集成结
C. 集电结
D. 集合结
答案:C
32. 变压器的额定电压是指变压器在( )状态下，其一.二次绕组的标称电压。
A. 空载
B. 满载
C. 过载
D. 轻载
答案:A
33. 使用JSS-4A型晶体三极管测试仪时，在电源开关未接通前，将(  )
A. “Vc调节”旋至最大，“Ic调节”旋至最小
B. “Vc调节”旋至最小，“Ic调节”旋至最大
C. “Vc调节”旋至最小，“Ic调节”旋至最小
D. “Vc调节”旋至最大，“Ic调节”旋至最大
答案:C
34. 当接地电阻测量仪刻度盘调至最小刻度时，指针仍不能拉回中心线，应将倍率标度(  )
A. 调小一档
B. 调大一档
C. 重新校正零位
D. 检查指针位置
答案:A
35. 可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在(  )位置时才能移动手车。
A. 合闸
B. 分闸
C. 任何
答案:B
36. 当晶体管工作在放大区时，发射结电压和集电结电压应为(  )
A. 前者反偏.后者也反偏
B. 前者正偏.后者反偏
C. 前者正偏.后者也正偏
D. 前者反偏.后者正偏
答案:B
37. 串联谐振的形成决定于(  )。
A. 电源频率；
B. 电路本身参数；
C. 电源频率和电路本身参数达到ωL=1/ωC
答案:C
38. 永久磁钢常用(  )。
A. 矩磁材料
B. 硬磁材料
C. 软磁材料
D. 非铁磁材料
答案:B
39. 有人值班的变配电所，其变压器巡视，每班至少(  )。
A. 4次
B. 1次
C. 5次
D. 6次
答案:B
40. 准确度为1.0级，量程为250V电压表的允许绝对误差为(  )伏。
A. ±1
B. ±2.0
C. ±2.5
D. ±5.0
答案:C
41. 电功率的符号为(  )。
A. r
B. i
C. u
D. p
答案:D
42. 关于跌落式熔断器工作特性，叙述错误的是(  )。
A. 开断大电流的能力强
B. 开断小电流时燃弧时间很短
C. 不起限流作用
D. 承受的过电压倍数较低
答案:B
43. 三相电源中相线与相线之间的电压称为(  )。
A. 相电压；
B. 线电压；
C. 端电压；
D. 是相电压也是线电压；
答案:B
44. 晶体管触发电路具有(  )特点。
A. 输出脉冲宽度窄，前沿较陡，可靠性较高
B. 输出脉冲宽度宽，前沿较陡，可靠性较高
C. 输出脉冲宽度窄，前沿较陡，可靠性稍差
D. 输出脉冲宽度宽，前沿较陡，可靠性稍差
答案:D
45. 在移动灯具及信号指示中，广泛应用(  )。
A. 白炽灯
B. 荧光灯
C. 碘钨灯
D. 高压钠灯
答案:A
46. 线路继电保护装置在该线路发生故障时，能迅速将故障部分切除并(  )。
A. 自动重合闸一次
B. 发出信号
C. 将完好部分继续运行
答案:B
47. 安装漏电保护器时，(  )线应穿过保护器的零序电流互感器。
A. N
B. PEN
C. PE
D. 接地
答案:A
48. 已知正弦交流电流i=100πSin( )，则电流的有效值为()。
A. 70.7
B. 100
C. 70.7π
D. 100π
答案:C
49. 电流互感器运行时，如果二次侧开路，则会在二次侧产生( )
A. 断开电路
B. 高电压
C. 空载电流
D. 压力
答案:B
50. 爱护线{接地或接零线}的颜色按标准应采纳( )。
A. 红色
B. 蓝色
C. 黄绿双色
答案:C
51. 在开关回路中，主要运用了晶体管的(  )优点。
A. 不存在类似继电器触点磨损.烧损等情况
B. 可以实现高速开闭
C. 不会发生间歇电震
D. 可实现小电流控制大电流。
答案:D
52. 将变压器的一次侧绕组接交流电源，二次侧绕组开路，这种运行方式称为变压器(  )运行。
A. 空载
B. 过载
C. 满载
D. 负载
答案:A
53. 电力线路工作人员因故间断电气工作连续(  )个月以上者，应重新学习《电业安全工作规程》，并经考试合格后，方能恢复工作。
A. 3
B. 6
C. 12
答案:A
54. 铝作为导电材料的最大优点是( )。
A. 导电性能好
B. 机械强度好
C. 耐蚀性能好
D. 价廉.密度小
答案:D
55. 电阻器按结构形式可分为:圆柱型.管型.圆盘型及(  )。
A. 平面片状
B. 直线型
C. L型
D. T型
答案:A
56. 将一均匀长直导体对折使用,其阻值为原来的(  )。
A. 1/2
B. 1/4
C. 1/8
D. 1/16
答案:B
57. TN—C.—S系统中的工作接零和保护接零是( )
A. 合用的
B. 部分分开部分合用
C. 分开的
D. 以上均不对
答案:B
58. 绝缘夹钳主要用于(  )的电力系统。
A. 35kV及以下
B. 110kV
C. 220kV
D. 500kV
答案:A
59. 直流发电机——直流电动机调速系统中，若改变发电机的励磁磁通，则属于(  )调速。
A. 改变励磁磁通
B. 改变电枢电压
C. 改变电源电压
D. 改变磁极
答案:B
60. 带电检修至少应由(  )人进行。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
答案:B
61. 发电机并网运行时发电机电压的有效值应等于电网电压的(  )。
A. 有效值
B. 最大值
C. 瞬时值
D. 平均值
答案:A
62. 在电力电缆型号中，yjv22表示( )。
A. 聚乙烯绝缘直埋电缆
B. 橡皮绝缘直埋电缆
C. 交联聚乙烯绝缘直埋电缆
D. 聚氯乙烯绝缘直埋电缆
答案:C
63. 与不接地的中性点连接的导线称为( )。
A. 零线
B. 中性线
C. 保护零线
D. 工作零线
答案:B
64. 在高压或大电流的情况下，电能表不能直接接入线路，需配合电压互感器或(  )使用。
A. 电动机
B. 变压器
C. 电流互感器
D. 功率表
答案:C
65. 导线接头的绝缘强度应( )原导线的绝缘强度。
A. 等于
B. 大于
C. 小于
答案:A
66. 绕组中自感电流的方向(  )。
A. 与原电流方向相反
B. 与原电流方向相同
C. 是阻止原电流的变化


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/655302211022011040
D. 
