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	序号
	接收人
	职务（工种）
	时间
	备注
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	2
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	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
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排水管道施工技术交底

一、项目简述

二、排水管道施工工艺流程

测量放线→沟槽开挖及支护→管道基础施工→管道安装→检查井砌筑→沟槽回填→闭水试验→雨水口、支管、检查井井盖及井座施工
1、测量放线

根据设计图，测设管道中心线和井中心位置，设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。
根据施工管道直径大小，按规定的沟槽宽定出边线，开挖前用白灰划线来控制，在沟槽检查井位置的两侧设置控制桩，并记录两桩至检查井中心的距离，以备校核。
2、沟槽开挖和支护

根据本项目所处地地质情况，采用机械开挖，开挖之前，既有道路结构层先采用破碎锤破除；土方开挖时，在设计槽底高程以上保留一定余量，避免超挖，槽底以上 20cm 人工修整底面，槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除，挖除的土石采用运输车运至指定的弃土场，沟槽要保持干燥，修整好底面，立即进行基础施工，根据设计图纸，当深度不同时，采用以下方法进行施工：
⑴基坑开挖深度H＜2m 段，不需要采用支护措施，直接采用机械挖槽人工配合清底，机械挖槽应确保槽底土壤不被扰动基槽，开挖前应探明地下管线情况，在核实现状排水设施标高与设计相符后方可动工。开
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挖必须严格控制槽底高程和宽度，防止超挖。详见开挖断面图、开挖沟槽宽度表B 值表及沟槽开挖放坡系数K 取值。


 (
覆土（m）
)开挖沟槽宽度表B 值（单位：mm）

	管径（mm）
	

	
	1.5＜H≤4.0
	4.0＜H≤5.0

	300
	1350
	

	400
	1550
	

	500
	1650
	

	600
	1750
	

	800
	1950
	2000

	1000
	2250
	



 (
放坡起点
机械挖土
)沟槽开挖放坡系数K 取值



	土壤类别
	（m）
	人工挖土
	
坑内作业
	
坑上作业

	一、二类土
	1.2
	0.5
	0.33
	0.75

	三类土
	1.5
	0.33
	0.25
	0.67

	四类土
	2
	0.25
	0.1
	0.33






雨水沟槽开挖断面图（埋地双平壁钢塑复合管，用于覆土厚度 1.5≤H≤4.0m）
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基坑开挖线
)
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⑵基坑开挖深度H≥2

根据地质勘察资料，施工区域地下水埋藏深度1.4～4.0m，开挖超过2米的根据实际情况采用挖掘机先开挖至常水位高度（0.6～0.8m），靠近基坑位置两侧打设拉森Ⅲ型钢板进行支护，打设深度6m。
注意事项：

①基槽边1m内不得堆土，同时堆土高度不得超过 1.5m。在电杆、变压器附近堆土时其高度要考虑到距电线的安全距离，离槽边距离不小于1.2m，施工机具设备停放离沟槽距离不小于0.8m。沟槽自检尺寸、标高， 合格后填写工程报验单报请有关部门验槽，通知实验室检测地基承载力。
②开挖遇其它管线时，确定安全距离，并对所遇管线先进行支撑，悬吊等保护后，然后开挖土方。
 (
检验频率
)基槽开挖允许偏差和检验方法



	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
1
	
槽底高程
	
土方
	
+20，-20
	范围
两井之间
	点数
3
	
用水准仪测量
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石方
+20，-200
槽底中线每
挂中心线用尺量，
不小于规定
6
侧宽度
每侧计
 
3
 
点
用坡度尺检验每
沟槽边坡
不陡于规定
6
侧 3 点
)

3、管道基础施工

（1）埋地式双平壁钢塑复合缠绕管采用国标 06MS201-2-54“埋地塑料排水管道基础”施工，h=200mm，其中上层为 50mm 中粗砂垫层，下层为 150mm 碎石垫层，碎石粒径为 5～40mm。
管道应尽可能铺设在原土地基上 ,如在回填土路段铺设 ,应在路基成形再行开挖管槽,并确保管道基础下为天然沙砾回填.对于超挖的管沟, 也应回填天然沙砾到管道基础标高,管沟内的废弃构筑物,砾径超过 20 毫米的硬石、砖木、垃圾等杂物必须清除。
（2） 在沟槽开挖完毕后，在槽口上方每隔 20m 设置一个龙门板，基础施工前，必须及时复核高程样板标高，以控制挖土、垫层和基础面标高。龙门板必须稳定牢固，有一定刚度且不易变形，其顶部保持水平， 用全站仪将中心位置测设在龙门板上并钉上中心钉，安装时在中心钉上系上锤球，确定中心位置，以中心线为准放出基础或垫层边线。
（3） 碎石砂垫层的铺设：当管道沟槽挖成，验槽达到设计要求，可以从高程样板上测出铺筑高度，插入木桩控制标高，即可进行砾石砂铺设，厚度 20cm，其中上层为 50mm 中粗砂垫层，下层为 150mm 碎石垫层， 碎石砂最大粒径应小于 4cm，铺筑前槽内不得有积水和淤泥。碎石砂以相应的管道基础宽度，进行铺筑、摊平、拍实。
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（4） 管道基础施工前应修整槽底，复核标高，清除淤泥与碎石，若出现超挖，则采用砂砾回填，并人工夯压密实，不得使用土回填。
（5） 在基础施工前，基底报验监理，合格后方可施工。

在管道下管前应检查底标高和管道基础的质量，经监理验收符合施工规范及设计要求后，才允许下管。每根管子及每个配件在入沟之前应除去内部杂物，检查有无裂缝、碰伤、剥落及其他缺陷，不符合质量要求的，不得使用。
（6） 根据各种管径、重量采用人工或机械下管。下管要有专人负责指挥，切实注意安全。下管时始终保持管身平衡均匀溜放至沟槽内，严禁将管材由沟槽边翻滚入槽内。
（7） [image: ]管道基础允许偏差


	序
号
	项目

中线与每侧宽
	允许偏差
	检验频率
范围	点数
	检验方法

挂中心线用尺量，每侧计	1

	1
	度
	0,+10(mm)
	2
	点

	2
	厚度
	0,+10(mm)
	10m
2
	用尺量，每侧计 1 点

	3
	高程
	0,+15(mm)
	2
	用水准仪测量


4、管道安装

⑴铺设前应将所需的一切材料与设备准备就绪，并做好工地组织工作。施工期间，为防止杂物进入管内，每天收工后，都应将管道端部包封。
⑵在地形坡度较大的管沟中铺管时，应考虑横向固定，以防止管道移位。固定型式和间距的选择以及所有补充要求，应按监理工程师的指
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示办理。还应采取预防地表水流入管沟的措施。并在管沟全回填前，在管沟内适当间隔设置止水装置，以防止管沟基础被冲刷。
⑶管道的铺设质量要达到以下要求：

①管材类型、规格应符合要求，应有产品合格证；

②管材不得有破损、裂缝及明显缺陷；

③接口用的不锈钢活套，必须与管材规格配套，应有产品合格证。

④下管安装作业，槽内不得有积水，严禁槽内带水下管安装。

⑤管道安装完毕尚未填土，又遇水泡的管段，应进行高程复测和外观检查，如有浮管等现象，应做返工处理。
[image: ]管道铺设允许偏差表


	序
号
	项目
	允许偏差
（mm）
	检验频率
范围	点数两井之间
	检验方法

挂中心线用尺量，每侧计	1

	1
	中线位移
	15
	2
（取
	点

	
2
	
管内底高程
	
+10，-30
	1/3~1/2
2
	
用尺量，每侧计 1 点

	
	
	
	井处）
	

	
3
	管套处两管节
	小于
	每个接口	2
	
用水准仪测量

	
	端面的间隙量
	（5~15）
	
	

	
	⑷管道接口
	
	
	



埋地双平壁钢塑复合缠绕管采用卡箍式弹性连接管道接口程序如 下：①管道连接前，应先检查橡胶圈是否配套完好，两根管材端面中心轴对齐。
②接口时，先将管材外壁清理干净，然后将橡胶密封件对称设置在连接管的两端。
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