汽轮机运行专业危（wei）险点预防措施

| 操作项目 | 危（ |  | 控制措施 |  |  | 依据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组启动 | 1、送轴封供汽时高空坠落 |  | 操作人上下楼梯时须扶好栏杆，监护人做好监护 |  |  | 安规 |  |
|  | 2、送轴封供汽走错位置 |  | 严格执行监护及操作制度，核对设备名称进行操作 |  |  | 运规 |  |
|  | 3、开启轴封供汽门时管道振 动 |  | 稍开轴封供汽门，注意充分暖管 |  |  | 运规 |  |
|  | 4、启动高、低压油泵管道振 动 |  | 关闭油泵出口门后在启油泵，并且缓慢开启油泵出口；排尽油系统中空气 |  |  | 运规 |  |
|  | 5、投盘车时齿轮损坏 |  | 严格按照运行规程，正确使用盘车装置，禁止用机电惰走投盘车 |  |  | 运规 |  |
|  | 6、启动抽气泵时的人身伤害 |  | 站立转动机械的轴相位置，做好联系工作 |  |  | 安规 |  |
|  | 7、汽轮机冲动时弯轴与水击 |  | - .机组冲动前投入保护，胀差、上下缸温差大轴悬动位不大于原始值的0.02mm合格，方可启动 - .冲动前汽温、汽压必须合格，保证足够的过热度，疏水畅通 - .轴封供汽温度合格，冷态启动先抽真空后送轴封供汽，热态启动先送轴封后抽真空 - .启动过程中，严密监视1300转/分以下的机组振动，当汽轮机任意轴承振动超过0.03mm应即将打闸，破坏真空停机， 严禁降速暖机和2次升速 - .启动过程中，汽温急剧下降应打闸停机 - .抽真空前必须连续盘车 |  |  | 运规 |  |
|  | 8、机组冲动过程中的振动 |  | 迅速、平稳地通过临界转速，振动不允许超过0.1mm,否则应打闸停机，严禁在临界转速停留和硬闯临界转速 |  |  | 运规 |  |
|  | 9、机组冲动后盘车脱不开 |  | 设专人监护，检查盘车装置应自动脱落，住手盘车机电，关闭盘车润滑油门 |  |  | 运规 |  |
|  | 10、机组定速后住手高压油 泵时，调速油压、润滑油压 下降 |  | 设专人指挥副司机关高压油泵出口门，同时密切监视油压变化，住手油泵后，缓慢开启油泵出口门，投入连锁备用。 |  |  | 运规 |  |
| 操作项目 |  | 危(wei)险点 |  | 控制措施 | 依据 |  |

| 旁路断路器 与主变压器 及路线断路 器相互切换 | 4、倒闸操作过程中操作顺序 不当，造成带负荷拉隔离开关 | 认真核对操作票及设备隔离开关开断情况，确认目的侧隔离开关合好方可拉开另一-侧隔离开关。严格按照电脑 钥匙进行操作，不得随意解锁 | 运规、安规 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5、挂、拆地线时地线端头掉 下损坏或者伤人 | 操作之中注意操作安全与自身防护，不急不躁，妥帖操作 | 运规、安规 |
|  | 6、挂地线时残电伤人 | 布置安全措施过程中，严格按照安规要求进行，先将接地端安装坚固可靠后方可挂地线 | 运规、安规 |
|  | 7、带电挂地线或者地线挂错 位^置. | 认真执行操作票制度及验电制度，认真按照电脑钥匙进行操作，不得随意解锁 | 运规、安规 |
|  | 8、拆地线时残电伤人 | 拆除安全措施过程中，严格按照安规要求讲行，先将线端拆除后方可拆地端 | 运规、安规 |
|  | 9、带地线合隔离开关 | 认真执行操作票制度，认直接照由脑钥匙讲行操作，不得随意解锁 | 《安规》第42条 |
| 6KV母线 停送电操作 | 1、停电时漏停负荷造成运行 中设备失压带负荷拉隔离开 关 | 进行母线停电操作时，严格填写操作票及执行操作票，操作过程中不许换人连续操作。在拉开母线的电源 断路器时，要对母线全面检查，确认母线上没有运行中的负荷。必要时，将公用负荷的切换填入操作票中。 停电前通知有关单位及机炉人员将母线上所有鱼荷断路器拉开，必要时对不能停巾设备，先接暂时由源 | 《安规》第525条 |
|  | 2、操作不当造成谐振 | 讲行有消谐装智的母线操作时，操作 人，监护人注意消谐装管的投入方法， 并将此填人操作票中 | 运规、安规 |
|  | 3、母线倒电源时，造成非同 期环并 | 全面掌握全厂不同角度的环并点，在操作之中特殊注意，并将此填入操作票中。主变压器断路器跳闸后倒厂用 必须瞬停倒方式 | 运规、安规 |
|  | 4、母线停电时，母线室内其 他带电部位伤人，包括操作、 动力直流伤检修人员及运行 人员 | 母线停电时，对母线室内带电部位工作票内作详细说明，在操作中注意与保留带电部位保持安全距离。严格执 行工作票制度，发票时，对工作负责人详细指明作业设备附近的带电部位，必要时要挂红布帘及其他警示牌。 如需要将母线室内动力及操作直流电源停电 | 运规、安规 |
|  | 5、联系不当造成用户失电 | 对于厂内电源带厂外各用户的，要全面掌握，有计划停电的，要提前进行联系，避免造成操作时联系不到人而 延误操作或者造成用户失电 | 运规、安规 |
|  | 6、停送电时引起铁磁谐振 | 有谐振装置的母线及路线在进行送电操作中，将消谐装置投入，将其写入操作票中，停母线时，先拉开母线TV, 再拉母线电源断路器。送电时，先投入母线电源断路器，后投入母线TV | 运规、安规 |
|  | 7、带电挂地线及挂地线至非 停电的带电部位 | 严格执行操作票及安规及有关规定，认真核对设备名称。挂地线前验明检修设备三相确无电压，对「已停电母 线室内带电部位要做必要的标志。 | 运规、安规 |
| 操作项目 | 危(wei)险点 | 控制措施 | 依据 |

| 6KV母线 停送电操作 | 8、送电时，母线有杂物引起 短路 | 送电时严格执行操作票，认真测定母线及相关设备绝缘，并在验收时对母线进行详细认真检查 | 运规、安规 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9、送电时手压断路器造成带 负荷慢合闸，断路器爆炸 | 对于无法用电动操作的油断路器，手压合闸时，一定在母线没充电状态下进行。避免手压断路器造成带负荷慢 合闸引起断路器爆性 | 《安规》第28条 |
|  | 10、停投TV二次熔丝时造 成母线低压电压保护动作 | 投TV二次熔丝时一定要先投二次交流保护熔丝，后投保护直流熔丝，停TV时，一定要先停保护直流熔丝， 后停二次交流熔丝 | 《安规》第42条 |
| 380V母线 停送电操作 | 1、停电时漏停负荷造成运行 中设备失压及带负荷拉隔离 开关 | 进行母线停电操作时，严格填写操作票及执行操作票，操作过程中不许换人连续操作。在拉开母线的电源断 路器时，要对母线全面检查，确认母线上没有运行中的负荷。必要时，将公用负荷的切换填入操作票中。停 电前通知有关单位及机炉人员将母线上所有伏荷断路器拉开 | 《安规》第525条 |
|  | 2、母线倒电源时， 造成非 同期环并 | 全面掌握全厂不同角度的环并点，在操作之中特殊注意，并且将其填入操作票中。凡不同角度的环并点均采用 瞬停倒的方式进行切换,事故情况下，同角度的环并点也必须采用瞬停倒的方式 | 运规、安规 |
|  | 3、母线停电时，母线室内其 他带电部位伤人，包括操作、 动力直流伤检修人员及运行 人员 | 母线停电时，对母线室内带电部位在工作票内作详细说明，在操作中注意与保留带电部位保持安全距离。严格 执行工作票制度，发票时，对工作负责人详细指明作业设备附近的带电部位，必要时要挂红布及其它警示牌， 且将母线室内动力及操作流电源停电。有双电源的设备，在母线停电时，也要进行特殊注意及采取必要措施， 防止反充电到停电作业母线 | 运规、安规 |
|  | 4、联系不当造成用户失电 | 对于厂内电源带厂外各类用户的，要全面掌握，力.计划停电的，要提前进行联系，避免造成操作时联系不到人 而延误操作。对于重要低压电源，停电前要联系检 修进行接暂时电源工作 | 运规、安规 |
|  | 5、送电时，母线有杂物引起 短路 | 送电时严格执行操作票，认真测定母线及相关设备绝缘，并在验收时对母线进行详细认真检查。作业后的母线 充电时，要检查母线室内无检修及运行人员 | 运规、安规 |
| 6kV~380V 联络线停送 电操作 | 1、停电时，带负荷拉隔离开 关 | 认真填写、执行操作票。认真检查联络线各断路器及隔离开关位置，明确操作目的。操作前要进行摹拟预演 | 运规、安规 |
|  | 2、停电段联络线备用电源断 路器联动投入带地线的联络 线 | 将预停电联络线所对应所有备用电源断路器停电，并写入操作票中。停电中，要求班长参预全部操作， 自始 至终，掌握操作全部情况 | 运规、安规 |
|  | 3、误停联络线所带负荷 | 操作前要先将联络线所带负荷全部倒由其他电源带，或者将其停电 | 运规、安规 |
|  | 4、送电时因杂物影响造成联 络短路或者接地 | 送电前要认真进行验收检杳，特殊对于母线室内联络线间隔，要认真进行检查，测绝缘时要每相进行认真测 量， 包括对地及相间 | 运规、安规 |
| 操作项目 | 危(wei)险点 | 控制措施 | 依据 |

| 6kV~380V 联络线停送 电操作 | 5、联络线充电故障，对运行 机组造成冲击 |  | 联络线充电时，按照联络线停送电有关规定进行，除非极特殊情况下，方可用运行机组的备用电源进行充 由：普通均用备用变讲行充巾。不得用隔离开关对作业后 的联络线充巾 |  | 运规、安规 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6、误入带电间隔造成人身感 电 |  | 联络线停电后，在分段隔离开关处仍有部份属带电部位，要求做好标示及必要措施，防止运行及检修人员造 成人身感中伤害。间隔山以加锁的要及时加锁，特殊是联络线送中后 |  | 运规、安规 |  |
|  | 7、残巾，伤人 |  | 讲行排地”操作时， 生讲行二相放由,，日先排将地端，后排没备端 |  | 运挪、安视 |  |
| 高低压厂用 变压器停 送电操作 | 1、停电时造成母线失压 |  | 倒备用电源时，要进行就地与单元断路器位置的对照，确认断路器已合好后方可拉开工作电源断路器。必 要时到就地检杳断路器合闸状况是否良好， 口检杏表计指示他确 |  | 《安规》第525条 |  |
|  | 2、停送电及布置、拆除安全 措施时，人身伤害 |  | 上下变压器上部进行安全措施的布置和拆除及测绝缘等各项工作时，要系安全带，或者采用辅助杆的方法。 接触设备前要进行验电和放单 |  | 运规、安规 |  |
|  | 3、残电伤人 |  | 进行挂地线操作时， 先进行二相放电。 且先挂接地端， 后挂设备端 |  | 运规、安规 |  |
|  | 4、带电挂地线，带地线合隔 离开关 |  | 认真填写执行操作票， 应该填入操作票的要填写， 认真执行验电规定。认真核对设备标志及其双重编号。对 于低压侧有分支的变压器，要在各低压分支均停电的情况下方可挂地线 |  | 运规、安规 |  |
|  | 5、安全距离不够造成人身感 电 |  | 高低压厂用变压器两侧隔离开关的电源侧在厂用变压器停电时仍带有电压，挂地线及操作、检查时，要注意 安全距离，防止人身感电 |  | 运规、安规 |  |
|  | 6、拉合隔离开关时拉过位或 者者合过位，造成隔离开 关操作失灵 |  | 操作之中不许做其他的事及闲谈，集中精神操作，一人操作，一人观察隔离开关合入或者拉开情况。发现隔 离开关拉合过位时即将住手操作 |  | 运规、安规 |  |
|  | 7、带负荷拉、合隔离开关 |  | 操作隔离开关前，要认真核对断路器的位置，确认断路器在开位方可进行隔离开关的拉合操作，并要先捅跳 闸铁芯 |  | 运规、安规 |  |
|  | 8、低压侧分支漏拉，造成反 充电 |  | 对于低压有分支的高低压厂用变压器，停电前，要将各分支均拉开且停电，方可进行安全措施的布置 |  | 运规、安规 |  |
| 高低压电动 机停送电操 作 | 1、误联系造成停送设备错误 |  | 厂内电动机停送电操作时，要求在操作票上有使用单位负责人的签字。对于电话联系的要详细叙述设备停送电 要求及联系人的姓名及联系时间 |  | 运规、安规 |  |
|  | 2、无票操作引起误操作，造 成人身伤害及损坏设备 |  | 认真执行操作票制度，应该填写操作票的一定要填写。以操作票作为操作的基本依据，并严格执行唱复诵制度， 杜绝无票操作 |  | 运规、安规 |  |
|  | 3、停直流操作熔丝触电或者 短路伤人 |  | 操作中拉开操作熔丝时，要带线手套，护目镜。拉动力直流要戴绝缘手套 |  | 运规、安规 |  |
| 操作项目 |  | 危（wei）险点 | 控制措施 | 依据 |  |

| 高低压电动 机停送电操 作 | 4、误走错位置 | 严格执行监护制府，严格讲行操作票制悔，核对设备名称及编号。不得随竟:打开设备间隔遮栏门 | 运规、安规 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5、带负荷拉隔离开关 | 停电拉隔离开关前，应认真检查停电设备的断路器各相均在开位，拉隔离开关前要手捅跳闸铁芯 | 《安规》第525 条 |
|  | 6、带电挂地线（包括走错位置） | 严格执行操作票，认真执行安全技术措施有关拄地线的规定分别验明二相确无电压。严格执行监护制度 | 运规、安规 |
|  | 7、装设地线时损坏设备或者 触及带电部位 | 进行装地线操作时， 监护人一定做好操作监护和人身防护工作， 以防地线头损坏送电设备（如真空断路器 等）.同时.注意隔离开关卜方带由.勿触乃带由都位 | 运规、安规 |
|  | 8、上平台掉下伤人 | 监护人在操作之中要做到认真监护，监护到位，在母线室内不利于操作的平台上操作，监护人可以赋予一定 的协助° TF确使用它全用且 | 运规、安规 |
|  | 9、测绝缘静电伤人 | 严格按照测绝缘规定进行电动机的绝缘测定，必须检明无电压且设备无人工作。 | 运规、安规 |
|  | 10、带地线合隔离开关或者断 路器 | 合闸送电前，应认真检查现场地线全部拆除。测定其断路器电动机及电缆绝缘好，严防漏地线，造成带地线合 隔离开关或者断路器 | 运规、安规 |
|  | 11、带负荷合隔离开关 | 合上隔离开关前，要检查断路器在开位，手捅跳闸铁芯 | 运规、安规 |
| 动力盘及其 负荷停送电 操作 | 1、误停动力盘负荷 | 停动力盘负荷时， 要核对设备名称且检杳该设备断路器在拉开， 同时要把其熔丝取下。住手动力盘负荷时要 与熔丝下方电缆名称相对应，防止误停负荷。动力盘停电前要将盘内各负荷先停电，无法停电的要接暂时电 源 | 运规、安规 |
|  | 2、误走错位置 | 严格执行监护制度，严格进行操作票制度，核对设备名称及编号。停送动力盘须二人进行 | 运规、安规 |
|  | 3、停动力盘负荷时电弧伤人 | 进行动力盘负荷停送电时要先确认负荷开关在盘上，并使用防护用具，包括绝缘手套、护自镜 | 运规、安规 |
|  | 4、误环双电源动力盘 | 掌握厂内机炉动力盘中有双电源的动力盘， 即使双电源均从本段取，也不许同时运行及环并切换，必须环并 切换时要先定相 | 运规、安规 |
|  | 5、进行搭接暂时负荷时故障 引起重要负荷失电 | 进行暂时电源接引时，要考虑动力盘及其上一级电源的重要负荷，是否对重要负荷产生威胁，且要校核动力盘 容量是否满足安全要求 | 运规、安规 |
|  | 6、动力盘内负荷熔丝选择不 当，造成烧损机电及保护越级 动作 | 动力盘内负荷的电源熔丝的更换要严格按照熔丝更换规定执行，不得随意加大和减小，更不能多股代替，更 换熔丝时要三相同时更换，当机电工作电流超过该动力盘所配熔丝管最大容量时，要汇报主管领导决定 | 运规、安规 |

锅炉运行专业危（wei）险点预防措施

| 操作项目 | 危（wei）险点 | 控制措施 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉启动 | 1、锅炉上水时，管壁金属腐 蚀 | 送进锅炉的水、应经除氧合格 | 运规 |
|  | 2、锅炉上水时，金属应力过 大 | 1.上水温度普通不超过90℃,水温与汽包壁温差不超过50℃ 2,上水速度要以汽包下即温度1℃/min升降速度为准，身率不小于2小时，冬季不小于4小时 | 运规 |
|  | 3、锅炉上水时，管道振动 | 1.上水前应将给水管路及汽包空气门开启，待管路内空气排净后，再关闭。如上水门位置不当引起振动，应改变阀门 位置。 2,上水过程中，应巡视给水管路、省煤器、水冷耶联箱、汽包等设备无泄漏和振动现象 | 运规 |
|  | 4、投蒸汽加热时，阀门损坏 或者漏汽伤人 | 投入时，应拿相应的钩子，操作时应缓慢小心的进行 | 运规 |
|  | 5、投蒸汽加热时，汽轮机发 生冲动水击 | 投底部蒸汽加热前应与汽源机组司机联系，做好安全措施，防止湿蒸汽进入汽轮机 | 运规 |
|  | 6、投蒸汽加热时，炉水温度 上升过快，使汽包壁金属应力 过大 | 投底部蒸汽加热时，炉水温度上升均匀，以汽包下壁温度1°C/min升降速度为准，控制汽包上、下壁温差不超过40c | 运规 |
|  | 7、投蒸汽加热时，管道振动 | 投入时应微开蒸汽底部加热总门，进行管道预热暖管并疏尽管道积水 | 运规 |
|  | 8、启动吸、送风机时带负荷 启动或者其他原因，使风机振 | 启动前经电气和转机值班员允许，转机值班员到达就地后，方可启动吸、送风机，启动时，风机挡板应在关闭位置 | 运规 |
|  | 动 Q 占,1/时玲牛拇燃 | 启动吸、送风机后保持炉膛负压-100Pa,维持25%的风量，对燃烧室通风不少于5min,将炉内有可能残留的可燃气体 排尽 | 运规 |
|  | 10、点油枪时，易被喷出的烟 | 点火人员在观察着火情况时，必须站在点火孔的侧面 | 运规 |
|  | 花烧伤 | 当锅炉蒸发量低于10%额定值时，必需控制过热器入口烟气温度不超过管壁允许温度 | 运规 |

| 操作项目 | 危(wei)险点 | 控制措旅 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉启动 | 12、升压、升温过程中，炉膛 正压冒黑烟，污染环境 | 根据燃料量相应调整送、吸风量，维持正常负压，使炉膛负压维持-80Pa | 运规 |
|  | 13、升压过程中，汽包金属壁 应力过大 | 汽包壁温度上升速度按1℃/min进行，控制汽包上、下壁温差不超过50C。应控制主蒸汽温度上升速度1一 1.5℃/min | 运规 |
|  | 14、升压过程中，水冷壁受热 不均匀造成损坏 | 锅炉开火过程中，应使锅炉各部均匀受热。陆续对称投入或者切换油抢，并相应地增加风量。当汽包压力达到规定值时! 按次缓慢进行水冷壁下联箱的放水 | 立 运规 |
|  | 15、汽机冲车时蒸汽带水 | 汽机冲车前，锅炉应保持较低的水位，以免因冲车水位上升很快；当机入口汽温高于汽缸温度50c摆布，并保持过热 府以卜时.用冲动汽轮机 | 运规 |
|  | 16、启动制粉系统时，主蒸汽 温度升高 | 启动制粉系统时，要注意汽温变化情况，及时进行调整 | 运规 |
|  | 17、启动制粉系统时造成份离 器阻塞 | 启动时，应及时开启吸潮管；启动时应通风暖磨，控制磨煤机出口温度不超过70℃ | 运规 |
|  | 18、接带负荷过程中，汽温升 高过快 | 接带负荷过程中，主要是控制新蒸汽温度上升的速度。为此。除了及时恰当的投入减温水外，应注意均匀投粉。根据汽 温和烟气温度偏差挨次投入下、上层火嘴，相应的调整一、二次风及送粉量，使燃烧正常，以防止汽温升高过快 | 运规 |
|  | 19、接带负荷过程中，汽包水 位下降 | 在增加负荷的过程中，加强水位的监视与调整 | 运规 |
|  | 20、接带负荷过程中，参数变 化大 | 根据负荷情况，调节器的特性，可投入自动装置 | 运规 |
|  | 21、汽机发机电并列后，加负 荷过快 | 汽机发机电并列后，因上汽缸温度高加负荷过快，做好以下工作：根据燃烧情况，调整送风量；风机、油枪、给粉机随 时可以投入运行；设专人监视调整水位，严格调整和控制汽温和汽压。 | 运规 |
| 锅炉机组运 行和维护 | 1、汽压过高 | - .正常运行时，要认真监盘，发现压力异常变化，要及时调整 - .对易引起压力波动大的操作以及发生事故时，要小心谨慎处理，按照规程规定要求进行处理 - .当负荷变化时，为保持汽压稳定，就必须对进入炉内的燃料量进行相应的调整。同时要相应调整送风量和吸风量 | 运规 |

| 操作项目 | 危（ | 控制措旅 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉机组运 行和维护 | 2、汽压过低 | - .检查媒质及给粉机应连续均匀给煤及其运行情况，有堵煤、断煤现象及给煤机内有杂物应及时处理和清理，测量粉 仓内的粉位，保证给粉机正常来粉。保证适当的通风量 - .当负荷变化时，为保持汽压稳定，就必须对进入炉内的燃料量进行相应的调整。同时要相应调整送风量和吸风量 | 运规 |
|  | 3、汽温过高 | - .正常运行时，要认真监盘，发现压力异常变化，要及时调整。对易引起压力波动大的操作以及发生事故时，要小心 谨慎处理，按照规程规定要求进行处理 - .保持火焰中心在适当的位置.，减少锅炉各部漏风。保证合格的煤粉细度和水分。锅炉受热面要清洁，发现积灰、结 及时清理，蒸汽品质要合格，防止过热器结垢 - .过热蒸汽温度出口正常为540±§ ,两侧蒸汽温度差不超过20℃,两侧烟气温度差不超过40C | 运规 |
|  | 4、汽温过低 | - .正常运行时，要认真监盘，发现压力异常变化，要及时调整。对易引起压力波动大的操作以及发生事故时，要小心 谨慎处理，按照规程规定要求进行处理 - .减温水要均匀，不要大幅度突变 | 运规 |
|  | 5、汽包水位过高或者过 | - .汽包水位计的水位，应保持在0+-50mm处，并有轻微波动 - .当有自动调节器工作时，要时常监视调节器匚作情况，也要时常密切地注意汽包水位计和检查水位表工作的正确性 - .注意给水流量和蒸汽流量是否相符合。给水流量的变化应该平稳，避免给水流量骤增骤减 - .锅炉给水调节门前的给水压力 - .要时常检查汽包水位计和低位水位计之间不能偏差20mm水柱 | 运规 |
|  | 6、锅炉灭火 | - .应加强联系，保证燃煤的质量，正常运行时，要认真监盘，根据不同的煤种及负荷相应调整送、吸风量，保证燃烧 稳定 - .严格执行锅炉灭火予案 | 运规 |
|  | 7、尾部烟道发生二次燃烧 | - .正常运行时，要认真监盘，根据不同的煤种及负荷相应调整送、吸风量，防止缺氧燃烧 - .给粉机来粉均匀，不可在同一部位过于集中，防止局部缺风。灭火后或者点火前应彻底通风。 - .严格执行予热器吹灰的规定 | 运规 |

| 操作项目 | 危(wei)险点 |  | 控制措施 |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉机组运 行和维护 | 8、锅炉结焦 |  | - .在运行中，调整燃烧室内的火焰的位置.<> 必须通过看火口密切注意炉墙内壁、冷灰斗、锅炉出口排管处、水冷壁和 辐射过热器的情况。当锅炉在大负荷运行或者燃烧低灰熔点的煤时，特别注意，燃烧室内结焦情况。 - .防止燃烧室内结焦严重，应及时清除灰焦。 - .炉膛热负荷不能太高。必要时，需要降低锅炉负荷。 - .在有严重结焦趋势时，需暂时降低锅炉的负荷，以防止结焦的发展。 - .按规定认真执行炉本体吹灰 |  | 运规 |
|  | 9、过热器管损坏 |  | - .运行中应加强监视与调整，保持各部的蒸汽温度与烟气温度在规定范围内。 - .在启停过程中或者低负荷运行时，应按照规程操作保护过热器。 - .及时清除水冷壁的结焦或者过热器堵灰，保持受热面清洁。 - .过热器壁温控帛在规定值以下。 - . #5、6机组启动执行吹管规定。 |  | 运规 |
|  | 10、水冷壁损坏 |  | - .正常运行时要保持火焰中心位置在燃烧室中部，不触及四周水冷壁。 - .炉水品质要合格，防止水冷陛管内结垢和腐蚀。 - .保持炉内受热面清洁，发现水冷壁结焦要及时清除。 - .清除焦渣时要防止捅焦工具捅在水冷壁上。 - .启动点火前投放底部加热。 - .启动中底部加热退出后按规定排污。 |  | 运规 |
|  | 11、省煤器损坏 |  | - .给水温度与流量变化不要太大。 - .运行和维护按规程规定要求对省煤器进行必要的保护。防止发生二次燃烧，使省煤器烟温不正常升高造成过热。 执行防止省煤器底损技术措施。 |  | 运规 |
|  | 12、炉漏风量大使燃烧恶化 |  | - .锅炉漏风会使燃烧恶化，锅炉效率降低和增加厂用电耗。因此应做漏风试验，检查烟气通道是否有漏风处，并加以 清除。 - .运行中看火门、捅焦孔应严格关闭。时常检查锅炉各部漏风情况，发现后及时堵漏。 |  | 运规 |
|  | 13、运行中冒黑烟，污染环境 |  | - .检查给粉机来粉情况及二次风混合情况。 - .检查二次风量是否合适。 - .电除尘正常投入。 |  | 运规 |
| 操作项目 |  | 危(wei)险点 | 控制措施 | 依据 |  |  |

| 锅炉机组运 行和维护 | 14、空气预热器腐蚀 | 进入空气预热器的温度不低于30度，严格执行予热风吹灰。 |  | 运规 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15、给粉机不来粉或者下粉不 均时燃烧不稳 | 要保持粉仓面粉位，吸潮管畅通好用。保持粉仓顶部严密，防止水及杂物入内。 |  | 运规 |  |
|  | 16、锅炉灭火后发生爆燃 | - .由于媒质不好，锅炉燃烧不稳使参数变化较大，灭火保护动作，通风5min后，方可重新点火。 - .认真执行锅炉灭火预案 |  | 运规 |  |
|  | 17、锅炉水压部件检查时 | - .工作人员在防爆门附近和平台楼梯处工作时，必须注意安全，以免防爆门动作时被烧伤或者击伤。 - .检查其他承压部件时，也应注意安全，不应长期在承压部件附近逗遛。 |  | 运规 |  |
|  | 18、增减负荷速度过快 | 普通不超过4MW/mirio |  | 运规 |  |
|  | 19、粉仓粉位过低 | 粉仓粉位不低于2米，粉位低会造成下粉不均或者自流。 |  | 运规 |  |
|  | 20、清理给煤机卡、堵时，发 生人身伤害 | 给煤机在运行中卡、堵时，禁止用手直接拨阻塞的煤。如必须用手直接工作，应将给煤机停下，并做好防止转动的措施。 |  | 安规 |  |
|  | 21、锅炉燃烧的过剩空气系数 过大或者过小，影响安全运 | 严格按照规程规定的不同负荷下的氧量规定。 |  | 运规 |  |
|  | 行 | 时常检查给水温度，如汽机高加掉，锅炉负荷不超180MW。各受热面壁温在控制范围内。 |  | 运规 |  |
|  | 22、绐水温度降低 23、观察锅炉燃烧情况时，危 | 观察锅炉燃烧情况时，须戴防护眼镜或者用有色玻璃遮者眼睛。在锅炉升火期偶尔燃烧不稳时，不可站在看火门、检查 或者喷然器检查口的正面。 |  | 1安规 |  |
|  | 24、饱和蒸汽和过热蒸汽品质 感化 | - .按照规程进行连续排污和定期排污。 - .大修和酸洗的锅炉，启动后应加强排污，定期排污。 - .保持给水品质合格。 |  | 运规 |  |
|  |  | 运行中，应根据负荷及燃烧具体情况，尽可能将给粉机全部投入，保持过热器烟道两侧烟温偏差不超过40度。 |  | 运规 |  |
|  | 25、烟道两侧烟温偏差大 26、高空落物造成人身伤害 | 任何人进入生产现场，必须戴安全帽。 |  | 安规 |  |
| 操作项目 | 危(wei)险点 |  | 控制措旅 |  | 依据 |

| 锅炉机组运 行和维护 |  | 27、转动机械轴承温度过高 |  | - .滚动轴承温度不超80℃,滑动轴承温度不超70℃。 - .轴承油位计清晰正常，油质应洁净合格，在油位计上标出正常油位线和最高油位线，而干油盅内油质合格并充满。 润滑油温不超过40℃o - .轴瓦及电动机用的冷却水，应足够畅通，其回水温度不超过40℃o - .轴承温度上升不能很快，若急剧上升要查明原因，予以消除。 - .转动机械运行声音应正常，无磨擦声其振动在规程规定值内。 - .地脚螺丝及其他螺丝的螺母应不松动护罩应完整坚固。 | 运规 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 28、经过高温管道、阀门等处 时，发生烫伤 |  | 应尽可能避免挨近和长期的停留在可能受到烫伤的地方，例如：汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门，煤粉系统和锅炉 烟道的人孔门及检查孔和防爆门、安全门、除氧器、热交换器、汽包的水位计等处，如需工作需要，必须在这些地方长 时间停留时，应做好安全措施。 锅炉住手 | 安规 |  |
| 锅炉住手 |  | 1、停炉开始时，汽轮机过负 荷 |  | 应通知汽机、电气值班员，锅炉开始滑停。为了防止汽轮机过负荷，应先将机组负荷减到150WM,同时锅炉降温降压， 保持气压在9.8Moa,汽温500℃,汽机应将调谏汽门全开，但不要招优荷，运行15,而后按照汽机滑参数曲线滑停。 |  |  |
|  |  | 2、停炉过程中造成满水或者 缺水 |  | 对锅炉事故放水门进行试验。 |  |  |
|  |  | 3、滑参数的炉降温、降压速 度过快，金属应力过大 |  | 一次汽 P=0.02——0.03Mpa/min、T=1——1.5℃ 二次汽T=1——1.5℃ |  |  |
|  |  | 4、停炉过程中，汽包上下壁 温差过大 |  | 控制汽包上下壁温差不超过50℃ |  |  |
|  |  | 5、粉仓内的煤粉自燃 |  | 当粉仓的煤粉烧光，经敲打不出粉后，可住手给粉机，关闭其下粉挡板，吹尽一次风管。封闭粉仓 |  |  |
|  |  | 6、停炉后锅炉发生腐蚀 |  | - .热炉放水余热烘干法 - .蒸汽压力法 |  |  |
|  |  | 7、炉后炉设备冻坏 |  | - .冬季锅炉房内温度不得低于5℃,如低于5c应采取防冻措施。 - .严格执行防陈冻措施。 |  |  |
| 操作项目 | 危(wei)险点 |  | 控制措施 |  |  | 依据 |  |

| 机组启动 | 11、机组升速时烧瓦 | 冲动时设专人调整油温，保证油温42℃~45℃,防止油温波动过大，轴承温度小厂85C时，超过100C时，即将打闸停机 | 运规 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12、机组升速、暖机中及定 速后凝汽器满水，真空下降 | 加强对凝汽器水位、加热器水位、除氧器水位、轴封抽汽器，轴封加热器水位的监视，保证在正常范围内 | 运规 |
|  | 13、发机电并列后风温高 | 发机电并列后及时投入冷却器 | 运规 |
|  | 14、凝结水导入除氧器时管 道振动 | 缓慢开启加热器入口水门及除氧器凝结水门 | 运规 |
|  | 15、汽轮机加负荷过程中出 现振动 | 发现各轴承发生振动时，住手加负荷或者减少负荷至振动消除为止，并在此负荷暖机30min后再进行加负荷，若振动无明4 下降，应继续减负荷，直至空转。若振动仍无下降，应汇报领导申请停机。 | ■运规 |
|  | 16、凝结水泵启动时的人身 伤害和烧瓦 | 启动凝结水泵时，避免挨近转动设备，检查轴瓦油位正常，油环带油良好 | 运规 |
|  | 17、机组低负荷暖机过程中 的金属温差超过规定值 | 严格按运行规程要求的启动曲线控制加负荷速度及暖机时间 | 运规 |
|  | 18、低压加热器满水 | - .投入疏水泵时必须确保其工作正常后在关闭低加疏水到凝汽器 - .及时调整低加水位，无效时应及时将低加退出运行，通知检修查漏 - .联系检修人员检查疏水调整门 | 运规 |
|  | 19、高压加热器满水 | - .在高加疏水由到凝汽器改到除氧器时，一定要确保到除氧器疏水门全开后在关闭到凝汽器疏水门 - .加强对高加水位的监视 - .联系检修人员检查调整器是否好用，芯子是否泄漏 | 运规 |
|  | 20、关闭导管疏水门时的人 身伤害 | 避免面对次门操作，以免由于盘根毗开造成烫伤 | 运规 |
|  | 21、转动设备启动时的机电 烧损 | - .启动前手动盘车无卡涩，电源正常 - .启动前机电最大电流在规定时间内不返回，即将住手 - .严格遵守连续启动时间间隔 | 运规 |

| 操作项目 | 危(wei)险点 | 控制措旅 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉制粉系 统启停 | 1、启动时制粉系统发生自燃 和爆炸 | 在启动制粉系统前，必须子细检查设备内外是否有积粉自燃现象；若发现有积粉自燃时，应予清除。然后方可启动。严 格执行防止制粉系统施炮措施。 |  |
|  | 2、启动后系统阻塞 | 冷态系统启动前应充分暖磨，磨出口温度达到50C,暖磨结束。禁止长期暖磨。 严格执行防止制粉系统放炮措施。 |  |
|  | 3、住手时系统发生自燃和爆 炸 | 住手时应按照操作顺序进行，抽净磨煤机内煤粉，控制磨煤机出口温度不超70℃ |  |
| 锅炉制粉系 统运行 | 1、制粉系统着火或者爆炸 | - .时常检查与消除系统内的积粉与自燃 - .时常检查来煤与媒质情况，防止断煤消除煤中易燃物物和爆炸物 - .严格控制磨煤机出口温度不超过70nC - .按规定进行降粉。 - .运行中的制粉系统不应有漏粉现象。制粉设备的厂房内不应有积粉，积粉应随时清除。 - .严格执行防止制粉系统放炮措施。 |  |
|  | 2、危及人身安全 | 在磨煤机运行中，禁止在传动装置和滚筒下清除煤粉。 | 安规 |
|  | 3、制粉系统附件及附近着火， 危及设备安全运行 | 禁止在制粉系统附近吸烟或者点火，不许在运行中的制粉设备上进行焊接工作，如需工作，必须按规定执行。 | 安规 |
|  | 4、轴承温度过高 | - .磨煤机出入口大瓦温度不得超过50C。 - .润滑油温不得超过40℃,油温高于40C时投入冷油器。 - .润滑油压应在0.2 Mpa,摆布保持稳定，低位油箱油位在1/2-2/3之间。 - .冷却水畅通充足。 | 运规 |
|  | 5、磨煤机钢瓦脱落产生异常 撞击声 | 时常注意倾听磨煤机大罐内的声音，监视磨煤机出、入口风压差，调整给煤量。 | 运规 |
|  | 6、制粉系统阻塞 | - .检查煤质及给煤机运行情况，有断煤，堵煤现象及时处理，保持适当的通风量 - .锁气器动作灵便，无卡住现象。各部防爆门无漏水现象 - .严格控制磨煤机出口温度不超过70℃ | 运规 |
|  | 7、制粉系统运行中，磨煤机 出力下降 | - .根据磨煤机电流情况，每天及时补充钢球 - .合理调整通风出力和干燥出力 | 运规 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/657053133030006051