本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（单项选择题200道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计200题,每题1分)
1. 人体直接接触带电设备或线路中的一相时.电流通过人体流入大地.这种触电现象称为(  )触电。
A. 单相
B. 两相
C. 三相
答案:A
2. 电气设备的外壳接地，属于(  )。
A. 保护接地类型;
B. 防雷接地类型;
C. 工作接地类型;
D. 安全类型
答案:A
3. 接地线连接处应采用搭接焊。其中扁钢的搭接长度应为其宽度的2倍；圆钢的搭接长应为其直径的( )。
A. 1倍
B. 2倍
C. 5倍
D. 6倍
答案:D
4. 在实践应用中,常用(  )定为设备的额外容量,并标在铭牌上。
A. 有功功率P
B. 无功功率Q
C. 视在功率S
答案:C
5. 提高电网功率因数是为了(  )。
A. 增大视在功率
B. 减少有功功率
C. 增大无功电能消耗
D. 减少无功电能消耗
答案:D
6. 在三相交流异步电动机定子上布置结构完全相同，在空间位置上互差120°电角度的三相绕组，分别通入()，则在定子与转子的空气隙间将会产
生旋转磁场。
A. 直流电
B. 交流电
C. 脉动直流电
D. 三相对称交流电
答案:D
7. 开断(  )时，如果开关设备的灭弧能力不够强，在开断时触头间有可能发生电弧重燃引起操作过电压。
A. 空载变压器
B. 高压空载长线路
C. 空载电容器
答案:B
8. 通过三坐标测量机的测量系统可以测出零件测点在(  ).
A. X方向上的精确坐标
B. Y方向上的精确坐标
C. Z方向上的精确坐标
D. X，Y，Z，三个方向上的精确坐标
答案:A
9. 在办理停电.送电手续时，严禁(  )停电.送电。
A. 规定时间
B. 约定时间
C. 延长时间
答案:B
10. 导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的( )%。
A. 80
B. 90
C. 95
答案:B
11. 在供电系统中规定:相线Ll( )相序绝缘颜色为()。
A. 黄色
B. 绿色
C. 红色
D. 蓝色
答案:A
12. 我国交流电的频率为50Hz,其周期为( )。
A. 0.01s
B. 0.02s
C. 0.1s
D. 0.2s
答案:B
13. 停电检修线路,应将所有(  )及联络断路器和隔离开关都拉开。
A. 断路器
B. 电源
C. 接地刀闸
D. 负荷
答案:A
14. 测量1Ω以下小电阻，如果要求精度高，应选用(  )。
A. 双臂电桥
B. 毫伏表及电流表
C. 单臂电桥
D. 可用表X1Ω档
答案:A
15. 对颜色有较高区别要求的场所，宜采用(  )
A. 彩灯
B. 白炽灯
C. 紫色灯
答案:B
16. 正常运行时连续出现或长时间出现或短时间频繁出现爆炸性气体.蒸汽或薄雾的区域应划分为(  )区。
A. 0
B. 1
C. 2
D. 10
答案:A
17. 触电者心跳停止，同时呼吸也停止或呼吸微弱，应立即进行(  )抢救。
A. 人工呼吸
B. 胸外胸脏按压
C. 心肺复苏
D. 电话联系医生
答案:C
18. 扑救电气设备火灾时，不能用什么救活器?(  )
A. 四氯化碳救活器
B. 二氧化碳救活器
C. 泡沫救活器
答案:C
19. 根据设备定级原则，无铭牌的变压器应定为(  )元件。
A. 一类
B. 二类
C. 三类
D. 二.三类均可
答案:B
20. 从劳动定额管理方面判断下列(  )可以缩短机动时间。
A. 合理布置工作场地
B. 提高设备自动化程度
C. 缩短设备修理时间
D. 延长工人休息时间
答案:B
21. 油侵的温度计是测量其(  )油温的。
A. 下层
B. 上层
C. 中层
答案:B
22. 具有失压保护功能的电器是( )
A. 熔断器
B. 热继电器
C. 接触器
D. 过电流继电器
答案:C
23. 在易燃.易爆危险场所，电气设备应安装(  )的电气设备。
A. 安全电压
B. 密封性好
C. 防爆型
答案:C
24. 三相负载对称时，三相视在功率等于一相视在功率的(  )倍。
A. √2
B. √3
C. 3
D. 1
答案:C
25. 用摇表测量电阻的单位是( )。
A. 千欧
B. 欧姆
C. 兆欧
答案:C
26. 屋顶上单支避雷针的维护规模可按维护角(  )确定。
A. 60
B. 45
C. 30
答案:A
27. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位对( )应当登记建档，进行定期检测.评估.监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
A. 重大事故隐患
B. 危险源
C. 重大危险源
D. 事故隐患
答案:C
28. 在检查插座时，电笔在插座的两个孔均不亮，首先判断是(  )
A. 短路
B. 相线断线
C. 零线断线
答案:B
29. 我国国标对10KV及以下系统规定的电压波动允许值是(  )。
A. 1.6%
B. 2%
C. 2.5%
答案:C
30. 输入采样阶段是PLC的中央处理器，对各输入端进行扫描，将输入端信号送入(  )
A. 累加器
B. 指针寄存器
C. 状态寄存器
D. 存贮器
答案:C
31. 工作人员邻近35KV带电设备的安全距离是(  )。
A. 0.7m
B. 1m
C. 1.2m
D. 1.5m
答案:A
32. 手电钻的正确使用方法是(  )。
A. 接通电源，按下开关转一下，对外壳验电
B. 将电钻放在绝缘物上，通电验电，按下开关空转一下，再次验电
C. 戴线手套，接通电源验电，按下开关空转，再一次验电
D. 戴绝缘手套直接使用电钻
答案:B
33. 直流放大器的最大特点是(  )。
A. 具有极好的低频特性，对上限频率fn以下的各个频率的信号都具有放大作用
B. 有很好的稳定性
C. 具有直接耦合的特点
D. 应用范围很广
答案:C
34. 电流互感器一次绕组匝数(  )二次绕组匝数.
A. 小于
B. 大于
C. 等于
答案:A
35. 电力变压器储油柜的作用是(  )。
A. 为器身散热
B. 防止油箱爆炸
C. 使油箱内部与外界空气隔绝，在温度变化时对油箱内的油量起调节作用
D. 储存油
答案:C
36. 运行电容器室内温度一般不超过(  )，否则应安装并开动通风装置。
A. 35°
B. 38°
C. 40°
D. 45°
答案:C
37. 由于(  )，带电的云层在大地表面会感应出与云块异号的电荷。
A. 静电感应
B. 电磁感应
C. 空间效应
D. 以上都不对
答案:A
38. 差动维护归于按(  )分类。
A. 被维护的目标
B. 维护原理
C. 维护所起效果
答案:B
39. 结合滤波器在电力载波通道中起什么作用(  )。
A. 对高频信号具有足够大的阻抗
B. 提高发信电平放大信号
C. 抑制通带外的干扰及阻抗匝配作用
D. 载波机与高压电力线间高频信号的通路
答案:C
40. 下列灯具中功率因数最高的是(  )
A. 白炽灯
B. 节能灯
C. 日光灯
答案:A
41. 构成计数器的基本单元是(  )。
A. 触发器
B. 寄存器
C. 运算器
D. 放大器
答案:A
42. 从10kV高压线路到配电变压器高压套管的高压引下线应采用(  )。
A. 绝缘导线
B. 裸导线
C. 硬绝缘导线
D. 电缆
答案:A
43. 下列灯具中功率因数最高的是( )。
A. 节能灯
B. 白炽灯
C. 日光灯
答案:B
44. 《建筑施工特种作业人员管理规定》中建筑施工特种作业人员的考核内容应当包括( )。
A. 安全生产知识和法律法规知识
B. 安全生产知识和管理能力
C. 安全技术理论和实际操作
D. 安全生产知识和安全生产业绩
答案:C
45. 有毒物质的浓度英文缩写MAC是(  )。
A. 为工作场所空气中有毒物质最高容许浓度
B. 为工作场所空气中有毒物质时间加权平均容许浓度
C. 为工作场所空气中有毒物质短时间接触容许浓度
答案:A
46. 一台380伏7.5千瓦的电动机,装设过载和断相保护,应选( )。
A. J6-20/3
B. J6-60/3
C. J6-20/3D
答案:C
47. 电流经过的路径称为( )。
A. 电桥
B. 支路
C. 电路
答案:C
48. 隔离开关(  )灭弧能力。
A. 有
B. 没有
C. 有少许
D. 有简单的
答案:B
49. 使用右手螺旋定则时，右手握住导线，四指指的方向是(  )。
A. 电流方向
B. 导线周围磁场的方向
C. 导线受力方向
D. 感应电动势的方向
答案:B
50. 一只额定电压为220V，额定功率为60W的灯泡，通过的电流为(  )。
A. 4A
B. 0.27A
C. 0.4A
D. 2.7A
答案:B
51. 检修工作间断时,( )应撤离现场，所有安全措施保持不变。
A. 检修人员
B. 值班员
C. 全体人员
D. 无关人员
答案:C
52. 导体与绝缘体导电的方式不同在于(  )。
A. 导体靠自由电子.后者靠离子移动；
B. 导体靠电压，后者靠自由电子；
C. 都靠电压。
答案:A
53. 井联电力电容器的作用是(  )。
A. 降低功率因数
B. 提高功率因数
C. 维持电流
答案:B
54. 容量在630kVA以下的变压器，在每次合闸前及拉闸后应检查(  ).
A. 一次;
B. 两次;
C. 三次.
答案:A
55. 接地线应用多股软裸铜线，其截面积不得小于(  )m㎡。
A. 10
B. 6
C. 25
答案:C
56. 在确定断路器的额定电流时，规程规定的环境温度为(  )。
A. 25℃
B. 40℃
C. 50℃
D. 60℃
答案:B
57. 低压断路器也称为(  )。
A. 总开关
B. 闸刀
C. 自动空气开关
答案:C
58. 聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(  )kV及以下电压等级中应用。
A. 6
B. 35
C. 110
答案:A
59. 预装式( )箱式变电站由于变压器室散热条件相对较差,变压器容量宜控制在()。
A. 200kVA及以下
B. 500kVA及以下
C. 1000kVA及以下
答案:B
60. 变.配电所一次主接线中所用的电气设备,称为( )。
A. 一次设备
B. 二次设备
C. 远动设备
答案:A
61. 事故统计资料表明，(  )的交通事故是因人的过失造成的。
A. 70％～75％
B. 75％～80％
C. 80％～85％
D. 85％～90％
答案:C
62. 漏电保护装置的试验按钮每(  )一次。
A. 月
B. 半年
C. 三月
答案:A
63. 加强协作是(  )职业道德规范的基本要求
A. 遵纪守法
B. 办事公道
C. 勤劳节俭
D. 团结互助
答案:D
64. 变压器高压侧额定电流可按容量(KV)的(  )%进行估算
A. 20
B. 6
C. 1
答案:B
65. 当线圈中的电流(  )时，线圈两端产生自感电动势.
A. 变化时;
B. 不变时;
C. 很大时;
D. 很小时.
答案:A
66. 管线配线时，导线绝缘层的绝缘强度不能低于500V，铜芯线导线最小截面为1(  )。
A. mm2
B. cm2
C. μm2
D. nm2
答案:A
67. 电容器的功率属于( )。
A. 有功功率
B. 无功功率
C. 视在功率
答案:B
68. 测量低压电力电缆的绝缘电阻所采用兆欧表的额定电压为( )V。
A. 2500
B. 1000
C. 500
D. 250
答案:B
69. 电流互感器的准确度D级是用于接(  )的。
A. 测量仪表
B. 指示仪表
C. 差动保护
D. 微机保护
答案:C
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