# ******** 有限公司

# 煤炭洗选设备生产基地建设项目

安全设施竣工验收报告

## 建设单位：

## （盖章） 联 系 人 ： 联系电话： 编制日期：

前	言

## ******** 有限公司是由 **矿业集团、中国煤矿工会 **区委员会出资组建，在**高新区注册的一家新投资企业，公司主要经营范围包括煤机机 械设备的研制、开发和生产制造；冶金、黄金等系统所需设备的研制及 生产制造；洗选设备、大型储备及运输设备的研制及生产制造；大型结 构件的加工制作。

## 本公司在**高新区，厂区占地面积 65444 ㎡，分为办公区、生产区、

## 仓库区，现已建成办公楼 1 栋，综合楼 1 栋，餐厅、机加工装配车间和铆焊车间、电液车间及配套的泵房，变配电室等设施。

## 根据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规和文件中关于建设（工程）项目安全设施“三同时”的要求，我公司组织有关人员进行安全设施竣工验收。

## 验收组依据国家安全生产法律法规、条例、标准和规范，按照《安全设施竣工导则》的要求，在对我公司建设项目及其相关设施进行现场考察和审阅资料的基础上，通过定性、定量分析验收，编制完成了本项目的安全设施竣工验收报告。

报告编制人

验 收 组 人 员

|  | 姓名 | 职务 | 职称/职业资格 签 字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  | 副经理 | 高工 |
| 副组长 |  | 办公室主任 | 高工 |
|  |  | 部长 | 高工 |
|  |  | 部长 | 工程师 |
|  |  | 部长 | 经济师 |
| 成员 |  | 经理 副部长 | 助理工程师 |
|  |  | 副经理 |  |

目	录

- 概 述	1

  - 验收目的及原则	1

  - 验收依据	1

  - 验收范围和程序	4

- 建设项目概况	6

  - 建设单位简介	6

  - 建设项目概况	6

  - 生产工艺及设备	8

  - 公用工程及辅助设施	10

  - 主要安全设施和技术措施	12

  - 安全生产管理机构及安全管理制度	13

- 危险有害因素分析	14

  - 主要危险有害物质	14

  - 主要危险、有害因素分析	18

  - 公用工程危险有害因素分析	18

  - 主要危险、有害因素分布	21

  - 自然条件的危险有害因素分析	21

  - 危险化学品重大危险源辨识	22

- 符合性验收	23

  - 安全检查表验收	23

  - 安全条件综合验收	30

- 安全对策措施建议	34

  - 验收过程中提出的主要问题及整改建议措施	34

  - 验收过程中问题整改落实情况	34

  - 提高安全生产条件的建议	35

- 安全设施竣工结论	35

  - 建设项目安全状况综合评述	35

  - 安全验收总体验收结论	36

# 1	概 述

  - 验收目的及原则

    - 验收目的

安全设施竣工是在建设项目竣工后正式生产运行前（工业园区建设完成后）， 通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投入生产和使用的情况（或工业园区内安全设施、设备、装置投入生产和使用的情况），检查安全生产管理到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急救援预案建立情况，审查确定建设项目（工业园区）满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，从整体上确定建设项目（工业园区）的运行状况和安全管理情况， 做出安全设施竣工结论的活动。

安全设施竣工的目的是贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，为建设项目安全验收提供科学依据 ,对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施，以利于提高建设项目本质安全程度，满足安全生产要求。

    - 验收原则

（一）遵循“合法性、科学性、公正性和针对性”的原则。

（二）验收报告内容全面、重点突出、条理清楚、数据完整、取值合理、结论客观公正。

  - 验收依据

    - 法律、法规及指导性文件

- 《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第	70 号

- 《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第	6 号

- 《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第	60 号

- 《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令第	28 号

- 《危险化学品安全管理条例》国务院令第	344 号

- 《特种设备安全监察条例》国务院令第	549 号

- 《工伤保险条例》国务院令第	375 号

- 《特种设备安全监察条例》国务院令第	549 号

- 《山东省安全生产条例》山东省人民代表大会常务委员会公告第	80 号

- 《山东省特种设备安全监察条例》山东省人民代表大会常务委员会公告第 9 号

- 《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理局发改投资【	2003 】1346 号

- 《关于建设项目（工程）劳动安全卫生综合验收有关问题的通知》山东省安全生产监督管理局鲁安监发（	2002 ）28 号

- 《关于印发山东省建设项目（工程）劳动安全卫生审查验收工作程序的通知》山东省安全生产监督管理局鲁安监发（	2002 ）46 号

- 《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》山东省人民政府令第

177 号

- 《落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》鲁政办发〔	2007 〕54

号

- 《**市安全生产监督管理办法（试行）》	*政发〔2007 〕62 号

- 《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（省政府第	213 号

令）

    - 安全设施竣工标准与规范

- 《工业企业总平面设计规范》 GB50187 －93

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》	GB4387 －1994

- 《建筑设计防火规范》 GB50016 －2006

- 《有害作业分级》 GB/T12331-1990

- 《生产设备安全卫生设计总则》	GB5083 －1999

- 《生产过程安全卫生要求总则》	GB/T12801-2008

- 《安全设施竣工导则》 AQ8003-2007

- 《建筑照明设计标准》 GB50034 －2004

- 《建筑物防雷设计规范》 GB50057 －94（2000 年版）

- 《电气设备安全设计导则》 GB4046 －83

- 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》	GB50058 －92

- 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005

- 《高温作业分级》 GB/T4200 －1997

- 《采暖通风与空气调节设计规范》	GB50019 －2003

- 《供配电系统设计规范》 GB50052 －95

- 《低压配电设计规范》 GB50054-95

- 《工业企业噪声控制设计规范》	GBJ87 －85

- 《危险化学品重大危险源辨识》	GB18218 －2009

- 《安全标志及其使用导则》 GB2894 －2008

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》

GB7231-2003

（21）《安全色》 GB2893-2008

- 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》	AQ/T9002-2006

- 《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2007

- 《工业场所有害因素职业接触限值》	GBZ2-2007

- 《危险场所电气防爆安全规范》	AQ3009-2007

- 《钢制压力容器》 GB150-1998

- 《钢制焊接常压容器》 JB/T4735-1997

- 《钢制塔式容器》 JB/T 4710-2005

- 《防止静电事故通用导则》

- 《劳动防护用品选用规则》

GB12158-2006 GB/T11651-1989

- 《机械安全防护装置》

- 《铸造防尘技术规程》

GB/T8196-2003 GB8959-2007

- 《消防安全标志》

- 《消防应急灯具》

GB13495-1992 GB17945-2000

- 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 （2008 年修订版）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》	TSG50004-2009

- 《特种设备质量监督与安全监察规定》国家质量技术监督局令	第 13 号

- 《锅炉压力容器使用登记管理办法》锅质检锅	[2003]207 号

- 《气瓶安全监察规程》质技监局锅发	[2000]250 号

- 《气瓶安全监察规定》国家质检总局令第	46 号

- 《电热设备基本技术条件》 GB10067.5-1993

- 《钢铁冶金企业设计防火规范》	GB50414-2007

- 《起重机械安全监察规定》国家质量监督检验检疫总局令第	92 号

- 《起重机械危险部位与标志》 GB15052-1994

- 《冶金起重技术条件铸造起重机》	JB/T7688.15-1999

- 《作业场所空气中粉尘测定方法》	GB5748-1985

- 《手持式电动工具的管理、使用、检查维修》	GB/T3787-2006

- 《起重机械定期检验规则》 TSGQ7015-2008

- 《机械加工设备一般安全要求》	GB12266-90

- 其他相关安全验收标准规范

    - 其他相关验收资料

- 《安全验收委托书》；

- 工程设计、施工、验收资料

- 企业提供的其它文件和资料

  - 验收范围和程序

    - 验收范围

本验收范围限于对 ******** 有限公司已建成的办公楼、机加工车间、铆焊车间、电液车间等生产工艺与设备、公用工程设施及其辅助设施、安全管理与应急救援设

施、职业安全卫生等安全生产条件进行验收

    - 验收程序

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

本项目验收程序详见图	1-3-1 。

划分验收单元

选择验收方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出结论

编制安全设施竣工验收报告

- 建设项目概况

  - 建设单位简介

******** 有限公司是由 **矿业集团、中国煤矿工会 **区委员会出资组建，在 ** 高新区注册的一家新投资企业，公司主要经营范围包括煤机机械设备的研制、开发

和生产制造；冶金、黄金等系统所需设备的研制及生产制造；洗选设备、大型储备及运输设备的研制及生产制造；大型结构件的加工制作。

本公司在**高新区，厂区占地面积	65444 ㎡，分为办公区、生产区、仓库区，

现已建成办公楼 1 栋，综合楼 1 栋，机加装配车间和铆焊车间、电液车间及配套的泵房，变配电室。

本公司现有员工 882 人，设有专职安全管理人员	1 名，主要负责人、专职安全管理人员和特种作业人员经安全培训考试合格并取得资格证书，其他从业人员进行 了三级安全培训教育。

企业编制了安全生产责任制、安全管理制度、岗位操作规程和事故应急救援预

案。

  - 建设项目概况

    - 项目建设过程

本次新建项目总占地 65444 平方米，新建办公楼、生产车间等设施	6 栋。

该项目的《可行性研究报告》由山东省工程咨询院编制	；2006 年 10 月由**市设计院、山东省机械设计院及 **市同辉设计院进行设计；	2006 年 11 月开始施工建设，

2008 年 9 月建设完工。设备购入安装工程从	2009 年 2 月份开始至 2009 年 7 月底完工。2008 年 10 月 16 日，**市公安消防大队对该公司的办公楼（ *高公消（建验）字

【2008 】第 0048 号）、综合楼（ *公消（建）字【 2008 】第 0044 号）进行了进行了消防设计审核，并出具了建筑工程消防设计的审核意见书； 公司电液车间（*公消（建） 字【2008 】第 0047 号）、机加装配车间（ *公消（建）字【 2008 】第 0046 号）、铆焊车间（ *公消（建）字【 2008 】第 0045 号）进行了消防设计审核，并出具了建筑

工程消防设计的审核意见书； 2008 年 9 月 22 日，**市气象局对该公司进行了建设项 目防雷装置竣工检测（验收报告编号： 08092201 ）；2008 年 10 月，**市环境保护监测站对该项目进行了建设项目竣工环境保护验收监测，	并出具了检测报告（*环（站）

字 B 类 2008 第 391 号）；2009 年 7 月进行了试车，并开始试运行至今，目前安全设施正常，装置运行状况良好。

    - 项目地理环境

（一）建设项目选址

建设项目位于 **市高新技术产业开发区，在配天门大街以南，风天路以东， ** 甬*钢铁公司以西，紧邻京沪、京福高速公路和 104 国道，东临京沪铁路，所在地地理位置优越，交通便利。

（二）周边环境

该项目北侧为空地（距离公司	100 米），东侧为甬 *机械公司（距离该公司	50

米），南侧为空地（距离该公司	50 米），西侧是风天路（路东为果园）。

（三）自然条件1.气象条件

该地区属暖温带大陆性半湿润季风气候，寒暑适宜，光温同步，雨热同季；春季干燥多风，夏季降雨集中，温热高温；秋季雨量骤减，多为秋旱；冬季寒冷少雪， 无霜期年平均 189 天，日照充足。

（1）气温：平均气温 12.5 ～13.5 ℃。

- 历年平均气压： 99.9Kpa

- 降雨：年平均降雨量： 693.8mm

- 风向：最大风速 24	m/s 2.地质条件

厂址所在地为高新区西南部，不属于泥石流、易塌陷及煤炭采空区。场区范围内未发现不良地质现象，稳定性良好。

3.抗震设防烈度

根据 GB50011-2001 （2008 年版）《建筑抗震设计规范》， **市的抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为	0.10g。

    - 总图运输及平面布置

（一）总图及平面布置

该项目新征土地 209 亩，总平面布置采用平坡式布置，厂区北边为生活办公区，

南侧为生产区，厂区北面、西面各设大门	1 处，人流与物流分开；办公楼南侧	500

米处为机加装配车间，建筑面积	11232 ㎡；机加装配车间南侧为铆焊车间建筑面积

达 9828 ㎡；为满足生产需要，在机加装配车间西侧新建了电液车间，电液车间北侧

800 米为综合楼及餐厅；电液车间南侧为变配电室。厂区内道路宽	18 米，基本成环形，可满足消防通道要求。

总平面布置图见附件。

（二）工厂运输

厂内运输主要包括货场与车间内运输、车间与仓库之间的材料和产成品搬运， 合计运输量约为 7.5 万吨，均采用电动平板车、叉车等运输；厂外运输主要采用汽车运输。汽车运输已委托社会专业运输公司负责。

    - 主要经济技术指标

如表 2-2-2

| 表 2-2-2 主要经济技术指标表 序 号 项目名称 | 单 位 | 增 量 | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — 项目投入总资金 | 万元 | 34553 |  |  |
| 二 固定资产 | 万元 | 32086 |  |  |
| 三 安全投入 | 万元 | 115 |  |  |

  - 生产工艺及设备

    - 主要原料及产品

（一）原料

该项目需主要原材料为板材、型材、管材、方钢和圆钢等，材质主要为	40Cr， 年需量约为 11300 吨。

（二）产品

该公司主要产品为矿井专用提升设备、洗选加工设备及快速定量自动设备。

    - 工艺及设备

生产工艺流程如下：

铆焊件：理化检验		抛丸除锈	下料	平板	质检	组装焊接	检查	加固		喷漆		检查

机加工件：材料理化检验	下料	机械加工	热处理	机加工

检查

总装件：机加工件组装		检查	铆焊件同机加工件组装	起吊作平衡试验	校正	检查	包装入库

该项目涉及设备比较多现列举主要工艺设备见表	2-3-1 。

序号

名	称

单位

数量

来源

表 2-3-1	主要设备一览表

| 1 数控车床 | 台 | 68 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 钢板预处理先 | 台 | 1 |  |
| 3 钢板校平机 | 台 | 3 |  |
| 4 数控切割机 | 台 | 3 |  |
| 5 卧式带锯机 | 台 | 4 |  |
| 6 整体抛丸除锈机 | 台 | 4 |  |
| 7 空气压缩机 | 台 | 6 |  |
| 8 起重机 | 台 | 38 |  |
| 9 台车回火炉 | 台 | 1 |  |
| 10 数控立式车床 | 台 | 12 |  |
| 11 液压牛头刨床 | 台 | 8 |  |
| 12 数显镗床 | 台 | 17 |  |
| 13 立式砂轮 | 台 | 3 |  |
| 14 Co2 气体保护焊机 | 台 | 60 |  |
| 15 钻床 | 台 | 24 |  |
| 16 铣床 | 台 | 20 |  |
| 17 磨床 | 台 | 16 |  |
| 18 储气罐 | 台 | 1 | 压力容器 |
| 新 增 设 备 |  |  |  |
| 1 空压机 | 台 | 4 |  |
| 液压压装机 | 台 | 2 |  |
| 折弯机 | 台 | 1 |  |
| 卧式液压校直机 | 台 | 1 |  |
| 压力机 | 台 | 4 |  |
| 卷板机 | 台 | 1 |  |

  - 公用工程及辅助设施

    - 给排水

### 厂区给水

该项目供水来自开发区自来水管网，通过 DN100 管道引入，粉衣层给水系统、消防系统两部分。其中，一次给水系统包括全厂生产、生活给水。另外，厂区设 80m³生活水池及 300m³消防水池。

### 厂区排水

厂区污水、废水集中汇流排入污水管网，再排入市政污水管网集中处理。

    - 供电及通讯

### 厂区供电

该项目供电设置变配电设备 6 套，总容量为 5730KVA，中央配电室高压柜采用 KYN28 型 14 台，直流屏 2 台。

### 电气设备

办公楼、综合楼、车间为非爆炸危险区，电气设备选型为普通型。

### 防雷及防静电接地

根据该项目加工工艺和建筑物的类型，按第三类防雷建筑物进行设计；设备的防静电接地与防雷共用接地装置。

该项目的防雷防静电设施已经进行了检测验收。。

### 通讯

在整个厂区办公楼、车间、综合楼都有开发区内程控电话，负责全厂与外部的通讯联络；主要负责人和安全管理人员有无线通讯设施，在紧急状态下能保持联络畅通。

### 仪表及控制系统

该项目属机械加工行业，加工工艺简单，生产过程中主要靠就地仪表控制。为防止有人员检修时，他人误操作造成意外伤害，设有检修安全门电器闭锁装置，人员检修设备时，打开安全门使设备操作回路自动断电，他人无法操作启动设备。

    - 采暖、通风

（一）采暖

该项目采用天然气锅炉供热取暖系统。为满足车间需要增购买了20 台小太阳电暖器。

（二）通风

生产车间以自然通风为主，辅以机械通风。

    - 土建

按照现行的国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006，该项目生产的火灾危险性为丁类，耐火等级为二级，满足规范要求。

本工程新建厂房及设施为钢架结构，设计建筑物的耐火等级为二级，结构可靠度采用的设计基准期为 50 年，抗震设防烈度为 6 度。

建构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 层数 | 火灾危险类别 | 结构类型 | 耐火等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼 | 多层 | 丁类 | 砖混 | 二级 |
| 2 | 综合楼 | 5 | 丁类 | 砖混 | 二级 |
| 3 | 铆焊车间 | 1 | 丁类 | 钢结构 | 二级 |
| 4 | 机加装配车间 | 1 | 丁类 | 钢结构 | 二级 |
| 5 | 电液车间 | 1 | 丁类 | 钢结构 | 二级 |

    - 消防

- 该公司消防系统分为室内、室外和办公楼自动喷淋三个独立的消防系统，水源来自自来水供水管网，消防设备采用全自动气压消防增压稳压设备，三个消防系统 6 台消防水泵，水量为 20L/S，分别为一备一用。厂区内有室外地上消防栓 7 个。

- 办公楼配有室内消防器材 45 台，综合楼各配有室内消防器材 25 台，机加装配车间配有 8Kg 干粉灭火器 30 具，35Kg 干粉灭火器 1 具，2Kg 干粉灭火器 1 具，室内消火栓 50 个（消防供水管道采用 DN65 无缝钢管）；铆焊车间配有 8Kg 干粉灭火器 42 具， 35Kg 干粉灭火器 3 具，室内消火栓68 个；电液车间配有8Kg 干粉灭火器 16 具，35Kg 干粉灭火器 1 具，室内消火栓 2 台，室外消防栓 4 台，餐厅 35Kg 干粉灭火器 1 具，8Kg 干粉灭火器 4 具；变配电室配有 3Kg 二氧化碳灭火器 8 具，消防沙筒 2 个。

- 厂区设车道宽 18 米，道路上空无障碍物，消防车道基本成环形。

（4）2008 年 10 月 16 日，**市公安消防大队对该公司的办公楼（ *高公消（建验）字【 2008 】第 0048 号）、综合楼（ *公消（建）字【 2008 】第 0044 号）进行了进行了消防设计审核，并出具了建筑工程消防设计的审核意见书；公司电液车间（ *

公消（建）字【2008 】第 0047 号）、机加装配车间（ *公消（建）字【2008 】第 0046 号）、铆焊车间（ *公消（建）字【 2008 】第 0045 号）进行了消防设计审核，并出具了建筑工程消防设计的审核意见书。

该厂消防设施的配置符合《建筑设计防火规范》第8 章、《建筑灭火器配置设计规

| 范》的规定。（附明细） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干 粉 | 灭 火 | 器 |  | 消 防 | 设 施 配 置 |
| 单 位 35 ㎏ | 8 ㎏ | 4 ㎏ |  | 2 ㎏ |  |  |
| 数量 | 数量 | 数量 |  | 数量 | 室内消防栓 | 室外消防栓 |
| 四连跨 1 | 16 |  |  | 5 | 25 | 4 |
| 五连跨 1 | 30 |  |  | 1 | 50 |  |
| 七连跨 3 | 42 |  |  | 19 | 68 | 2 |
| 综合楼 | 20 |  |  |  |  |  |
| 餐厅 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 保卫部 | 6 |  |  |  |  |  |
| 办公楼 |  |  |  |  | 45 | 6 |
| 综合楼 |  |  |  |  | 25 | 1 |
| 露天跨 |  |  |  | 3 |  | 3 |
| 合计 6 | 118 |  |  | 38 | 213 | 16 |

  - 主要安全设施和技术措施

为实现建设（工程）项目的本质安全， 我公司在建设过程中遵守了安全设施 “三同时”的规定，确保建设（工程）项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、 同时投入生产和使用。该项目的主要安全卫生设施和技术措施如下：

1、设备的转动部分有防护罩；

2、办公楼、综合楼、车间设备有防雷接地设施，已有相关部门进行了检测；

3、剪板机有限位装置和双手操作按钮；

4、多数手持电动工具有漏电保护器；

5、办公楼、综合楼、车间、餐厅、变配电室都配备了灭火器和消火栓；

6、防雷、防静电设施比较齐全，已有相关部门进行了检测；

7、高低压供电设备、设施均按规定安装防止漏电的安全保护装置。

8、对可能危及到人员安全的机械转动部位均安装了防止人员触及的安全防护装置，并悬挂有安全警示标志。

9、为防止有人员检修时，他人误操作造成意外伤害，设有检修安全门电器闭锁装置，人员检修设备时，打开安全门使设备操作回路自动断电，他人无法操作启动设备

10、配备了必要的劳动防护用品，如：绝缘手套，防护眼镜，绝缘靴，员工定期发放工作服、手套、胶鞋、毛巾、口罩、肥皂等；并在夏季发放防暑降温物品。

  - 安全生产管理机构及安全管理制度

    - 安全生产管理机构设置及人员配备

公司设置了 1 名专职安全管理人员。公司的主要负责人、专职安全管理人员已由** 市*山区安全技术服务中心进行安全培训取得了上岗证资格，并每年进行再培训。

    - 其他人员的安全知识

公司 121 名特种作业操作人员经过专门培训持证上岗，其他从业人员及新进人员都经过了公司的三级安全培训学习，经过考核合格上岗。

    - 安全生产责任制

公司制定了管理人员、各职能部门、各级人员的安全职责，内容较为全面，贯彻了安全生产的最新法律、法规内容。

公司每年与各级部门及人员签订安全目标责任书。

    - 安全生产管理制度

通过开展安全标准化建设，公司共制定了《安全生产责任制度》 、《安全生产管理制度》和《应急救援、隐患排查、治理制度》《伤亡事故管理制度》、《职业安全健康教育制度》、《特种设备及人员安全管理制度》 、《防火安全管理制度》、《危险作业审批制度》、《电气临时线审批制度》、《厂内交通安全管理制度》、《职业病预防管理制

度》、《安全防护设备管理制度》、《防尘防毒设施管理制度》、《女工和未成年人保护制度》、《安全生产“五同时”管理制度》 、《劳动合同安全监督制度》等	31 项制度， 并建立健全了各种制度的记录。

    - 岗位操作规程

公司制定了各岗位操作规程，如：机床岗位操作规程、切割机岗位操作规程、数控设备岗位操作规程、电焊机岗位操作规程、冲床岗位操作规程操作规程等各种 61 项操作

规程。

    - 安全生产投入

自标准化建设以来，公司对以下五方面的投入：

- 完善、改造和维护安全防护设备、设施；

- 配备必要的消防器材和现场作业人员劳动保护用品；

- 安全生产检查与验收；

- 安全技能培训；

- 其他与安全生产直接相关方面；

- 职业健康查体及职业卫生监测；

- 职业卫生防护设施。

- 应急演练投入

- 缴纳工伤社会保险金

公司实际安全生产投入总计：90 万余元。

3	危险有害因素分析

3.1 主要危险有害物质

    - 危险有害物质及危险特性

该公司在生产过程中使用少量的危险化学品氧气、乙炔、油漆。其危险特性如

下：

危险特性

闪

引燃温度℃	爆炸极限V%	火灾危险类别

危险性类别

序号

物质名称

点℃

1

氧

11

无意义

无意义

乙

第 2.2 类不燃气体

无意

2

乙炔

305

2.1～80

甲

第 2.1 类易燃气体

义

3

油漆

乙

易燃液体

表 3-1-1 主要危险物质特性表

    - 物质危险特性汇总

该项目涉及的氧气、乙炔、油漆危险、有害物质主要危险特性如下：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/658062077052006027