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建设项目名称
220kV 
加琴甲乙线电缆化迁改工程项目
项目代码
2208-440400-04-01-275066
建设单位联系人
刘
浩
联系方式
建设地点
横琴粤澳深度合作区和珠海市香洲区洪湾、保税一体化区域
地理坐标
线路： 起点
（
 
113
 
° 
30'1.446",22
 
° 
8'55.421"
 
）
 ， 终点
（
 
113
 
°
29'22.878",22
°
9'39.090"
）。
建设项目行业类别
55—161
输变电工程
用地（用海）面积（
m
2
/
长度（
km
）
）
总用地面积 
390m
2
。
电缆终端塔红线内面积 
360m
2
线路长 
2.8km
。
建设性质
□新建（迁建）
☑
改建
□
扩建
□
技术改造
建设项目申报情形
☑
首次申报项目
□
不予批准后再次申报项目
□
超五年重新审核项目
□
重大变动重新报批项目
项目审批（核准
/ 
备案
）
部门
（选填
）
/
项目审批（核准
/ 
备案）文号（选填）
/
总投资（万元）
环保投资（万元）
环保投资占比（
%
）
0.91
施工工期
6 
个月
是否开工建设
否
□
是：
专项评价设置情况
专项评价：电磁环境影响专题评价
设置理由：本工程为输变电工程，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（
HJ
 
24-2020
）附录
B
的要求设置。
规划情况
无
规划环境影响评价情况
无
规划及规划环境影响评价符合性分析
无
其他符合性分析
1 
产业政策相符性分析
本项目 
2025 
年建成，对照《产业结构调整指导目录
（
2024 
年本
）
（
2023
 
年
 
12
 
月
 
1
 
日经国家发
展
改革委
第
 
6
 
次委务会通
过
2023
 
年
12
 
月
 
27
 
日国家发展改革委
令
第
 
7
 
号公布
自
 
2024
 
年
 
2
 
月
 
1 
日起施行
），
本项目属于其中
“
第一类
 
鼓励类
”-“
四
、
电力
”-“
2．
电力基础设
施建设：大中型水力发电及抽水蓄能电站、大型电站及大电网变电站
)一、建设项目基本情况
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集约化设计和自动化技术开发与应用，跨区电网互联工程技术开发与应用，电网改造与建设，增量配电网建设，边境及国家大电网未覆盖的地区可再生能源局域网建设，输变电、配电节能、降损、环保技术开发与推广应用”，符合国家产业政策。
根据《市场准入负面清单（2022 年版）》，“电力供应业”属于“许可准入类”，本项目建成后的运营单位为广东电网有限责任公司珠海供电局，该单位已获得许可经营电力供应业。因此，项目符合
《市场准入负面清单（2022 年版）》的要求。
根据《珠海市产业发展导向目录 2020 年本）》，本工程属于“其他属于国家、省鼓励发展产业”，不属于“限制发展类”、“禁止发展类” 产业，因此本项目符合珠海市地方产业政策。
根据《关于印发<横琴粤澳深度合作区鼓励类产业目录>的通知》
（发改地区〔2023〕302 号），本项目将 220kV 加琴甲乙线现状架空线路改造为电缆入廊线路属于该目录中的“179．城市供气、供冷、供排水管网建设及城镇地下管网建设与经营”，符合横琴粤澳深度合作区产业政策。
2 选址选线相符性分析
本工程属于基础设施建设，工程调查范围内无自然保护区、生态保护红线、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等特殊环境敏感区，用地不占用基本农田。项目线路迁改方案已获得珠海市自然资源局原则性同意的复函（见附件 2），复函明确该线路迁改方案符合城乡规划。项目新增的电缆终端塔用地已经获得鹤州新区筹备组复函同意（见附件 2）。故项目选址与当地城乡规划相符。
3 与广东省“三线一单”相符性
（1） 生态保护红线
生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71 号），项目所在地不属于生态优先保护区、水环境优先保护区、大气环境优先保护区等优先保护单元，不

 (
2
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涉及生态保护红线。因此，本工程建设与生态保护红线管理政策相符。
（1） 环境质量底线
环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。
根据现状监测，项目所经区域的声环境、电磁环境现状均满足相应标准要求；同时，项目为输变电工程，运营期不产生大气污染物， 对大气环境无影响，不产生生产工业废水，不会对周边地表水环境造成不良影响，根据本次环评预测结果，营运期的声环境、电磁环境影响均满足标准要求。故项目投运后在正常工况下不会对地表水、大气、土壤等环境造成明显影响，符合环境质量底线要求。
（2） 资源利用上线
资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。强化节约集约利用，持续提升能源资源利用效率，水资源、土地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家、省下达的总量和强度控制目标。
本项目为输变电线路迁改工程，把架空线路改为电缆线路，能减少土地的占用，释放更多土地资源。同时项目的运行不消耗水、不需额外增加能源消耗。因此项目符合资源利用上线的要求。
（3） 生态环境准入清单
根据《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71 号），从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求， 建立“1+3+N”三级生态环境准入清单体系。将环境管控单元分为优先保护、重点管控和一般管控三类。优先保护单元内，包括生态、水环境、大气环境优先保护单元等，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，确保生态功能不降低。而重点管控单元内，包括省级以上工业园区、水环境质量超标类、大气环境受体敏感类重点管控单元等，以推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点，加快解决资源环境负荷大、局部区域生态环境质量差、生态环境
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风险高等问题。一般管控单元，则执行区域生态环境保护的基本要求， 引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定。
本工程为输变电工程，属于基础设施建设工程，位于重点管控单元内，不属于严格限制的新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，符合广东省“三线一单”生态环境分区管控方案管理要求。
4 与珠海市“三线一单”的相符性
根据《珠海市“三线一单”生态环境分区管控方案》，环境管控单元分为优先保护、重点管控和一般单元三类。珠海市全市共划定陆域环境管控单元 41 个，其中，优先保护单元 13 个，面积 304.06 平方公里，占全市陆域面积的 17.5%，主要涵盖生态保护红线、一般生态空间、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域，主要分布在香洲北面的凤凰山、斗门区的黄杨山、沿海山地以及万山群岛等生态功能重要区域；重点管控单元 19 个，面积 759.99 平方公里， 占全市陆域面积的 43.8%，主要包括人口集中、工业集聚、环境质量超标区域；一般管控单元 9 个，面积 673.04 平方公里，占全市陆域面积的 38.7%，为优先保护单元、重点管控单元以外的区域。
本工程迁改线路位于 ZH44040220015(香洲区南屏镇-湾仔街道重 点 管 控 单 元 ) 、 HY44040020015( 横 琴 岛 港 口 航 运 区 ) 、ZH44040220016(横琴新区重点管控单元)。工程涉及环境管控单元相符性分析详见表 1-1，工程与涉及的环境管控单元相对位置关系见图1-1、图 1-2 所示。
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 (
图 
1-1 
工程与其涉及的陆域环境管控单元相对位置关系图
ZH44040220016(
横琴新区重点管控单元
)
本项目
ZH44040220015(
香洲区南屏镇
-
湾仔街道
重点管控单元
)
)
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图 1-2 工程与其涉及的海域环境管控单元相对位置关系图
综上所述，本工程为基础设施建设项目，不属于空间布局约束、资源开发效率要求、污染物排放管控和环境风险防控这四个管控维度
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中禁止、限制类项目。因此本工程符合《珠海市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。
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表 1-1 220kV 加琴甲乙线电缆化迁改工程项目涉及管控单元区域相符性情况一览表
	
管控单元名称
	管控维度
	
管控要求
	
本项目情况
	
相符性

	












ZH44040220015(香洲
区南屏镇-湾仔街道重点管控单元)
	





区域布局管控
	1-1.【产业/鼓励引导类】鼓励发展休闲旅游、科技信息等现代服务业。 1-2.【生态/ 禁止类】单元内生态保护红线按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的   指导意见》严格管控，自然保护地核心区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发   性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对  生态功能不造成破坏的 8 类有限人为活动。 1-3.【生态/综合类】一般生态空间内，可开展生态保护红线内允许的活动；在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省  规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动1-4.【生态/综合类】一般生态空间内的人工商品林，允许依法进行抚育采伐、择伐和树种更新等经营活动。 1-5.【生态/综合类】珠海香洲黑白面将军山地方级森林自然公园、珠海香洲有髻山地方级森林自然公园，按照自然保护地相关管理要求进行管控。1-6.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目（除现阶段确无法实施替代的  工序外）；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。 1-7.【其他/禁止类】禁止在单元区域内建设畜禽养殖场、养殖小区。
	


本项目不涉及生态保护红线、森林自然公园、湿地公园等生态敏感区；本
。项目为电网基础设施项目，属非工业类项目，运营期间无生产废水和工业废气排放。本项目不属于管控要求中的限制类
、或禁止类项目。
	






符合

	
	
能源资源利用
	2-1.【其它/综合类】新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平。2-2.
【水资源/限制类】强化水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污三条红线刚性约束。 2-3.【能源/禁止类】禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。
	
本项目不属于管控要求中的限制类或禁止类项目。
	

符合

	
	
污染物排放管控
	3-1.【水/鼓励引导类】新建住宅项目、城中旧村改造、旧工业厂房改造项目要实现管网雨污分流，着力完善配套污水管网建设。 3-2.【水/综合类】加强农村生活污水收集处理系统建设，对较偏远未能纳入城镇污水处理设施的乡村，结合河涌整治建设分散式  污水处理系统。 3-3.【大气/综合类】在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，挥发性有机物两倍削减量替代。
	
本项目为电网基础设施项目，不属于污染物排放管控的建设项目。
	

符合

	
	环境风险管控
	
4-1.【大气/综合类】建立环境监测预警制度，重点施行污染天气预警预报。
	
不涉及
	
不涉及
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HY44040020015(横琴
岛港口航运区)
	
区域布局管控
	1.从严控制“两高一资”产业在沿海地区布局。 2.立足海洋特色资源和海洋开发需求积极培育发展海洋新兴产业和先进制造业。 3.依法淘汰沿海地区污染物排放不达标或超过总量控制要求的产能。 4.除国家重大项目外，全面禁止围填海。 5.船舶不符合污染危害性货物适载要求的，不得载运污染危害性货物，码头、装卸站不得为其进行装载  作业。
	，

不涉及
	

符合

	
	
能源资源利用
	1. 节约集约用海，合理控制规模，优化空间布局，提高海域空间资源的整体使用效能
2. 引导船舶靠港使用岸电，推进船舶清洁能源改造，鼓励提前淘汰老旧渔业作业船舶和  内河货运船舶。 3.维持岸线自然属性，保持自然岸线形态，砂质岸线向海一侧 3.5 海里内禁止采挖海砂、倾废等可能诱发沙滩蚀退的开发活动，保护岸线原有生态功能，加  强对受损自然岸线的整治与修复。
	。 该段线路电缆在横琴隧道电力舱铺设，无土建工程，不涉及用海或破坏岸
线。
	

符合

	
	


污染物排放管控
	1.向海域排放陆源污染物，必须严格执行国家或者地方规定的标准和有关规定。 2.禁止向海域排放油类、酸液、碱液、剧毒废液和高、中水平放射性废水；严格限制向海域  排放低水平放射性废水，确需排放的，应当符合国家放射性污染防治标准。 3.严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排  放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。 4.以近岸海域劣四类水质分布区为重点建立健全“近岸水体-入海排污口-排污管线-污染源”全链条治理体系，系统开展入海  排污口综合整治，建立入海排污口整治销号制度。 5.从事海水养殖的养殖者，应当采取科学的养殖方式，减少养殖饵料对海洋环境的污染。 6.清理沙滩垃圾，改善旅游环境。
	



本项目为电网基础设施
，项目，不属于污染物排放管控的建设项目。
	




符合

	
	
环境风险管控
	1.进行海上堤坝、跨海桥梁、海上娱乐及运动、景观开发工程建设的，应当采取有效措  施防止对海岸的侵蚀或者淤积。 2.制定和完善陆域环境风险源、海上溢油及危险化学品泄漏、海洋环境灾害等对近岸海域影响的应急预案，健全应急响应机制。 3.船舶、港口、码头、装卸站以及其他有关作业单位应当制定防治船舶及其有关作业活动污染海  洋环境的应急预案，定期组织演练，并做好相应记录。
	

不涉及
	

不涉及

	

ZH44040220016(横琴
新区重点管控单元)
	

区域布局管控
	1-1.【产业/鼓励引导类】鼓励发展金融、商务会展、休闲旅游、科技信息等高端服务业。 1-2.【生态/禁止类】单元内生态保护红线按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》严格管控，自然保护地核心区原则上禁止人为活动，其他   区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略  项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的 8 类有限人为活动。 1-3.【生态/综合类】一般生态空间内，可开展生态保护红线内允许的活动；在不影响主导生态功能的前提下
	本项目不涉及生态保护红线、森林自然公园、湿地公园等生态敏感区；本项目为电网基础设施项目，属非工业类项目，运
， 营期间无生产废水和工
	


符合
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	还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、畜禽养殖、基础设  施建设、村庄建设等人为活动。 1-4.【生态/综合类】一般生态空间内的人工商品林允许依法进行抚育采伐、择伐和树种更新等经营活动。 1-5.【生态/综合类】广东横琴国家湿地自然公园（试点）、珠海横琴滨海地方级湿地自然公园，按照自然保护地相关  管理要求进行管控。 1-6.【大气/限制类】大气环境布局敏感重点管控区内严格落实国家产品 VOCs 含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高 VOCs 含量原辅材料项目。 1-7.【大气/鼓励引导类】鼓励在生产和流通消费环节推广使用低 VOCs 含量原辅材料。 1-8.【其他/禁止类】禁止在单元区域内建设畜禽养殖场、养殖小区。
	业废气排放。
，
	

	
	能源资源利用
	2-1.【能源/综合类】新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平。2-2.
【水资源/限制类】强化水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污三条  红线刚性约束。
	
本项目运行无需用水。
	
符合

	
	
污染物排放管控
	3-1.【水/鼓励引导类】新建住宅项目、城中旧村改造、旧工业厂房改造项目要实现管网雨污分流，着力完善配套污水管网建设。 3-2.【水/限制类】横琴水质净化厂的尾水均应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002》确定的一级 A 类排放标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。 3-3.【水/鼓励引导类】鼓励在城镇水质净化厂下游采取湿地净化工程等措施，进一步削减污染物入海  量。
	

本项目为电网基础设施项目，不属于污染物排放管控的建设项目。
	


符合

	
	环境风险管控
	
4-1.【水/综合类】南区水质净化厂（二期）应采取有效措施，防止事故废水直接排入  马骝洲水道。
	
不涉及
	
不涉及
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地理位置
	1 地理位置
本项目线路全线位于横琴粤澳深度合作区和珠海市香洲区洪湾、保税一体化区域。迁改线路自 220kV 琴韵站站内终端起，至加琴甲线#36 塔侧新建电缆终端塔止， 沿横琴粤澳深度合作区环岛北路综合管廊、横琴隧道电力舱、宝琴路拟建电缆隧道走线。线路经纬度坐标为：起点 113°30'1.446",22°8'55.421"；终点 113°29'22.878",22°
9'39.090"。项目地理位置图见附图 1。

	













项目组成及规模
	2 建设内容、规模概况

	
	根据工程可行性研究报告，本项目将 220kV 加琴甲乙线现状架空线路改造为电

	
	缆入廊线路，新建双回路电缆（单根截面为 2500mm2），线路长约 2×2.80km，起点

	
	位于 220kV 琴韵站站内，终点为加琴甲线#36 塔小号侧新建电缆终端塔，沿横琴粤澳

	
	深度合作区环岛北路电缆隧道（综合管廊）、横琴隧道电力舱、宝琴路新建电缆沟走

	
	线。建设内容为新建电缆及其配套设施、环岛北路电缆隧道（综合管廊）附属设施、

	
	电缆终端塔及其配套设施、电缆沟、在线监测室以及拆除原有杆塔和架空线路等。

	
	本工程主要建设内容及规模见表 2-1。

	
	表 2-1 本工程建设内容及规模概况

	
	
	类别
	组成
	本期规模概况
	

	
	
	
	
	
	1）新建双回路电缆线路（单根截面为
2500mm2），线路长约 2×2.80km，其中本项目新建电缆沟长度为 0.03km，其余琴韵站进站电缆隧
道、利用横琴粤澳深度合作区环岛北路电缆隧道
	

	
	
	
	
	
	（综合管廊）、横琴隧道电力舱、宝琴路电缆隧
	

	
	
	
主体工程
	
线路工程
	
220kV 线路迁改工程
	道走线。
2） 加琴甲线#36 塔小号侧新建电缆终端塔 1 基，现状 220kV 加琴甲乙线利用旧导线与新建电缆终端塔接续，需要调整#35 塔至新建电缆终端塔段导线弧垂，长约 0.33km。
3） 线路改造完成后拆除加琴甲线#36-#43（乙线#37-#44）架空线路长约 2×2.6km，拆除琴韵站进站电缆线路 2×0.12km，拆除电缆终端场 1 座和
铁塔 8 基。
	

	
	
	


辅助工程
	


附属设施
	电缆全线配置电缆环流在线监测系统、高压 电缆故障定位系统，电缆终端配置红外在线监测 装置，电缆转接塔上导线配置输电线路分布式故 障精确定位装置。
配套建设环岛北路综合管廊照明、通风、给排水、通信、环境监控等附属设施长约 1.0km， 新建附属设施在线监测室拟选在 220kV 琴韵站
内，为一单层框架结构，轴线面积为 4.6m×14.5m。
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通信工程
	沿新建220kV 加琴甲乙线电缆线路配套建设
3 根 48 芯管道光缆，光缆长度为 3×2.9km。
	

	
	
	
	环保工程
	
绿化
	对本项目新建的电缆沟及电缆终端塔开挖处 及时复绿；对本项目拆除的电缆终端场和铁塔复
绿。
	

	
	
	
3 主体工程

3.1 线路工程
3.2.1 建设规模
1） 本工程对横琴粤澳深度合作区及跨马骝洲水道段 220kV 加琴甲乙线实施电缆下地改造。新建电缆自 220kV 琴韵站站内终端起，至加琴甲线#36 塔小号侧新建电缆终端塔止，沿横琴粤澳深度合作区环岛北路综合管廊、横琴隧道电力舱、宝琴路拟建电缆隧道走线，新建电缆线路路径长约 2×2.8km。电缆采用铜芯分割导体、导体截面 2500mm2，交联聚乙烯绝缘、波纹铝护套、阻燃聚氯乙烯外护套电力电缆，型号为 ZRA-YJLW02-Z-127/220-1×2500mm2。
2） 加琴甲线#36 塔小号侧新建电缆终端塔 1 基，现状 220kV 加琴甲乙线利用旧导线与新建电缆终端塔接续，需要调整#35 塔至新建电缆终端塔段导线弧垂。
3） 线路改造完成后拆除加琴甲线#36-#43（乙线#37-#44）架空线路长约 2×2.6km，拆除琴韵站进站电缆线路 2×0.12km，拆除电缆终端场 1 座和铁塔 8 基。
3.2.2 电缆土建、选型
本工程电缆线路主要技术经济指标见表 2-5 所示
表 2-5	电缆工程主要技术指标

	
	
	工程名称
	220kV 加琴甲乙线电缆化迁改工程
	

	
	
	电缆型号
	ZRA-YJLW02-Z-127/220-1×2500mm2
	

	
	
	长度
	新建电缆线路路径全长 2×2.80km
	

	
	
	

土建部分
	本项目新建电缆沟长度为 0.03km，其余利用琴韵站进站电缆隧道、横琴粤澳深度合作区环岛北路电缆隧道（综合管廊）、横琴隧道电力舱、宝  琴路电缆隧道走线。琴韵站进站电缆隧道、横琴粤澳深度合作区环岛北  路电缆隧道（综合管廊）、横琴隧道电力舱、宝琴路电缆隧道目前均已  建设好，本项目只需在上述通道铺设电缆，无需进行土建工程。部分已
建成电缆通道见图 2-1~图 2-3。
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[bookmark: 图2-1环岛北路综合管廊]图 2-1 环岛北路综合管廊

[image: ]
[bookmark: 图2-2横琴隧道电力舱现状]图 2-2 横琴隧道电力舱现状
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[bookmark: 图2-3 琴韵站出线电缆隧道现状]图 2-3  琴韵站出线电缆隧道现状
3.2.3 电缆终端塔
（1） 杆塔选型
本项目新建 1 基 220kV 双回路电缆终端塔，塔型为 2F2Wa-JDG，呼高 27m，杆塔图见附图 3。
（2） 基础选型
根据可研报告，本工程推荐使用四桩承台灌注桩基础，具体详见附图 3。
（3） 导线对地距离
加琴甲线#36 塔小号侧新建电缆终端塔 1 基，现状 220kV 加琴甲乙线利用旧导线与新建电缆终端塔接续， 需要调整#35 塔至新建电缆终端塔段导线弧垂。按照
《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），规定的导线对地最小允许距离取值见表 2.3-4。
表 2.3-4 不同地区的导线对地最小允许距离
最小距离（m）
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线路经过地区

居民区

220kV 线路
7.5

计算条件

最大弧垂

 (
19
)


 (
19
)
非居民区

6.5

最大弧垂

 (
19
)
	
	
	导线与交通困难地区垂直距离
	5.5
	最大弧垂
	

	
	
	导线与步行可到地区净空距离
	5.5
	最大风偏
	

	
	
	导线与步行达不到地区净空距离
	4.0
	最大风偏
	

	
	
	
对建筑物
（对城市多层或规划建筑物指水平距离）
	6.0
	最大弧垂
	

	
	
	
	5.0
	最大风偏
	

	
	
	
对树木自然生长高
	4.5
	最大弧垂
	

	
	
	
	4.0
	最大风偏
	

	
	
	对果树、经济林及城市街道行道树
	3.5
	最大弧垂
	

	
	根据可研单位提供资料，本项目#35 塔至新建电缆终端塔段导线弧垂导线对地最低高度约 24m，能满足《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010） 的要求。
4 辅助工程
4.1 附属设施
电缆全线配置电缆环流在线监测系统、高压电缆故障定位系统，电缆终端配置红外在线监测装置，电缆转接塔上导线配置输电线路分布式故障精确定位装置。
配套建设环岛北路综合管廊照明、通风、给排水、通信、环境监控等附属设施长约1.0km。
新建附属设施在线监测室拟选在220kV琴韵站内，为一单层框架结构，轴线面积为4.6m×14.5m。
4.2 通信工程
沿220kV琴韵站至马骝洲水道以北新建的电缆线路建设3条48芯管道光缆，其中1 条管道光缆与现状加林站至琴韵站的1根36芯OPGW光缆进行接续，形成加林站至琴韵站的1根36+48芯OPGW+管道光缆，另外2条管道光缆本期敷设至宝琴路新建电缆隧道出线口，将与后续工程中敷设的光缆接续，形成加林站至琴韵站的2根48芯管道光缆，新建光缆路径长约为3×2.9km。线路改造完成后拆除本期加琴线改造段上断开的OPGW光缆，拆除长度约2.6km。
配套建设相应的光通信设备。
5 环保工程
对本项目新建的电缆沟及电缆终端塔开挖处及时复绿；对本项目拆除的电缆终
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	端场和铁塔复绿。

	
















总平面及现场布置
	6 总平面布置

6.1 输电线路路径方案
本工程新建 220kV 加琴甲乙线双回电缆线路，线路起点为琴韵站站内 GIS 间隔， 终点为加琴甲线#36 塔小号侧新建电缆终端塔，新建电缆线路路径长约 2×2.8km。新建电缆沿环岛北路综合管廊、横琴隧道电力舱、宝琴路电缆隧道走线。具体实施路径方案如下：
在加琴甲线#36 塔小号侧 A0 点新建一基电缆终端塔，新建电缆线路起于 A5 点， 随后左转沿 220kV 琴韵站西侧电缆隧道接入 A4 点，后沿环岛北路综合管廊至横琴隧道南工作井 A3 点，随后转入横琴隧道电力舱向北穿过马骝洲水道接至一体化区域宝琴路在建电缆隧道 A2 点，继续向北沿走线接至 A1 点，接加琴甲乙线新建电缆终端塔 A0。线路路径图见附图 2。
7 施工布置情况
（1） 施工营地
本工程线路均位于市政道路附近，施工时各施工点人数少，且施工时间短，施工人员一般就近租用民房，不另行设置施工营地。
（2） 临时施工场地
本项目电缆线路只需新建 30m 的电缆沟，其余均在已经建好的电缆通道内铺设； 此外，本项目新建电缆终端塔的施工场地均在征地红线范围内，新建附属设施在线监测室拟选在 220kV 琴韵站内，无需设置临时施工场地。
电缆沟敷设采取沿路布设，电缆通道宽约 1.2m~1.7m，在一侧外扩约 1m 的范围作为施工临时用地，用来临时堆置土方、砂石料、水、材料和工具等，主要占用道路绿化带，临时占地面积约为 30m2。施工结束后对临时占地进行恢复。
（3） 施工道路
新建电缆沿环岛北路综合管廊、横琴隧道电力舱、宝琴路电缆隧道走线；项目拟拆除塔基均位于市政道路附近。因此，本项目施工无需新建施工道路。
8 工程占地及土石方平衡
（1）工程占地
本项目新建一个电缆终端场，位于宝琴路，用地性质为交通用地，占地约 360m2。
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	220 千伏电缆埋于地下，无永久占地。
本项目新建电缆终端塔的施工场地均在征地红线永久占地范围内，无临时占地面。电缆通道宽约 1.2m~1.7m，在一侧外扩约 1m 的范围作为施工临时用地，用来临时堆置土方、砂石料、材料和工具等，主要占用道路绿化带，临时占地面积约为 30m2。
新建附属设施在线监测室拟选在 220kV 琴韵站内，无需新增占地。工程占地见表 2-8 所示。
表 2-8 工程占地面积一览表	单位：m2




因此，本项目永久占地约 360m2，临时占地为 30m2，总用地面积 390m2。
（2）土石方平衡
本项目电缆终端场建设的土石方工程主要是电缆终端塔的基础开挖。本工程新建一个电缆终端塔，挖方约 100m3。挖方可用于电缆终端塔基础的回填，剩余土方用于周边绿化或周边工地回填。无土石方外运。
本工程电缆线路的土建工程只有 30m 电缆沟，挖方约 30m3，且之后对开挖部分需要回填。土石方工程主要为电缆通道的开挖，挖方主要用于电缆沟的回填，剩余土
方用于周边绿化或周边工地回填。无土石方外运。

	




施工方案
	9 施工工艺
9.1 施工期工艺流程简述
本工程施工准备阶段主要是施工备料及施工临时场地的布置，之后进行主体工程的基础施工。包括电缆终端塔基础及电缆沟开挖、回填等，基础开挖完成后进行架线施工、电缆敷设、线路对接，施工完成后，对基面进行防护和绿化。工程竣工后进行工程验收，最后投入运营。
施工准备阶段以及施工过程中会产生施工噪声、扬尘、施工废污水、固体废弃物等污染，会造成土地占用、植被破坏和水土流失等情况。
本工程工艺流程及产污环节见图 2-4。


 (
序号
项目
永久占地
临时占地
小计
1
电缆终端场
360
0
360
电缆通道
0
30
30
2
在线监测室
0
0
0
合计
360
30
390
)
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拆除线路、







图 2-4 本工程工艺流程及产污环节图
9.2 线路工程
（1） 电缆终端塔基础施工
场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→清孔换浆→终孔验收→下钢筋笼和钢导管→ 浇筑混凝土→验桩→承台及连梁浇筑。
（2） 电缆终端塔施工
每基铁塔所用塔材均为 3~5m 长的杆材和组立杆材的螺栓等配件，由汽车从现有公路运至塔基附近，用人工从塔底处依次向上组立。施工准备→现场布置→起立抱杆
→塔腿吊装→抱杆的提升→吊装塔段→拆除抱杆→整塔。
（3） 导线施工
调整#35 塔至新建电缆终端塔段导线弧垂：由于该段架空线路较短，采用人力展放。
（4） 电缆沟施工
第一步进行基坑开挖，然后利用混凝土进行基础施工，堆砌电缆沟侧壁，第二部回填侧壁，第三部进行电缆敷设，最后进行对电缆沟盖板进行施工。施工结束之后， 多余的土方用于电缆沟周边回填和绿化。
9.3 原有架空线路拆除
原有线路拆除分为导、地线拆除和杆塔拆除两部分。
原有输电线路拆除时，先拆除导地线，然后再拆除铁塔。导、地线采用耐张段放
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	松驰度后分段拆除的方法拆除。本工程停电后先对导线加挂接地线进行放电。将线路上的感应电全部放完后才开始施工。待导、地线拆除后，再对绝缘子等其他金具进行拆除。
拆除铁塔与铁塔组立的程序相反，采用自上而下逐段拆除。首先利用地线横担作为吊点拆除导线横担，然后拆除地线横担、自上而下的拆除整基铁塔。拆塔方法可根据现场实际地形情况，采用内或外拉线悬浮抱杆方法拆除。
原有线路拆除时，严格按照施工规范进行，禁止将施工废弃物及废弃绝缘子等随意弃置，原有输电线路拆除产生的固体废物由建设单位进行回收处置，拆除活动结束后，对遗留的塔基基础进行拆除处理，施工结束后，对施工场地进行清理，并对施工裸露面进行绿化。
9.4 在线监测室
新建附属设施在线监测室拟选在 220kV 琴韵站内，为一单层框架结构，轴线面积为 4.6m×14.5m。本项目在线监测室建设施工期生活废水依托 220kV 琴韵站内原有生活污水处理设施处理；施工废水采用修筑临时沉淀池的方法进行处理，经沉淀后可回用于施工工艺，不外排；施工人员活动产生生活垃圾依托 220kV 琴韵站内设施处理，收集于站内垃圾桶，然后交由环卫部门处理。

10 建设周期
本工程计划 2024 年 10 月动工，2025 年 4 月投产，施工工期约为 6 个月。
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[bookmark: 三、生态环境现状、保护目标及评价标准][bookmark: _bookmark2]三、生态环境现状、保护目标及评价标准
1 环境功能区划
本工程项目所在地环境功能区划见表 3-1。
表 3-1	建设项目所在地环境功能属性


















 (
编号
项目
类别
1
环境空气质量功能区划
二类区
2
声环境功能区划
2 
类、
4a 
类
3
海洋功能区划
项目所在海域的海洋功能区划为“横琴岛港口航运区”，执行海水水质四
类标准
4
近岸海域环境功能区划
洪湾三类功能区（标识号 
1003
），
主导功能为“港口、工业区”，执行
海水水质三类标准
5
是否涉及风景名胜区
否
6
是否涉及水源保护区
否
7
是否涉及自然保护区
否
8
是否涉及生态保护红线
否
9
是否涉及森林公园
否
)生态
环	1.1 大气环境功能区划境
现 根据《珠海市生态环境局关于印发<珠海市环境空气质量功能区划分（2022 年
状 修订）>的通知》（珠环〔2022〕197  号）有关规定，项目所在区域属二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 29 号）中的二级标准。
1.2 地表水环境功能区划
新建电缆沿环岛北路综合管廊、横琴隧道电力舱、宝琴路电缆隧道走线，且项目建成后不会产生污水，项目与周围地表水无水力联系。项目附近的地表水为马骝洲水道。
根据《广东省海洋功能区划（2011-2020 年）》（国函﹝2012〕182 号），本项目所在马骝洲水道的海洋功能区划为“横琴岛港口航运区”，执行海水水质四类标准。
根据《广东省近岸海域环境功能区划》（粤府办[1999]68 号），马骝洲水道属于第三类海水功能区，执行《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类标准。
因此，项目附近的马骝洲水道执行海洋功能区划与近岸海域环境功能区划之间
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	规定更严格者，执行《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类标准。
1.3 声环境功能区划
根据《珠海市声环境功能区区划》（2020 年），本项目位于 2 类、4a 声环境功能区（见图 3-1、图 3-2），执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）所规定的2 类标准、4a 类标准。












本项目




图 3-1 珠海市中心城区声环境功能区划图
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本项目














图 3-2	横琴新区声环境功能区划图
2 环境质量现状
2.1 大气环境质量现状
本次评价通过珠海市生态环境局网站公开发布的《2022 年珠海市环境质量状况》中的数据进行统计，详见表 3-2。
表 3-2 项目所在区域 2022 年空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
/(μg/m3)
	二级标准值
/(μg/m3)
	达标
情况

	SO2
	年平均质量浓度
	8
	60
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	19
	40
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	30
	70
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	17
	35
	达标

	CO
	24 小时平均第 95 百分位数浓度
	800
	4000
	达标

	O3
	日最大 8 小时滑动平均值的第 90
百分位数浓度
	160
	160
	达标


根据上表统计的数据判断，2022 年珠海市环境空气中 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3 均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其 2018 年修改单中二级标准。
项目选址选线所在区域环境空气良好，属达标区。
2.2 地表水环境质量现状
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本项目附近水体为马骝洲水道，执行海洋功能区划与近岸海域环境功能区划之
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间规定更严格者，执行《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类标准。
为了解项目所在区域水环境质量现状，本项目引用珠海京工检测技术有限公司出具的《马骝洲水道水环境质量现状监测项目检测报告》， 报告编号为： 202215701-01，采样时间：2022 年 6 月 28 日至 30 日，采样点位：南区水质净化厂二期排放口上游约 170m 处采样点 W1、下游约 620m 处采样点 W2，水质具体监测结果详见下表：
表 3-3 马骝洲水道水环境质量现状监测结果一览表（摘录）

	检测项目采样位置
	6 月 28 日
	6 月 29 日
	6 月 30 日
	单位
	标准

	
	涨潮
	退潮
	涨潮
	退潮
	涨潮
	退潮
	
	

	COD
	W1
	3.14
	2.04
	1.59
	1.23
	1.80
	1.41
	mg/L
	4

	
	W2
	2.30
	1.30
	1.51
	1.39
	1.79
	1.66
	
	

	氨
	W1
	0.110
	0.261
	0.132
	0.124
	0.232
	0.098
	mg/L
	0.4

	
	W2
	0.066
	0.163
	0.064
	0.281
	0.082
	0.116
	
	

	BOD5
	W1
	1.0
	0.6
	0.6
	0.4
	0.8
	0.6
	mg/L
	4

	
	W2
	0.7
	0.5
	0.4
	0.5
	0.6
	0.7
	
	

	
SS
	W1
	1.02
	1.41
	0.99
	1.37
	1.11
	1.82
	
mg/L
	人为增加的量
≤100

	
	W2
	1.09
	1.50
	1.12
	1.51
	1.08
	1.66
	
	

	pH 值
	W1
	7.6
	7.2
	7.5
	7.4
	7.6
	7.5
	无量
纲
	6.8~8.8

	
	W2
	7.5
	7.4
	7.5
	7.3
	7.5
	7.5
	
	

	石油类
	W1
	0.050
	0.067
	0.048
	0.067
	0.057
	0.052
	mg/L
	0.3

	
	W2
	0.037
	0.026
	0.039
	0.038
	0.044
	0.042
	
	



根据监测结果，利用按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018） 规范性附录所推荐的水质参数法进行评价，得出各项标准评价指数如下表：
表 3-4 马骝洲水道水环境质量现状监测结果评价指数表

	检测项目采样位置
	6 月 28 日
	6 月 29 日
	6 月 30 日

	
	涨潮
	退潮
	涨潮
	退潮
	涨潮
	退潮

	COD
	W1
	0.79
	0.51
	0.40
	0.31
	0.45
	0.35

	
	W2
	0.58
	0.33
	0.38
	0.35
	0.45
	0.42

	氨
	W1
	0.28
	0.65
	0.33
	0.31
	0.58
	0.25

	
	W2
	0.17
	0.41
	0.16
	0.70
	0.21
	0.29

	BOD5
	W1
	0.25
	0.15
	0.15
	0.10
	0.20
	0.15

	
	W2
	0.18
	0.13
	0.10
	0.13
	0.15
	0.18

	SS
	W1
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.02

	
	W2
	0.01
	0.02
	0.01
	0.02
	0.01
	0.02

	pH 值
	W1
	0.33
	0.11
	0.28
	0.22
	0.33
	0.28

	
	W2
	0.28
	0.22
	0.28
	0.17
	0.28
	0.28

	石油类
	W1
	0.17
	0.22
	0.16
	0.22
	0.19
	0.17

	
	W2
	0.12
	0.09
	0.13
	0.13
	0.15
	0.14



由上表可知，马骝洲水道各监测项目指标均符合《海水水质标准》(GB3097-1997) 第三类标准要求，本项目所属纳污水体马骝洲水道水环境质量较好。
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2.3 声环境质量现状
为了解本工程的声环境质量现状，我公司技术人员于 2023 年 10 月 17 日进行了测量。检测报告见附件 3。
（1） 测量方法
依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。
（2） 测量仪器
监测使用的仪器有关情况如下：
仪器名称：噪声统计分析仪/ 声级校准器生产厂家：杭州爱华仪器有限公司
仪器型号：AWA6228+/AWA6221A
仪器编号：00311178 /1007936	测量范围：23dB～135dB 检定单位：广州计量检测技术研究院
证书编号：SX202300064/ SX202300086
检定日期：2023 年 1 月 5 日/2023 年 1 月 6 日	有效期：1 年
（3） 测量时间及气象状况 监测期间气象条件见表 3-5。
表 3-5 监测期间气象条件
	监测时间
	天气情况
	气温（℃）
	湿度（%）
	风速（m/s）

	2023 年 10 月 17 日
16：10~17：35；22：
10~23：46
	阴（无雨雪、无雷电、无雾）
	
23~27
	
55~70
	
<0.5~1.5


（4） 测量布点
噪声监测共布设 2 个监测点，布置在拟建电缆终端塔所在位置和加琴甲线#36 塔~#37 塔中间线路下方，见图 3-3，能较好地反映本工程建设前的声环境现状水平。
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图 3-3	项目噪声环境监测布点图
（5）测量结果
环境噪声现状测量结果见表 3-6。
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表 3-6 噪声现状测量结果
	监测
点位编号
	
点位描述
	噪声[dB(A)]
	
备注

	
	
	昼间
	夜间
	

	1*
	拟建电缆终端塔处
	50
	48
	2 类

	2*
	加琴甲线#35 塔~#36 塔中间架空线路下方
	49
	47
	2 类


注：测量时主要声源为周边工地的施工噪声。
根据监测结果表明，在本工程声环境影响评价范围内：
本项目拟调整#35 塔至新建电缆终端塔段架空线路导线弧垂周边测点的噪声监测结果为昼间 49dB(A)~50dB(A)，夜间 47dB(A)~48dB(A)，测量结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类功能区限值要求（昼间 60dB(A)，夜间 50dB(A)）。
2.4 电磁环境质量现状
根据本报告表设置的“电磁环境影响专题评价”：
①拟建电缆终端塔及调整弧垂线路沿线测点的监测结果为电场强度为 2.2× 102V/m~2.4×102V/m，磁感应强度为 0.31~0.35μT；
② 拟建 220kV 加琴甲乙线电缆线路沿线测点的监测结果为电场强度为
0.33V/m~1.9×102V/m，磁感应强度为 0.34~0.28μT。
本工程的评价范围内，拟建电缆终端塔及调整弧垂线路沿线、拟建电缆线路沿线的电磁环境现状测量结果均满足《电场环境控制限值》（GB 8702-2014）中频率为 0.05kHz 的公众曝露控制限值要求，即电场强度 4000V/m，磁感应强度 100μT。
2.5 生态环境现状
本项目线路迁改工程仅有电缆终端塔与新建的 30m 电缆沟涉及新增用地；其余线路段的电缆通道为市政基础设施，本项目无需进行土建施工。电缆终端塔与新建30m 电缆沟周边为裸地和人行道景观树，生态价值不高。调查范围内无古、大、珍、奇树种，无濒危植物、古树名木和文物古迹；也未发现濒危、珍稀类动物，也没有陆生野生动物保护区。
工程周边环境现状见图 3-4。
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拟建电缆沟

















图 3-4 工程周边环境现状

	与项目有关的原有环境污染和生态破
	3 与本项目相关的原有污染源情况
本工程为 220kV 加琴甲乙线电缆化迁改工程，与本工程相关的输变电工程为
220kV 加琴甲乙线架空线路。220kV 加琴甲乙线架空线路在 500kV 加林变电站配套
220kV 输变电工程中建设。
2011 年 9 月 18 日，原珠海市环境保护局以《关于加林站 220kV 配套工程建设项目环境影响报告表的批复》（珠环辐建〔2011〕34 号）同意了 500kV 加林变电站配套 220kV 输变电工程的建设，详见附件 4。2019 年 5 月，500kV 加林变电站配套220kV 输变电工程完成了环保验收手续，详见附件 4。
本项目新建电缆沟长度为 0.03km，其余利用琴韵站进站电缆隧道、横琴粤澳深度合作区环岛北路电缆隧道（综合管廊）、横琴隧道电力舱、宝琴路电缆隧道走线。
横琴粤澳深度合作区环岛北路电缆隧道（综合管廊）在“横琴新区环岛北片主、
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	坏问题
	次干路市政道路工程”中建设。2010 年 2 月 8 日，原珠海市横琴新区管理委员会公共建设局以《关于横琴新区环岛北片主、次干路市政道路工程环境影响报告书的批复》（珠横新建环[2010]2 号）同意了该项目建设，详见附件 8；2014 年 12 月 8 日， 原珠海市横琴新区管理委员会公共建设局以《关于横琴新区环岛北片主、次干路市政道路工程项目竣工环境保护验收意见的函》（珠横环验[2014]5 号）同意该项目环保验收，详见附件 8。
横琴隧道电力舱在“横琴新区马骝洲交通隧道（横琴第三通道）新建工程”中建设。2014 年 2 月 24 日，原珠海市环境保护局以《关于横琴新区马骝洲交通隧道(横琴第三通道)新建工程环境影响报告书的批复意见》（珠环建〔2014]1 号）同意该项目环评，详见附件 9。目前，该项目已经建成，并完成了自主验收。
宝琴路电缆隧道在“珠海市生态环境局关于横琴隧道至黑白面将军山隧道新建工程”中建设。2022 年 7 月 1 日，珠海市生态环境局以《珠海市生态环境局关于横琴隧道至黑白面将军山隧道新建工程环境影响报告表的批复》（珠环建表〔2022〕133 号）同意了该项目建设，详见附件 10。该项目目前仍在施工中。
因此，项目相关工程的环保手续是齐全的。
（1） 工频电磁环境
项目周边现有输电线路是项目周围主要的现有电磁环境影响源。
（2） 声环境
本项目周边交通噪声、工业噪声是主要的噪声源。

	



生态环境保护目标
	4 评价对象
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本次评价对象为拟建220kV 电缆线路、拟调整弧垂的 220kV 架空线路。
5 环境影响评价因子
5.1 主要环境影响评价因子
本工程为输变电工程，据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）， 本工程的主要环境影响评价因子见表 3-7。
表 3-7	工程主要环境影响评价因子汇总表

	
	
	评价阶段
	评价项目
	现状评价因子
	单位
	预测评价因子
	单位
	

	
	
施工期
	声环境
	昼间、夜间等效声级，
Leq
	dB（A）
	昼间、夜间等效声级，
Leq
	dB（A）
	

	
	
	生态环境
	生态系统及其生物因
子、非生物因子
	--
	生态系统及其生物因
子、非生物因子
	--
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	地表水环
境
	pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类
	mg/L
	pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类
	mg/L
	

	
	
	

运行期
	
电磁环境
	工频电场
	kV/m
	工频电场
	kV/m
	

	
	
	
	
	工频磁场
	μT
	工频磁场
	μT
	

	
	
	
	声环境
	昼间、夜间等效声级，
Leq
	dB（A）
	昼间、夜间等效声级，
Leq
	dB（A）
	

	
	注：pH 无量纲。

5.2 其他环境影响因子
施工期：扬尘、固体废物。
6 评价工作等级
6.1 电磁环境影响评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本工程的电磁环境影响评价工作等级见表 3-8。
表 3-8	本工程的电磁环境影响评价工作等级





本项目迁改线路为地下电缆，调整弧垂的 220kV 架空线路在评价范围内无电磁环境敏感目标。故本项目综合电磁环境影响评价工作等级为三级。
6.2 生态环境影响评价工作等级
本项目为输变电项目，不会对地下水和土壤造成明显的影响，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园等，项目占地面积为 390m2（含临时占地），根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022），本项目生态环境评价等级为三级。
6.3 声环境影响评价工作等级
根据 HJ 2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》第 5.1.3 小节：“建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 规定的 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在 3dB(A)以下（不含 3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按二级评价。”
本工程拟调整弧垂架空线路所在区域为 2 类声环境功能区，因此，声环境影响评价工作等级为二级。
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），地下电缆线路不作评


 (
电压等级
类型
条件
评价工作等级
220kV
输电线路
1
、地下电缆
2
、架空边导线地面投影两侧各 
15m 
范围内无电磁环境敏感目标的架空线路
三级
)
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价。
7 评价范围
本项目评价范围示意图见附图 5。
7.1 电磁环境影响评价范围
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目电磁环境影响评价范围见表 3-10。
表 3-10	电磁环境影响评价范围
	分类
	电压等级
	评价范围

	
交流
	
220kV
	架空线路：边导线地面投影外两侧各 40m（水平距离）

	
	
	埋地电缆：电缆管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离）


7.2 声环境影响评价范围
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目声环境影响评价范围见表 3-11。
表 3-11	声环境影响评价范围
	分类
	电压等级
	评价范围

	
交流
	
220kV
	架空线路：边导线地面投影外两侧各 40m（水平距离）

	
	
	埋地电缆：不进行声环境影响评价


7.3 生态影响评价范围
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本工程的生态影响评价范围见表 3-12。
表 3-12	生态影响评价范围
	类型
	评价范围

	架空线路
	边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域

	电缆线路
	电缆管廊两侧边缘各 300m 内的带状区域


8 环境保护目标
（1）生态环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），生态环境目标为受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。
经过查阅资料及现场调查，本工程不涉及包括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。故本工程无生
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	态环境保护目标。
（2） 电磁环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），电磁环境敏感目标为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。
经过查阅相关资料及现场调查，本工程评价范围内无电磁环境保护目标。因此，本项目无电磁环境保护目标。
（3） 声环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），声环境敏感目标指“依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区”，结合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日起施行）第八十八条，“噪声敏感建筑物，是指用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的建筑物”。
经过查阅相关资料及现场调查，本工程评价范围内无声环境保护目标。
因此，本项目无声环境保护目标。

	








评价标准
	9 环境质量标准
（1） 大气环境
执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及 2018 修改单中二级标准。
（2） 地表水环境
执行《海水水质标准》(GB3097—1997)第三类标准。
（3） 声环境
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类、4a 类标准。
（4） 电磁环境
《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）频率为 0.05kHz 的公众曝露控制限值
（电场强度 4000V/m，磁感应强度 100μT）。
10 污染物排放标准
（1）噪声
施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中规定的环境噪声排放限值，即昼间 70dB(A)，夜间 55 dB(A)。
运行期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限
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	值（昼间 60dB(A)，夜间 50dB(A)）。
（2） 污水
施工废水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中用途为“冲厕、车辆冲洗”的排放限值要求。
（3） 施工扬尘
执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准限值要求。
（4） 固体废物
固体废弃物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》等有关规定。
（5） 燃油废气
施工阶段的施工机械燃油废气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单、《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）和《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）的相关要求。
（6） 电磁环境
电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）频率为 0.05kHz 的公众曝露控制限值（电场强度 4000V/m，磁感应强度 100μT）。

	


其他
	


本工程运行期不排放工业废水、废气，故本项目不设置总量控制指标。
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1 施工期环境污染的主要环节、因素
220kV 加琴甲乙线电缆化迁改工程项目包括电缆线路工程、架空线路工程。本项目施工期的主要污染因子有：施工噪声、扬尘、施工废污水和废弃、固
体废弃物、土地占用、植被破坏和水土流失等。施工期主要污染工序详见表 4-1。
 (
序号
污染因子
主要污染工序
1
施工噪声
施工期间机械设备产生的施工噪声
（施工主要机械有 
混凝土搅拌车、推土机、挖掘机等）；
运输车辆行驶期间产生的噪声。
2
施工扬尘和燃油废气
电缆沟基础开挖、电缆终端塔架设、材料和设备装卸
和堆放、运输车辆以及施工机械在工作过程中产生的扬尘；
施工机械和运输车辆排放的尾气。
3
废水
施工人员生活污水；
施工产生的施工废水；
运输车辆、机械设备冲洗废水；
雨水冲刷开挖土方及裸露地表产生的污水。
4
固体废物
电缆沟、电缆终端塔基础开挖产生的土方；
旧塔基和架空线路的拆除产生的废弃材料；
施工过程可能产生的建筑垃圾和废弃材料；
施工人员的生活垃圾。
5
水土流失和植被破坏
电缆沟、电缆终端塔等土石方工程的基础开挖及回
填；
材料堆放、土方临时堆放以及运输过程。
6
土地占用
1.
施工过程中材料堆放、土方堆放等临时占用土地
)表 4-1	施工期环境影响因子及其主要污染工序表









施工期生态环境影响分析



2 施工期声环境影响分析
2.1 施工噪声污染源
本项目电缆在横琴粤澳深度合作区环岛北路电缆隧道（综合管廊）、横琴隧道电力舱、宝琴路电缆隧道施工过程在地下，其施工活动和施工设备经地面隔声后对外界声环境质量影响很小；本项目架空线路的拆除，由于不需要使用大型施工设备，对外界声环境质量影响很小。
因此，本项目施工过程中主要是电缆沟以及电缆终端塔基础开挖的土石方过程会对周边声环境产生较大影响。
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