高等学历继续教育本科生毕业论文（设计）

学习类型  网络教育   成人教育   自学考试

学习中心（站点）  奥鹏远程教育合肥学习中心

题    目    某地区电网规划及发电厂电气部分

办学学院

专    业           电气工程及其自动化

学生姓名                 薛新发

学    号     aDH1211b8004  年级

指导教师

成人继续教育学院教学服务部制表

二〇二三 年 一 月 二十 日

# 某地区电网规划及发电厂电气部分

专业：电气工程及其自动化

学生：薛新发 指导老师：

摘  要

此次的是按照每日任务书本上提供的数据新创建一个火力发电发电站，首先明确火电厂电动机的参数和型号规格，及其电气设备主接线，选择满足条件的降压变压器以及各种技术参数。通过简单的潮流计算选择各电力线的横截面，根据无功功率计算每个节点的赔偿容积。制订2个电网接线方案，通过比较2个方案的技术可行性和经济合理性来决定方案。最终，对新创建火电厂开展短路电流计算及其选择一次设备然后进行校检。

关键词：电气主接线；无功平衡；潮流计算；短路计算；电气设备的选择

Power grid planning and electrical part of power plant in a certain area

Major:Electrical Engineering and Automation

Student: Xue Xinfa Supervisor:

Abstract

This time, a new thermal power station is created according to the data provided in the daily task book. First, the parameters and model specifications of the motor in the thermal power plant, as well as the main wiring of its electrical equipment, and the step-down transformer and various technical parameters that meet the conditions are defined. Select the cross section of each power line through simple power flow calculation, and calculate the compensation volume of each node according to reactive power. Formulate two power grid connection schemes, and determine the scheme by comparing the technical feasibility and economic rationality of the two schemes. Finally, carry out short-circuit current calculation and select primary equipment for the newly built thermal power plant and then conduct calibration.

Key words：main electrical wiring; Reactive power balance; Power flow calculation; Short circuit calculation; Selection of electrical equipment

# 目  录

1. 绪论	1

1.1. 电力系统概念	1

1.2. 毕业设计思路	1

2. 火电厂发电机、电气主接线和升压变压器确定	1

2.1. 火电厂发电机的选择	1

2.2. 电气主接线的确定	2

2.2.1. 电气主接线的要求	2

2.2.2. 主接线的设计	2

2.2.3. 火电厂主接线的确定	3

2.2.4. 确定方案	4

2.3. 升压变压器的确定	4

3. 制定无功平衡方案并计算个节点补偿容量	4

3.1. 变电站A无功平衡及补偿容量	4

3.2. 变电站B无功平衡及补偿容量	5

3.3. 水电厂无功平衡及补偿容量	6

3.4. 火电厂无功平衡及补偿容量	7

3.4.1. 火电厂供石岗变总功率	7

3.4.2. 火电厂外送功率	7

3.4.3. 火电厂送供大系统总功率	7

3.5. 大系统无功平衡及补偿容量	8

4. 拟定地区电网接线方案	8

4.1. 电网接线方案	8

4.2. 各方案的潮流计算	8

4.2.1. 方案1的潮流计算	8

4.2.2. 方案2的潮流计算	12

4.3. 各方案输电线路截面计算及校验	13

4.3.1. 方案1输电线路截面计算及校验	14

4.3.2. 方案2输电线路截面计算及校验	16

4.4. 通过技术和经济的比较确定方案	16

4.4.1. 技术比较	16

4.4.2. 经济比较	17

5. 短路电流计算	17

5.1. 概述	17

5.2. 短路电流计算的方法	17

5.3. 短路点的选择、短路电流以及冲击电流的计算	17

6. 火电厂一次设备的选择	18

6.1. 火电厂一次设备选择的一般条件	18

6.1.1. 按正常工作条件选择	18

6.1.2. 按短路条件进行校验	19

6.2. 电气设备的选择	19

6.2.1. 系统各个回路的最大工作电流	19

6.2.2. 高压断路器的选择	21

6.2.3. 高压隔离开关的选择	23

6.2.4. 互感器的选择	24

6.2.5. 母线的选择	26

参考文献	29

致  谢	30

# 绪论

## 电力系统概念

电力是社会社会经济发展是21世纪最不可或缺的互联网资源随着经济社会的高速发展，社会对发电容量的需要愈来愈高。要实现社会经济发展社会发展的需求，在保证电力安全性、社会经济发展、环境保护经营前提下，在我国进一步增强对电力机器运行控制系统的依赖性。

我们都知道电磁能是世界上洁净的二次能源。其需求和供给系统由发电能力、变化、输配电、配电设备、用电量组成。电力不可以贮存过多，绝大多数开关开关电源点或负荷都那么远，因此电力生产加工一定要立即，电力耗费平稳。

数据调查报告，2020年中国全社会用电量为6.3万亿千瓦时，同比增长6.6%，同比增长1.6%。受2020年高基数等因素影响，预估2018年全社会用电量将增加约7.5%。

## 毕业设计思路

1.火电发电机和主变压器参数的选择

2.电气主接线的确定

3.比较两个电网接线方案择其优

4.计算优选方案的短路电流

5.新建火电厂一次设备的选择及校验

# 火电厂发电机、电气主接线和升压变压器确定

## 火电厂发电机的选择

1.发电机励磁通常采用同轴交流励磁机经静止半导体整流励磁方式；发电机冷却方式通常采用氢外冷和水内冷冷却方式。

2.发电机拟选型号：

机组：

其中表示冷却方式采用水内冷，QF表示汽轮发电机，2表示2级，125表示机组的额定容量

机组：

其中Q表示冷却方式采用氢外冷，50表示机组的额定容量

3.发电机主要参数如图

| 型 号 | 台 数 | 额定容量 （MW） | 视在功率 （MVA） | 额定电流 （A） | 额定电压 （kV） | 功率因数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QFS-125-2 | 1 | 125 | 147 | 6150 | 13.8 | 0.85 |
| QFQ-50-2 | 2 | 50 | 62.5 | 3440 | 10.5 | 0.8 |

## 电气主接线的确定

电厂电气主接线又叫电气一次接线，分成“主系统接线”和“厂用电气系统接线”。一般称之为发电机组、载流导体、变电器、变电器、串联电抗器、真空断路器、母线槽、绝缘层开关等一次设备，一次接线是通过这些设备所组成的电源电路。

### 电气主接线的要求

1.可靠性：务必保证国民用电量可靠性，根据一、二、三种负载分配对应的可靠性接口方式。

2.灵活性：在保证国民用电量质量的前提下，电气系统的走线理应能融入一切运行模式。

3.安全性：电网接线需要以一切运行和维修方法保证托运人和电气设备的安全。

### 主接线的设计

1.原始资料

（1）电厂建设规模

利用年小时数:

装机容量:台，容量为

厂用电率：

气象条件：最热月平均气温℃，年最高温度℃

（2）负荷情况

清泉变负荷为，取。

石岗变负荷为，取。（1，2类负荷占，最小负荷取）

（3）地理位置

如图（图中代表）：

图2.1 地理位置示意图

大系统-水电厂114km，清泉变-水电厂105km。火电厂-大系统km，石岗变-火电厂km，大系统-清泉变30km。

清泉变电站负载由水电站给予，石冈变电站负载由新创建电厂给予，新创建电厂和水电站显示电量所有引进大系统。火力发电站的剩馀电力工程多，通往大系统的导线，水力发电站的剩馀电力工程比较少的导线能够在单电路板上应用。因为2个变电站都是有1、2种负荷，因此2个发电厂的导线应用双回路供电。

### 火电厂主接线的确定

方案一：

主接线形式表示如附录表2.1

| 电压等级 | 电压馈线数目 | 接线形式 |
| --- | --- | --- |
| 110kv | 4 | 双母接线 |
| 35kv | 2 | 单母分段接线 |
| 10kv | 2 | 单母分段接线 |

方案二：

主接线形式表示如附录表2.2

| 电压等级 | 电压馈线数目 | 接线形式 |
| --- | --- | --- |
| 110kv | 4 | 单母线分段 |
| 35kv | 2 | 单母线 |
| 10kv | 2 | 单母线 |

1.单母接线优缺点：使用便捷，项目投资低，便于拓展。缺点：查验故障、安全防护开关、防护开关的时候需要断开全部开关电源。

2.单母分段接线优缺点：单母线短路故障主要有两种电路，由两个电源供电； 一段母线产生故障时，仅需中断故障段工作中，非故障段就可以再度正常运转。缺点：母线维护开关故障时，务必关掉此段全部开关开关电源。

3.双母接线优缺点：可靠性、协调能力强，母线维护保养时不用最后断开供配电系统。缺点：走动与使用繁杂，背栅操作过程比较容易出差错； 母线安全防护开关多，变电设备构造也复杂； 合理化差。

### 确定方案

在管理决策方案时首先达到技术标准，在符合2个方案的专业技术抖音视频时，较为方案的合理性。

技术标准包含确保全系统稳定运行，确保负荷供电稳定性和电能质量分析，出现异常不会导致崩溃； 各系统在变电器负载时，需要注意则在容许范围之内。

方案1和方案2得比较，均将125MW发电机组立即使用模块接线连接110kV母线，依据设计方案规定，110kV额定电压有一二种负荷，这几种负荷不可以断电，综合考虑110kV侧挑选双母线接线方式。35kV和10kV额定电压为当地负荷供电，容许三种负荷断电，50MW发生故障时，110kV配电站a用电量可以由125MW发电机组供电。综合考虑35KV和10KV侧挑选单母线按段接线方式。

较为二种方案，考虑到电气设备主接线定制的协调能力、合理性、稳定性，最终决定挑选方案1。

## 升压变压器的确定

A.发电机采用双绕组变压器升压到。符合要求的升压变压器其容量为：

（2.1）

因此发电机采用的双绕组变压器，变比为，型号为。

型号的含义：——三相风冷式强迫有循环

——设计序号

B.母线上有供本市负荷，厂用电取，则两台升压变压器的总功率为：

（2.2）

把的发电机用相应的变压器互为备用，当一台不正常运行时，另一台承担负荷，每台容量为：

(2.3)

因此50MVA发电机采用三绕组变压器，变比为，型号为。

型号含义：Z——有载调压

# 制定无功平衡方案并计算个节点补偿容量

## 变电站A无功平衡及补偿容量

石岗变的负荷功率为：

（3.1）

功率因数为：  （3.2）

根据要求功率因数应补偿到：

（3.3）

（3.4）

即经电容器补偿后，石岗变实际容量变为

（3.5）

石岗变补偿容量为：

（3.6）

火电厂供石岗变线路末端，每回线路末端功率为：

（3.7）

火电厂供石岗变线路首端，每回线路首段功率为：

（3.8）

## 变电站B无功平衡及补偿容量

清泉变负荷功率为：

（3.9）

则功率因数         （3.10）

按照要求应将功率因数补偿到以上

设用电容将功率因数补偿到

（3.11）

解得              	（3.12）

即经电容器补偿后，变电站B实际容量变为

（3.13）

变电站B补偿容量：	（3.14）

水电厂供清泉变线路末端，每回线路末端功率为：

（3.15）

水电厂供清泉变线路首端，每回线路首端功率为：

（3.16）

## 水电厂无功平衡及补偿容量

水电厂发出有功功率：	（3.17）

水电厂厂用电较少，可取为1%，则水电厂输出的有功功率：

（3.18）

（3.19）

水电厂周围通常没有负荷，其功率因数要求较高，所以令其110KV出口功率因数

可求得：

视在外送功率：（3.20）

输出无功功率：	（3.21）

水电厂输出功率：	（3.22）

3.3.1 水电厂向清泉变和大系统供电

1.水电厂向清泉变供电线路首端功率：

（3.23）

2.水电厂余功率送往大系统，其功率：

（3.24）

（3.25）

## 火电厂无功平衡及补偿容量

火电厂分别向石岗变和大系统供电。

### 火电厂供石岗变总功率

火电厂供石岗变首端双回线总功率：

（3.26）

### 火电厂外送功率

厂用电取总容量的5%，35kV侧供出26MW，10kV侧供出16MW，剩余容量汇入110kV系统。

可计算出火电厂110kV侧有功功率为：

（3.27）

火电厂周围通常没有负荷，其功率因数要求较高，所以令其110KV出口功率因数

可求得：

视在外送功率： 	（3.28）

外送无功功率：	（3.29）

火电厂110kV侧外送功率为： 	（3.30）

### 火电厂送供大系统总功率

（3.31）

火电厂供大系统线路首端功率：

（3.32）

（3.33）

## 大系统无功平衡及补偿容量

两个电厂供大系统的总功率：

（3.34）

# 拟定地区电网接线方案

## 电网接线方案

方案1，水电厂采用双线向清泉变和大板块输配电，电厂采用双线向石岗变和大板块各自输配电； 全部线路应用110kV。

方案2，水电厂采用单线路各自给石岗变和大板块配电，电厂采用双线路各自给石岗变和大板块配电，大板块采用单线路给清泉变配电，全部线路用110kV。

## 各方案的潮流计算

### 方案1的潮流计算

仅进行最大负荷时的潮流计算

1.火电厂-石岗变

线路电阻： ，线路电抗：

潮流计算如下：

低压侧导线对地电容的损耗为：

（4.1）

由公式（3.7）可知线路末端容量为：    （4.2）

低压侧线路末端容量为：	（4.3）

可求电压损耗： （4.4）

忽略相电压，可得线路首端电压： 	（4.5）

通过计算可知，火电厂及石岗变出口的母线电压都满足要求。

由可得线路上的有功损耗：	（4.6）

由可得线路上的无功损耗 	（4.7）

可得线路末端实际功率：	（4.8）

高压侧导线对地电容损耗为：

（4.9）

可得线路首端实际功率：	（4.10）

方案1火电厂-石岗变潮流分布见附录4.1

2.火电厂-大系统

线路电阻： ，电抗：

潮流计算如下：

高压侧导线对地电容损耗：

（4.11）

由（3.32）可知火电厂送大系统总功率为： （4.12）

高压侧线路末端容量为： 	（4.13）

可求电压电压损耗：	（4.14）

忽略相电压，可得线路末端电压：（4.15）

经估算可得：

由可得线路上的有功损耗：	（4.16）

由可得线路上的无功损耗：	（4.17）

（4.18）

经验算，估算结果与计算结果近似相等，经调整可得：

线路上的有功损耗：	（4.19）

线路上的无功损耗：	（4.20）

：  （4.21）

低压侧导线对地电容损耗：

（4.22）

最后可得线路末端实际的功率： （4.23）

方案1火电厂-大系统潮流分布见附录4.2

3.水电厂-清泉变

线路电阻：，线路：电抗

由于任务书对清泉变母线电压没有任何要求，因此可设清泉变母线高压侧电压

108KV

潮流计算如下：

低压侧导线对地电容的损耗为：

（4.24）

由（3.16）可知线路末端容量为：	（4.25）

低压侧线路末端容量为： 	（4.26）

可求电压损耗：	（4.27）

忽略相电压，可得线路首端电压为：	（4.28）

通过计算可知，水电厂及清泉变出口的母线电压都满足要求。

由可得线路上的有功损耗：	（4.29）

由可得线路上的无功损耗 	（4.30）

可得线路末端实际功率：	（4.31）

高压侧导线对地电容损耗为：

（4.32）

可得线路首端实际功率： 	（4.33）

方案1水电厂-清泉变潮流分布见附录4.3

4.水电厂-大系统

线路电阻： ，线路电抗：

潮流计算如下：

高压侧导线对地电容一半损耗：

（4.34）

由（3.24）可知水电厂送大系统总功率为：	（4.35）

高压侧线路末端容量为：	（4.36）

可求电压电压损耗： （4.37）

忽略相电压，可得线路末端电压： （4.38）

经计算，大系统-火电厂计算得到的母线电压与此电压近似相等，可先根据线路参数和

首端负荷对末端功率进行估算，经估算可得：

由可得线路上的有功损耗：	（4.39）

由可得线路上的无功损耗：	（4.40）

（4.41）

经验算，估算结果与计算结果近似相等，经调整可得：

线路上的有功损耗：	（4.42）

线路上的无功损耗：	（4.43）

：  （4.44）

低压侧导线对地电容损耗：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/667111040035006046