山东省工程建设标准

DB

DB 37/T XX-2022	JXX-2022

直饮水工程技术标准

Technical standard for fine drinking water engineering

（报批稿）

2022-xx-xx 发布	2022-xx-xx 实施

山东省住房和城乡建设厅

山东省市场监督管理局	联合发布

山东省工程建设标准

直饮水工程技术标准

Technical standard for fine drinking water engineering

DB 37/T XX-2022

批准部门：山东省住房和城乡建设厅

山东省市场监督管理局

实施日期：2022 年 xx 月 xx 日

2022 年 济南

前	言

根据山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局《关于印发 2020 年

第二批山东省工程建设标准制订、修订计划的通知》（鲁建标字〔2020〕18 号）

要求，为规范直饮水工程，保障城市供水系统水质安全，编制组经广泛调查研

究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，结合山东省实际情况，在广泛

征求意见的基础上，编制本标准。

本标准的主要技术内容：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4. 水质、水量和水

压；5. 净水系统；6. 直饮水管网系统设计；7. 水质检验；8. 控制系统；9. 施工安

装；10. 工程验收；11. 系统维护管理。

本标准由山东省住房和城乡建设厅组织编制和管理，由山东建筑大学负责

具体技术内容的解释。

在标准执行过程中，如有意见或建议，请寄送山东建筑大学（济南市历城

区 凤 鸣 路 1000 号 ， 邮 编 250101， 联 系 电 话 ：0531-86367291， 电 子 邮 箱 ：

wdj@sdjzu.edu.cn）。

主编单位：山东建筑大学

济南水务集团有限公司

参编单位：济南普润水务有限公司

山东碧汀智能科技有限公司

山东金润德新材料科技股份有限公司

江苏诺莱智慧水务装备有限公司

山东海邦管道直饮水技术有限公司

邹平市自来水公司

主要起草人员：武道吉	成小翔	王瑞彬	罗从伟

高洪波	贾衍光	周伟伟	陈	杰

肖	岛	刘	萍	石	楠	徐双成

I

张	健	李建军	张	勇	于海洋

主要审查人员：刘洪令	修春海	陈	峰	孙	逊

宋武昌	张守彬	张德祥	李	鼎

邵建棚

II

目	次

1 总则 .............................................................................................................................. 	1

2 术语 .............................................................................................................................. 	2

3 基本规定 ...................................................................................................................... 	4

4 水质、水量和水压 ...................................................................................................... 	5

5 净水系统 ...................................................................................................................... 	6

5.1 净水工艺 ................................................................................................................... 	6

5.2 净水机房 ................................................................................................................... 	7

6 直饮水管网系统设计 .................................................................................................. 	8

6.1 一般规定 ................................................................................................................... 	8

6.2 市政直饮水管网系统 ............................................................................................... 	8

6.3 建筑直饮水管网系统 ............................................................................................... 	9

7 水质检验 .................................................................................................................... 	14

8 控制系统 .................................................................................................................... 	15

9 施工安装 .................................................................................................................... 	16

9.1 一般规定 ................................................................................................................. 	16

9.2 管道系统施工 ......................................................................................................... 	16

9.3 设备安装 ................................................................................................................. 	16

10 工程验收 .................................................................................................................. 	17

10.1 管道试压 ............................................................................................................... 	17

10.2 清洗和消毒 ........................................................................................................... 	17

10.3 验收 ....................................................................................................................... 	18

11 系统维护管理 .......................................................................................................... 	20

本标准用词说明 ........................................................................................................... 	21

引用标准名录 ............................................................................................................... 	22

III

附：条文说明 ............................................................................................................... 	23

IV

Contents

1 General Provisions........................................................................................................ 	1

2 Terms ............................................................................................................................ 	2

3 Basic Regulations ......................................................................................................... 	4

4 Water Quality, Water Quantity and Water Pressure...................................................... 	5

5 Water Purification System ............................................................................................ 	6

5.1 Water Purification Process ................................................................................ 	6

5.2 Water Purification Equipment Room ................................................................ 	7

6 Pipe Network System Design ....................................................................................... 	8

6.1 General Requirements ....................................................................................... 	8

6.2 Design of Municipal Fine Drinking Water System ........................................... 	8

6.3 Design of Building Fine Drinking Water System ............................................. 	9

7 Water Quality Inspection ............................................................................................ 	14

8 Control System ........................................................................................................... 	15

9 Construction Installation ............................................................................................ 	16

9.1 General Requirements ..................................................................................... 	16

9.2 Piping System Construction ............................................................................ 	16

9.3 Equipment Installation .................................................................................... 	16

10 Acceptance of Work ................................................................................................. 	17

10.1 Pipeline Pressure Test.................................................................................... 	17

10.2 Cleaning and Disinfection ............................................................................. 	17

10.3 Acceptance..................................................................................................... 	18

11 System Maintenance and Management .................................................................... 	20

Explanation of Wording in This Standard ..................................................................... 	21

List of Quoted Standards ............................................................................................... 	22

Addition: Explanation of Provisions ............................................................................. 	23

V

1 总则

1.0.1 为规范直饮水工程设计、施工、验收、运行维护和管理，确保工程质量，

保障饮水安全、健康，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于山东省新建、改建、扩建直饮水工程的设计、施工、验收、

运行维护和管理。

1.0.3 直饮水工程设计应符合卫生、安全可靠、节能、经济等基本原则，并应为

施工安装、操作、运行维护和管理提供条件。

1.0.4 直饮水工程的建设与管理除应符合本标准规定外，尚应符合国家和山东省

现行有关标准的规定。

1

2 术语

2.0.1 原水 raw water

未经深度净化处理的城镇自来水或符合生活饮用水水源标准的其他水源。

2.0.2 直饮水 fine drinking water

原水经深度净化、调理与消毒处理后供给饮用、烹饪和果蔬清洗等生活用

水，其水质应同时符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 和本标准

要求。

2.0.3 浓水 concentrated water

原水在深度净化处理过程中被浓缩的水。

2.0.4 直饮水系统 fine drinking water system

包括净水系统和供配系统，将直饮水输配到用户或者公共取水点，实现生

活用水分质供给，优水优用。

2.0.5 深度净化 advanced treatment

对原水进行的进一步处理过程，去除有机污染物、重金属、细菌、病毒、

其他病原微生物和病原原虫等。

2.0.6 后处理 post treatment

深度净化处理后的水质调理和保质。

2.0.7 水质调理 water quality control

在水处理过程中直接或间接改变水中某一种或几种物质组分含量，改善水

的性能。

2.0.8 离子树脂交换法 ion exchange resin method

利用离子交换树脂中的可交换基团与溶液中各种离子间的离子交换能力的

不同来进行分离的一种方法。

2.0.9 膜分离 membrane separation

利用膜的选择透过性，只允许一定尺寸、形状及特性的物质通过，实现水

中不同组分物质的分离，包括微滤（MF）、超滤（UF）、纳滤（NF）和反渗透

2

（RO）等。

2.0.10 防回流阀 backflow preventer

阻隔管道中的水向上游回流及渗透的器件。

3

3 基本规定

3.0.1 直饮水系统必须独立设置。

3.0.2 直饮水系统应根据市政规划和建筑物性质、规模、高度以及布置形式确定。

3.0.3 直饮水工程设计与建设应遵循工艺合理、运行安全可靠、占地面积少、节

能、智慧化程度高、管理操作简便和经济合理的原则，应提高净水的产水率，

浓水宜充分利用。

3.0.4 直饮水工程采用的管材、管件、设备和附属材料等应符合国家现行标准的

规定。卫生性能应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安

全性评价标准》GB/T 17219 的规定。

3.0.5 直饮水工程采用的设施、设备应设铭牌。

3.0.6 直饮水工程建设与运行，应首先满足水质卫生安全健康，还应满足生产安

全、职业卫生安全、消防安全和安全保卫的要求。

3.0.7 设置于公共场所的直饮水工程相关设施应采取安全防护措施，便于维护，

且不应影响公共安全。

4

| 项目 |  | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 感官性状 | 色 | 5 度 |
|  | 浑浊度 | 0.5 NTU |
| 一般化学指标 | 总硬度（以碳酸钙计） | 20～100 mg/L |
|  | 铝 | 0.10 mg/L |
|  | 硫酸盐 | 100 mg/L |
|  | 氯化物 | 100 mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 30～300 mg/L |
|  | 总有机碳（TOC） | 2.0 mg/L |
| 毒理学指标 | 三氯甲烷 | 0.03 mg/L |
|  | 四氯化碳 | 0.002 mg/L |
|  | 甲醛 | 0.06 mg/L |

| 用水场所 | 单位 | 最高日直饮水定额 |
| --- | --- | --- |
| 住宅楼 | L/（人·d） | 3.0～6.0 |
| 公寓楼 | L/（人·d） | 2.0～3.0 |
| 教学楼 | L/（人·d） | 1.0～2.0 |
| 办公楼 | L/（人·班） | 1.0～2.0 |
| 医院、旅馆 | L/（床·d） | 2.0～3.0 |
| 体育场馆 | L/（观众·场） | 0.2～0.3 |
| 航站楼、火车站、客运站 | L/（人·d） | 0.2～0.3 |
| 会展中心（博物馆、展览馆） | L/（人·d） | 0.4～0.6 |

4 水质、水量和水压

4.0.1 直饮水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的规定，

且应满足表 4.0.1 要求。

表 4.0.1 直饮水重点水质指标及限值

4.0.2 最高日直饮水定额宜符合表 4.0.2 的规定。

表 4.0.2 最高日直饮水定额

注：亦可根据用户要求或试验确定。

4.0.3 直饮水专用水嘴额定流量为 0.04 L/s～0.06 L/s。

4.0.4 直饮水专用水嘴自由水头不应小于 0.03 MPa。

5

5 净水系统

5.1 净水工艺

5.1.1 净水工艺的选择应依据原水水质，净化后达到直饮水水质标准，同时应满

足技术的先进性和合理性。净水工艺方案的选择应经技术经济比较确定。

5.1.2 净水工艺应能适应供配水管网系统水质的波动，保证配水水嘴处满足直饮

水水质标准。产水量宜留有发展的余地。

5.1.3 净水工艺应优化设计、合理布局，满足自动化程度高、管理操作简便、运

行安全可靠、处理成本低和节能的要求。

5.1.4 当原水受到有机物、重金属等污染或不确定污染时，必须通过试验确定净

水工艺。

5.1.5 净水工艺包括预处理、深度净化处理、后处理等工艺单元，应优化各工艺

单元间的组合。

5.1.6 预处理包括介质过滤、高级氧化、吸附和离子树脂交换等工艺。

5.1.7 深度净化处理宜采用膜处理（纳滤、反渗透等）或其他成熟的新技术。

5.1.8 后处理应具有消毒灭菌功能，根据需要可设置 pH 调节、微量元素添加等工

艺进行水质调理。

5.1.9 消毒灭菌可采用紫外线、臭氧、二氧化氯、氯或光催化氧化等技术，并应

符合下列规定：

1 采用紫外线消毒时，紫外线有效剂量不应低于 40 mJ/cm2；

2 采用氯消毒时，管网末梢水中氯残留浓度不应小于 0.05 mg/L；

3 采用臭氧消毒时，管网末梢水中臭氧残留浓度不应小于 0.02 mg/L；

4 采用二氧化氯消毒时，管网末梢水中二氧化氯残留浓度 不应小于 0.02

mg/L；

5 采用光催化氧化技术时，应能产生羟基自由基；

6 消毒方法可组合使用；

7 消毒灭菌设备应安全可靠，投加量精准，并应有报警功能。

6

5.2 净水机房

5.2.1 净水机房应独立设置。

5.2.2 净水设备、净水罐（箱）和给水泵应集中设于专用的净水机房内。

5.2.3 净水机房面积应满足生产工艺的要求，机房内的设备应按工艺流程布置。

5.2.4 净水机房内设备布置应紧凑、整齐，各设备间距应满足安装及维护要求。

5.2.5 净水机房应清洁卫生，符合食品级卫生要求，实现清洁生产，严格做到杀

菌和消毒。

5.2.6 净水机房应靠近集中用水点，不得与中水、污水处理或储存房间相邻，机

房上一层房间不应设置排水管道及卫生设备。

5.2.7 净水机房应设置间接排水设施。地面应使用防水、防滑、无毒材料铺砌或

涂敷，并应有一定坡度，坡向排水设施。

5.2.8 净水机房的装修装饰材料应为环保型产品，内墙壁、顶部应采用防水、防

腐、防霉、防滴露、无毒、易清洗材料铺砌或涂敷。

5.2.9 净水机房内每 10 m2～15 m2 应设置一盏不低于 30 W 的紫外线灭菌灯，距地

面宜为 2 m。

5.2.10 净水机房室内应设置隔振防噪措施。

5.2.11 净水机房应设置机械通风设备，通风口下沿距机房地面应大于 2 m，进风

口应设置空气净化装置，通风换气次数不应小于 8 次/h。

5.2.12 净水机房应安装防火防盗门，窗户及通风孔应设防护格栅式网罩。门、窗

应采用无毒、无放射性、防火的材料制作，应关闭严密、有防蚊蝇、防污染措

施，并有锁闭装置。

5.2.13 净水机房应有良好的采光或照明。

5.2.14 净水机房应有保温防冻和防淹没措施。

5.2.15 净水机房内宜设置更衣室，室内宜配置衣帽柜、鞋柜及流动水洗手设施。

5.2.16 净水机房宜采用智能监控及安防系统。

7

6 直饮水管网系统设计

6.1 一般规定

6.1.1 直饮水系统必须独立设置，一般由市政直饮水管网系统和建筑直饮水管网

系统组成。市政直饮水管网系统应采用环状管网，建筑直饮水管网系统应采用

环状管网或同程式循环供配水形式，管道系统应合理设置排气阀和泄水阀。

6.1.2 直饮水在管网系统中的停留时间应控制在 12 h 内。

6.1.3 管网应达到动态循环，采取防止二次污染的有效措施，并尽量减少管道长

度。

6.1.4 管网中应设置检修阀门，在直线管段的最低端设泄水阀，管道最高处设排

气阀。

6.1.5 设置在地面以上的管道及附件应采取固定和防护措施。

6.1.6 管道连接应严密、无泄露，保证安全可靠。

6.1.7 管道与建（构）筑物及其他管线的距离、位置应保证供水安全。

6.1.8 敷设在有冰冻危险位置的管道应采取防冻措施。

6.1.9 直饮水管材应优先选用不锈钢管，亦可选用铜管等符合食品级要求的优质

管材。

6.1.10 室外明装直饮水管材不应选用塑料管。

6.2 市政直饮水管网系统

6.2.1 市政直饮水管道布置与系统设计应符合现行国家标准《室外给水设计标准》

GB 50013 的规定。

6.2.2 市政直饮水管网接出的建筑给水连接管上应设置防倒流污染装置。

6.2.3 市政直饮水管道内的设计流速，一般不宜小于 0.6 m/s，不宜大于 2.0 m/s。

6.2.4 系统最高日直饮水量应按下式计算：

Qd = Nqd	（6.2.4）

式中：Qd——系统最高日直饮水量（L/d）；

N——系统服务的人数（人）；

8

k=0	（6.3.10-1）

qd——最高日直饮水定额[L/（d·人）]。

6.3 建筑直饮水管网系统

6.3.1 建筑直饮水管道布置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB

50015 的规定。

6.3.2 建筑直饮水管网系统分区压力符合下列规定：

1 住宅专用水嘴的最大静水压力不宜大于 0.35 MPa；

2 公共建筑专用水嘴的最大静水压力不宜大于 0.40 MPa。

6.3.3 水泵出口管及各入户管上应设置防回流阀。

6.3.4 用户应设置水量计量装置。

6.3.5 用户从立管上接出的支管应尽量缩短，以减少滞水管段。接出的支管长度

不超过 50 倍管径。当超过此长度时，在与立管连接处设防回流阀或隔菌器。

6.3.6 室内明装管道应采取防结露保温措施。室内管道应布置在 4℃以上的地方，

否则应采取防冻措施。

6.3.7 室内直饮水入户管道流速不宜大于 1.0 m/s。

6.3.8 建筑直饮水系统计算与设备选择可按照现行行业标准《建筑与小区管道直

饮水系统技术规程》CJJ/T 110 的规定执行。

6.3.9 体育场馆、会展中心、航站楼、火车站、客运站等类型建筑的瞬时高峰用

水量的计算应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015 的规定；

居住类及办公类建筑瞬时高峰用水量，应按下式计算：

qs = mq0	（6.3.9）

式中：qs——瞬时高峰用水量（L/s）；

q0——水嘴额定流量（L/s）；

m——瞬时高峰用水时水嘴使用数量。

6.3.10 瞬时高峰用水时水嘴使用数量应按下式计算：

m

Pn= ∑	(nk)pk(1-p)n-k≥0.99

9

| 水嘴数量 n（个） | 1 | 2 | 3～8 | 9～12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用数量 m（个） | 1 | 2 | 3 | 4 |

式中：Pn——不多于 m 个水嘴同时用水的概率；

p——水嘴使用概率；

k——中间变量；

n——水嘴数量。

瞬时高峰用水时水嘴使用数量 m 计算应符合下列规定：

1 当水嘴数量 n≤12 个时，应按表 6.3.10-1 选取；

2 水嘴数量 n>12 个时，可按表 6.3.10-2 选取；

3 当 np≥5 并且满足 n(1-p)≥5 时，可按简化计算：

m = np + 2.33√np(1-p)	（6.3.10-2）

表 6.3.10-1 水嘴数量不大于 12 个时瞬时高峰用水水嘴使用数量

10

| p m n | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.055 | 0.06 | 0.065 | 0.070 | 0.075 | 0.080 | 0.085 | 0.090 | 0.095 | 0.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 50 | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 75 | - | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 100 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| 125 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 150 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 175 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 200 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 225 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 |
| 250 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 |
| 275 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 |
| 300 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 325 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 350 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 |
| 375 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 |
| 400 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 |
| 425 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 |
| 450 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 |
| 475 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 63 |
| 500 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 |

表 6.3.10-2 水嘴数量大于 12 个时瞬时高峰用水水嘴使用数量       	单位：个

注：用插值法求得 m。

11

| 管道公称直径（mm） | 水流速度（m/s） |
| --- | --- |
| ≥32 | 1.0～1.5 |
| ＜32 | 0.6～1.0 |

1800nq0                      	（6.3.11）

6.3.11 水嘴使用概率应按下式计算：

p =	αQd

式中：α——经验系数，住宅楼、公寓取0.22，办公楼、会展中心、航站楼、

火车站、客运站取0.27，教学楼、体育场馆取0.45，旅馆、医院取0.15。

6.3.12 定时循环时，循环流量可按下式计算：

T1                           	（6.3.12）

qn=

V

pe                       	（6.3.14）

式中：qn——循环流量（L/h）；

V——循环系统的总容积（L），包括供回水管网和净水水箱容积；

T1——循环时间（h），不宜超过4小时。

6.3.13 供回水管道内水流速度宜符合表 6.3.13 的规定。

表 6.3.13 供回水管道内水流速度

注：循环回水管内的流速宜取高限。

6.3.14 流出节点的管道有 2 个及以上水嘴且使用概率不一致时，可按其中的一个

概率值计算，其他概率值不同的管道，其负担的水嘴数量需经过折算再计入节

点上游管段负担的水嘴数量之和。折算数量应按下式计算：

ne= np

式中：ne——水嘴折算数量；

pe——新的计算概率值。

6.3.15 净水设备产水量可按下式计算：

T2 d

Qj= 1.2Q	（6.3.15）

式中：Qj——净水设备产水量（L/h）；

T2——最高日设计净水设备累计工作时间，可取10 h～16 h。

6.3.16 变频调速供水系统水泵应符合下列规定：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/667122133061006032