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	[bookmark: _Toc404626387]
1　建设项目基本情况
[bookmark: _Toc404626388]1.1　项目组成
110kV禹陵输变电工程包括新建110kV禹陵变电站、九里-袍南线π入禹陵变110kV线路。项目组成详见表1.1-1。
项目组成一览表
表1.1-1
	项目
	项目组成
	性质
	建设规模

	110kV禹陵输变电工程
	110kV禹陵变电站(半户内式布置)
	新建
	本期
	主变2台(2×50MVA)，110kV进线2回，10kV出线24回

	
	
	
	远期
	主变3台(3×50MVA)，110kV进线3回，10kV出线36回

	
	九里-袍南线π入禹陵变110kV线路
	新建
	线路长2×0.1km，同塔双回路架设。


注：本次评价110kV禹陵变电站按远期规模评价。

[bookmark: _Toc404626389]1.2　地理位置
110kV禹陵变电站和九里-袍南线π入禹陵变110kV线路均位于绍兴市区城东，二环路东侧，属于会稽山旅游度假区，行政区划上隶属越城区。
[bookmark: _Toc404626390]1.3工程概况
1.3.1变电站概况
110kV禹陵变电站站址位于绍兴市区城东，二环路东侧，宝业四季园北侧美女山脚下。从地貌形态上看属平原与坡地交接地带，东侧部分位于低山坡略高，西侧略低，地表高程在5.50～6.70m 之间。场区现状主要为棚屋区。变电站土地使用性质为非农保地。
110kV禹陵变电站建设规模情况见表1.3-1。
110kV禹陵变电站建设规模技术参数一览表
表1.3-1
	项目
	110kV禹陵变电站

	主变容量
	本期
	2×50MVA

	
	远期
	3×50MVA

	主变型号
	110kV 三相双绕组有载调压变压器
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		电气主接线
(内桥接线/线变组接线/单母线分段接线)
	本期
	110kV进线2回
	10kV出线24回

	
	远期
	110kV进线3回
	10kV出线36回

	并联电容器
	本期
	2×(4800＋3600)kvar 

	接地变和消弧线圈
	本期
	容量为1100kVA接地变兼所用变2台，容量为1000kVA的消弧线圈2台


注：本次评价110kV禹陵变电站按远期规模评价。

1.3.2输电线路概况
工程九里-袍南线π入禹陵变110kV线路长2×0.1km，同塔双回架设，起自110kV九里至袍南的线路(目前为110kV九樊1403 线34#-36#之间)，止于110kV禹陵变电站。
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[bookmark: _Toc404626391]2　环境质量现状
	[bookmark: _Toc404626392]2.1电磁环境质量现状
110kV禹陵变电站所在区域工频电场强度在0.004～0.143kV/m之间，工频磁感应强度在0.020～0.032μT之间；变电站周边敏感点的工频电场强度在0.002～0.004 kV/m之间，工频磁感应强度在0.019～0.021μT之间。监测结果均小于居民区工频电场评价标准4kV/m，工频磁感应强度评价标准0.1mT。
监测频率为0.5MHz时，110kV禹陵变电站所在区域无线电干扰值为41.1dB(μV/m)，变电站周边敏感点的无线电干扰值在38.9～45.0dB(μV/m)之间，监测结果均小于无线电干扰限值46dB(μV/m)(晴天条件下，测试频率为0.5MHz)。
[bookmark: _Toc404626393]2.2　声环境质量现状
[bookmark: OLE_LINK4]110kV禹陵变电站站址西厂界昼间噪声值为59.0dB(A)，夜间噪声值为43.1dB(A)，满足《声环境质量标准》中4a类标准(昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A))要求；站址其余厂界昼间噪声值在47.7～54.0dB(A)之间，夜间噪声值在39.7～41.8dB(A)之间，均满足《声环境质量标准》中1类标准(夜间≤45dB(A))要求。
站址周边的敏感点中，森海豪庭和北侧规划住宅昼间噪声值在49.8～50.2dB(A)之间，夜间噪声值在40.3～42.3dB(A)之间，均能满足《声环境质量标准》中2类标准(昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A))要求；宝业四季园和南侧规划住宅昼间噪声值在47.4～48.4dB(A)之间，夜间噪声值在37.6～38.3dB(A)之间，均能满足《声环境质量标准》中1类标准(昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A))要求。
[bookmark: _Toc404626394]2.3　主要环境保护目标
变电站评价范围内无军事设施、无线电广播电台、电视差转台、微波站等无线电设施敏感目标。本工程主要环境保护目标及其环境保护要求详见表2.3-1。
环境保护目标一览表
表2.3-1
	项目
	环境要素
	环境保护目标
	与工程位置关系
	环境保护要求

	110kV禹陵输变电工程
	110kV禹陵变电站
	电磁环境、声环境
	森海豪庭
	位于变电站西侧约160m
	E、B、R、Z2

	
	
	
	宝业四季园
	位于变电站东南侧约440m
	E、B、R、Z1

	
	
	
	
	位于变电站北侧约
	E、B、R、Z2
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	北侧规划住宅
	240m
	

	
	
	
	南侧规划住宅
	位于变电站东南侧约30m
	E、B、R、Z1

	
	
	水环境
	佛石头河
	位于变电站西南侧约30m
	W3

	
	
	
	二环河
	位于变电站西侧约110m
	W3

	
	九里-袍南线π入禹陵变110kV线路
	电磁环境
	/
	/
	/

	
	
	水环境
	佛石头河
	位于线路南侧约50m
	W3

	
	
	
	二环河
	位于线路西侧约90m
	W3


注：E——电场强度小于4kV/m；B——磁感应强度小于0.1mT；R——无线电干扰小于46dB(0.5MHz)；Z1、Z2－－声环境分别符合《声环境质量标准》1类、2类标准；W3――《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。
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[bookmark: _Toc404626395]3　项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量
(单位)

	大
气
污
染
物
	施工扬尘
施工机械尾气
	TSP、CO、SO2、NO2、CnHm
	/
	/

	水
污
染
物
	生产废水
	SS、pH
石油类
	施工期：基础开挖废水SS≈500～10000mg/L，10～30m3/d；混凝土搅拌系统冲洗废水SS≈500～3000mg/L、pH≈10，1～3m3/d；机械维护冲洗废水石油类≈15mg/L，5m3/d。
运行期：少量含油废水。
	变电站工程施工废水经隔油、沉淀后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准排放；线路工程经沉淀后自然渗漏。

	
	生活污水
	CODCr、BOD5、氨氮
	施工期：7.2m3/d；
运行期：0.14m3/d。
	施工期：变电站施工生活污水设置简易厕所和化粪池处理，线路工程施工生活污水纳入当地现有污水处理系统。
运行期，变电站生活污水经化粪池处理后排入废水储存池收集，定期清运。

	固
体
废
物
	杆塔拆除物料
建筑垃圾
生活垃圾
危险固废
	杆塔拆除物料
建筑垃圾
生活垃圾
废油、废弃电池
	施工期：50kg/d
运行期：1kg/d
	杆塔拆除物料由建设单位回收利用。
设立垃圾收集系统，纳入当地垃圾处理系统。
变电站内设置危废暂存场所，废油等危废委托有资质单位处理；废蓄电池先由有资质单位及时回收综合利用。

	噪

声
	施工机械噪声
主变压器
风机等
	LAeq
	施工期：
重型运输车：82~90dB(5m处)
挖掘机：82~90dB(5m处)
打桩机：100~110dB(5m处)
混凝土振捣器：80~88dB(5m处)
商砼搅拌车：85~90dB(5m处)
电锯：93~99dB(5m处)
运行期：
主变压器：60dB(1m处)
风机：62 dB(1m处)
	施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》限值；
运行期：声环境分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类、4类标准。
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	电
磁
环
境
	主变、电容器、开关柜、高压母线等站内配电装置
架空输电线路
	工频电场强度
工频磁感应强度
无线电干扰
	工频电场强度≤4kV/m
工频磁感应强度≤0.1mT
无线电干扰强度≤46dB(μV/m)(0.5MHz)
	工频电场强度≤4kV/m
工频磁感应强度≤0.1mT
无线电干扰强度≤46dB(μV/m)(0.5MHz)
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	主要生态影响：
(1)  植被破坏
110kV禹陵输变电工程对生态环境的影响主要为工程占地(包括变电站、塔基永久占地)和各类施工作业引起的植被砍伐和破坏。
工程区域不涉及古树名木和国家重点保护珍稀动植物。
110kV禹陵变电站占地为非农保地，主要影响植被为杂草、灌木等。
架空线路施工塔基占地植被以杂草为主，占地面积很小，且塔基四周的植被可以恢复。
(2)  水土流失
110kV禹陵输变电工程变电站填挖土方、场地平整、线路塔基开挖以及施工占地和施工作业将造成一定植被破坏，损坏水土保持设施，可能引发新的水土流失。
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[bookmark: _Toc404626396]4　环境影响分析
	[bookmark: _Toc156380123][bookmark: _Toc160531451][bookmark: _Toc198085060][bookmark: _Toc404626397][bookmark: _Toc153700111][bookmark: _Toc180457609][bookmark: _Toc119483838][bookmark: _Toc155109837][bookmark: _Toc119482139][bookmark: _Toc153252456]4.1　施工期环境影响
4.1.1　声环境影响
(1)变电站
根据预测，昼间作业时，单台施工机械噪声在230m以外可达到施工场界噪声限值要求；夜间作业时，需在503m以外才可达到限值要求，110kV禹陵变电站周围场界较近，昼、夜施工场界噪声均将超出限值要求。在不考虑背景噪声的情况下，场平和建筑施工阶段昼间在402m外、夜间在612m外的噪声贡献值分别可达到60dB(A)、50dB(A)，昼间在503m外、夜间在730m外的噪声贡献值分别可达到55dB(A)、45dB(A)。110kV禹陵变电站站址距围墙西侧的森海豪庭最近约160m，距围墙南侧的宝业四季园最近约440m，因此，昼夜间2处敏感点噪声均将超标。工程需严格避开夜间及昼间休息时间段施工，并减少打桩机、电锯等噪声较大设备的使用时间。
由于110kV禹陵变电站施工历时较短，噪声影响并随着施工结束而消除；且施工先进行围墙施工，对噪声的影响有所减弱，同时要求变电站工程禁止夜间施工，以降低对周围居民声环境的影响。因此，变电站施工应合理安排施工时间，禁止夜间工作，如确需夜间施工，需报经当地环保局审批后方可作业，并进行告示通知附近居民。
(2)输电线路
九里-袍南线π入禹陵变110kV线路2基塔均位于平地，线路评价范围内无敏感点。平地塔基采用挖掘机作业，产生的施工机械噪声对声环境影响不大。
架线施工中绞磨机、牵张机等施工机械将产生施工机械噪声，但噪声影响不大；线路架设以人工为主，由于施工人员较少，喧哗声持续时间短，影响范围不大；施工汽车运输交通量小，交通噪声影响很小。
另外，线路架设跨距长、点分散且作业时间较短，影响范围很小，因此，输电线路的施工噪声对沿线居民不会有明显的影响。
4.1.2　污废水影响
各变电站施工高峰期生活污水排放量约7.2m3/d，主要为施工人员洗涤废水和粪便污水等，含有CODCr、BOD5及动植物油等，其中CODcr浓度约400mg/l、BOD5
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