建设项目环境影响报告表

项目名称：        110kV禹陵输变电工程

建设单位(盖章)：国网浙江省电力公司绍兴供电公司

国家环境保护总局制

目  录

1　建设项目基本情况	2

1.1　项目组成	2

1.2　地理位置	2

1.3  工程概况	2

2　环境质量现状	4

2.1  电磁环境质量现状	4

2.2　声环境质量现状	4

2.3　主要环境保护目标	4

3　项目主要污染物产生及预计排放情况	6

4　环境影响分析	9

4.1　施工期环境影响	9

4.2　营运期环境影响分析	10

4.3  水土保持	14

4.4　风险评价	14

4.5  公众参与	14

5　建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	17

9.1　生态保护措施及预期效果	18

9.3　环保投资	18

6　结论与建议	19

7　联系方式	20

7.1　建设单位	20

7.2　环评单位	20

# 1 建设项目基本情况 ## 1.1 项目组成 110kV禹陵输变电工程包括新建110kV禹陵变电站、九里-袍南线π入禹陵变110kV线路。项目组成详见表1.1-1。 项目组成一览表 表1.1-1 项目; 项目组成; 性质; 建设规模. 110kV禹陵输变电工程; 110kV禹陵变电站(半户内式布置); 新建; 本期; 主变2台(2×50MVA)，110kV进线2回，10kV出线24回. 远期; 主变3台(3×50MVA)，110kV进线3回，10kV出线36回. 九里-袍南线π入禹陵变110kV线路; 新建; 线路长2×0.1km，同塔双回路架设。. 注：本次评价110kV禹陵变电站按远期规模评价。 ## 1.2 地理位置 110kV禹陵变电站和九里-袍南线π入禹陵变110kV线路均位于绍兴市区城东，二环路东侧，属于会稽山旅游度假区，行政区划上隶属越城区。 ## 1.3工程概况 #### 1.3.1变电站概况 110kV禹陵变电站站址位于绍兴市区城东，二环路东侧，宝业四季园北侧美女山脚下。从地貌形态上看属平原与坡地交接地带，东侧部分位于低山坡略高，西侧略低，地表高程在5.50～6.70m 之间。场区现状主要为棚屋区。变电站土地使用性质为非农保地。 110kV禹陵变电站建设规模情况见表1.3-1。 110kV禹陵变电站建设规模技术参数一览表 表1.3-1 项目; 110kV禹陵变电站. 主变容量; 本期; 2×50MVA. 远期; 3×50MVA. 主变型号; 110kV 三相双绕组有载调压变压器.

电气主接线 (内桥接线/线变组接线/单母线分段接线); 本期; 110kV进线2回; 10kV出线24回. 远期; 110kV进线3回; 10kV出线36回. 并联电容器; 本期; 2×(4800＋3600)kvar. 接地变和消弧线圈; 本期; 容量为1100kVA接地变兼所用变2台，容量为1000kVA的消弧线圈2台. 注：本次评价110kV禹陵变电站按远期规模评价。 #### 1.3.2输电线路概况 工程九里-袍南线π入禹陵变110kV线路长2×0.1km，同塔双回架设，起自110kV九里至袍南的线路(目前为110kV九樊1403 线34#-36#之间)，止于110kV禹陵变电站。

# 2　环境质量现状

## 2.1电磁环境质量现状 110kV禹陵变电站所在区域工频电场强度在0.004～0.143kV/m之间，工频磁感应强度在0.020～0.032μT之间；变电站周边敏感点的工频电场强度在0.002～0.004 kV/m之间，工频磁感应强度在0.019～0.021μT之间。监测结果均小于居民区工频电场评价标准4kV/m，工频磁感应强度评价标准0.1mT。 监测频率为0.5MHz时，110kV禹陵变电站所在区域无线电干扰值为41.1dB(μV/m)，变电站周边敏感点的无线电干扰值在38.9～45.0dB(μV/m)之间，监测结果均小于无线电干扰限值46dB(μV/m)(晴天条件下，测试频率为0.5MHz)。 ## 2.2 声环境质量现状 110kV禹陵变电站站址西厂界昼间噪声值为59.0dB(A)，夜间噪声值为43.1dB(A)，满足《声环境质量标准》中4a类标准(昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A))要求；站址其余厂界昼间噪声值在47.7～54.0dB(A)之间，夜间噪声值在39.7～41.8dB(A)之间，均满足《声环境质量标准》中1类标准(夜间≤45dB(A))要求。 站址周边的敏感点中，森海豪庭和北侧规划住宅昼间噪声值在49.8～50.2dB(A)之间，夜间噪声值在40.3～42.3dB(A)之间，均能满足《声环境质量标准》中2类标准(昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A))要求；宝业四季园和南侧规划住宅昼间噪声值在47.4～48.4dB(A)之间，夜间噪声值在37.6～38.3dB(A)之间，均能满足《声环境质量标准》中1类标准(昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A))要求。 ## 2.3 主要环境保护目标 变电站评价范围内无军事设施、无线电广播电台、电视差转台、微波站等无线电设施敏感目标。本工程主要环境保护目标及其环境保护要求详见表2.3-1。 环境保护目标一览表 表2.3-1 项目; 环境要素; 环境保护目标; 与工程位置关系; 环境保护要求. 110kV禹陵输变电工程; 110kV禹陵变电站; 电磁环境、声环境; 森海豪庭; 位于变电站西侧约160m; E、B、R、Z2. 宝业四季园; 位于变电站东南侧约440m; E、B、R、Z1. 位于变电站北侧约; E、B、R、Z2.

北侧规划住宅; 240m. 南侧规划住宅; 位于变电站东南侧约30m; E、B、R、Z1. 水环境; 佛石头河; 位于变电站西南侧约30m; W3. 二环河; 位于变电站西侧约110m; W3. 九里-袍南线π入禹陵变110kV线路; 电磁环境; /; /; /. 水环境; 佛石头河; 位于线路南侧约50m; W3. 二环河; 位于线路西侧约90m; W3. 注：E——电场强度小于4kV/m；B——磁感应强度小于0.1mT；R——无线电干扰小于46dB(0.5MHz)；Z1、Z2－－声环境分别符合《声环境质量标准》1类、2类标准；W3――《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。

# 3　项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工扬尘 施工机械尾气 | TSP、CO、SO2、NO2、CnHm | / | / |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | SS、pH 石油类 | 施工期：基础开挖废水SS≈500～10000mg/L，10～30m3/d；混凝土搅拌系统冲洗废水SS≈500～3000mg/L、pH≈10，1～3m3/d；机械维护冲洗废水石油类≈15mg/L，5m3/d。 运行期：少量含油废水。 | 变电站工程施工废水经隔油、沉淀后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准排放；线路工程经沉淀后自然渗漏。 |
|  | 生活污水 | CODCr、BOD5、氨氮 | 施工期：7.2m3/d； 运行期：0.14m3/d。 | 施工期：变电站施工生活污水设置简易厕所和化粪池处理，线路工程施工生活污水纳入当地现有污水处理系统。 运行期，变电站生活污水经化粪池处理后排入废水储存池收集，定期清运。 |
| 固 体 废 物 | 杆塔拆除物料 建筑垃圾 生活垃圾 危险固废 | 杆塔拆除物料 建筑垃圾 生活垃圾 废油、废弃电池 | 施工期：50kg/d 运行期：1kg/d | 杆塔拆除物料由建设单位回收利用。 设立垃圾收集系统，纳入当地垃圾处理系统。 变电站内设置危废暂存场所，废油等危废委托有资质单位处理；废蓄电池先由有资质单位及时回收综合利用。 |
| 噪 声 | 施工机械噪声 主变压器 风机等 | LAeq | 施工期： 重型运输车：82~90dB(5m处) 挖掘机：82~90dB(5m处) 打桩机：100~110dB(5m处) 混凝土振捣器：80~88dB(5m处) 商砼搅拌车：85~90dB(5m处) 电锯：93~99dB(5m处) 运行期： 主变压器：60dB(1m处) 风机：62 dB(1m处) | 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》限值； 运行期：声环境分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类、4类标准。 |

| 电 磁 环 境 | 主变、电容器、开关柜、高压母线等站内配电装置 架空输电线路 | 工频电场强度 工频磁感应强度 无线电干扰 | 工频电场强度≤4kV/m 工频磁感应强度≤0.1mT 无线电干扰强度≤46dB(μV/m)(0.5MHz) | 工频电场强度≤4kV/m 工频磁感应强度≤0.1mT 无线电干扰强度≤46dB(μV/m)(0.5MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

主要生态影响： (1) 植被破坏 110kV禹陵输变电工程对生态环境的影响主要为工程占地(包括变电站、塔基永久占地)和各类施工作业引起的植被砍伐和破坏。 工程区域不涉及古树名木和国家重点保护珍稀动植物。 110kV禹陵变电站占地为非农保地，主要影响植被为杂草、灌木等。 架空线路施工塔基占地植被以杂草为主，占地面积很小，且塔基四周的植被可以恢复。 (2) 水土流失 110kV禹陵输变电工程变电站填挖土方、场地平整、线路塔基开挖以及施工占地和施工作业将造成一定植被破坏，损坏水土保持设施，可能引发新的水土流失。

# 4　环境影响分析

## 4.1 施工期环境影响 #### 4.1.1 声环境影响 (1)变电站 根据预测，昼间作业时，单台施工机械噪声在230m以外可达到施工场界噪声限值要求；夜间作业时，需在503m以外才可达到限值要求，110kV禹陵变电站周围场界较近，昼、夜施工场界噪声均将超出限值要求。在不考虑背景噪声的情况下，场平和建筑施工阶段昼间在402m外、夜间在612m外的噪声贡献值分别可达到60dB(A)、50dB(A)，昼间在503m外、夜间在730m外的噪声贡献值分别可达到55dB(A)、45dB(A)。110kV禹陵变电站站址距围墙西侧的森海豪庭最近约160m，距围墙南侧的宝业四季园最近约440m，因此，昼夜间2处敏感点噪声均将超标。工程需严格避开夜间及昼间休息时间段施工，并减少打桩机、电锯等噪声较大设备的使用时间。 由于110kV禹陵变电站施工历时较短，噪声影响并随着施工结束而消除；且施工先进行围墙施工，对噪声的影响有所减弱，同时要求变电站工程禁止夜间施工，以降低对周围居民声环境的影响。因此，变电站施工应合理安排施工时间，禁止夜间工作，如确需夜间施工，需报经当地环保局审批后方可作业，并进行告示通知附近居民。 (2)输电线路 九里-袍南线π入禹陵变110kV线路2基塔均位于平地，线路评价范围内无敏感点。平地塔基采用挖掘机作业，产生的施工机械噪声对声环境影响不大。 架线施工中绞磨机、牵张机等施工机械将产生施工机械噪声，但噪声影响不大；线路架设以人工为主，由于施工人员较少，喧哗声持续时间短，影响范围不大；施工汽车运输交通量小，交通噪声影响很小。 另外，线路架设跨距长、点分散且作业时间较短，影响范围很小，因此，输电线路的施工噪声对沿线居民不会有明显的影响。 #### 4.1.2 污废水影响 各变电站施工高峰期生活污水排放量约7.2m3/d，主要为施工人员洗涤废水和粪便污水等，含有CODCr、BOD5及动植物油等，其中CODcr浓度约400mg/l、BOD5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/668053006110006025